## 成本分析表
销售成本清单
业主单位 | 北京瑞昌卓信物业管理有限公司-玉泉路军休干部服务中心 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 北京市海淀区玉泉路玉泉商业中心 |  |  | 客服电话 | 18001317823 400-636-7337
联系人 | 王总/王总 |  |  | 报价编号 | NHY-20240115-Q-01-01-001
联系电话 | 13911719807/13671377592 |  |  | 销售代表 | 赵力泽 13391921932
微信/邮箱 |  |  |  | 技术支持 | 郭佩港 13366920557
机 组 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 水冷离心式冷水机组 | 约克 | YKG3EVP85CPG/RX22 | 3 | 台 | 2013-06-01 | 制冷量2286kw,制冷剂：R134a*610kg，
2 | 冷却塔 | 金日 | 功率15kw*3 | 1 | 台 | 2013-06-02
3 | 冷却水泵 | 广州白云 | 流量468m³/h，扬程25m，功率55kw | 3 | 台 | 2013-04-03
4 | 冷冻水泵 | 广州白云 | 流量392m³/h，扬程30m，功率55kw | 3 | 台 | 2013-04-04
5 | 补水泵 | 广州白云 | 流量1.4m³/h，扬程38m，功率1.1kw | 2 | 台 | 2013-04-09
6 | 全自动软水器 | / | / | 1 | 套 | 2013-05-10 | 双罐单阀
7 | 软化水箱 | / | 2.5m*1m*2m | 1 | 台 | /
8 | 集分水器 | / | D600*4800 | 2 | 台 | /
9 | 真空脱气机 | / | / | 4 | 台 | /
10 | 板式换热器 | / | / | 1 | 台 | /
11 | 冷却水泵 | 南方泵业 | 流量300m³/h，扬程18m，功率22kw | 1 | 台 | / | 板换配套
12 | 冷冻水泵 | 南方泵业 | 流量200m³/h，扬程25m，功率22kw | 1 | 台 | / | 板换配套
13 | 组合式空调机组 | 德州亚太 | 风量15000m³/h，冷量158kw，热量170kw，功率7.5kw | 2 | 台 | 2012-06-09 | 3F
14 | 组合式空调机组 | 德州亚太 | 风量28000m³/h，冷量294kw，热量316kw，功率11kw | 2 | 台 | 2012-06-10 | 2F+1F
15 | 组合式空调机组 | 德州亚太 | 风量30000m³/h，冷量315kw，热量339kw，功率11kw | 2 | 台 | 2012-06-11 | 2F+1F
16 | 组合式空调机组 | 德州亚太 | 风量25000m³/h，冷量158kw，热量170kw，功率15+7.5kw | 2 | 台 | 2012-06-12 | B1
17 | 组合式空调机组 | 德州亚太 | 风量20000m³/h，冷量126kw，热量136kw，功率11+5.5kw | 2 | 台 | 2012-06-13 | B1
18 | 吊顶式空调机柜 | 德州亚太 | / | 44 | 台 | 2012-06-14 | 8+7+11+18
19 | 风机盘管 | 德州亚太 | / | 238 | 台 | 2012-06-15 | 36+58+54+90
20 | 通风管道 | / | / | 25000 | 平方米 | 2012-06-16
现状 | 1.2号机高温报警； 2.3号冷冻泵电机烧坏，3号冷冻机电磁阀损坏； 3.组合式空调机组过滤网堵塞； 4.A八区1台吊顶式空调机柜表冷器漏水； 5、冷却塔风扇电机控制器损坏。
方案 | 一、损坏设备的修复服务： 1、二号离心机冷凝器清洗、预膜服务； 2、3#冷冻泵电机线圈重新绕线、更换轴承、水封； 3、更换冷冻水电磁阀； 4、A八区吊顶式修复或更换。 二、空调设备年度保养服务： 1、离心机年度保养服务； 2、循环泵年度保养服务； 3、冷却塔年度保养服务； 4、水质稳定处理保养服务； 5、组合式风柜和风机盘管年度保养服务； 6、空调冷却水和冷冻水管道和阀门维护。 三、运行托管服务：2人。
成 本 明 细 单位（人民币）：元
类别 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额/￥ | 备注
交付 | 准备、路途、培训、撤场等 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 检漏、补漏、换液位传感器等 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 溴化锂溶液现场再生和内腔清洗预膜（包含过滤、调整PH值等指标、添加表面活性剂异辛醇、缓蚀剂） |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 更换铜管 |  | φ16*0.8*2300 | 根 | 0 | 20 | 0
| 压缩机安装 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 高低温热交换器清洗 |  | LDF-S125B | 天 | 0 | 280 | 0
| 角阀更换 |  | DN300 | 天 | 0 | 280 | 0
| 喷淋清洗 |  | LDF-S126B | 天 | 0 | 280 | 0
| 离心机冷凝器清洗、预膜服务 |  |  | 天 | 4 | 280 | 1120
| 冷冻泵拆装、换轴承、水封等 |  | 55kw | 天 | 4 | 280 | 1120
| 表冷器修复 |  |  | 天 | 4 | 280 | 1120
| 机组调试 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 熔晶、拆装吸收泵并调试 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 离心机年度保养技术服务 |  |  | 台/年 | 3 | 2500 | 7500
| 水泵年度保养 |  |  | 台/年 | 6 | 800 | 4800
| 冷却塔年度保养 |  |  | 台/年 | 3 | 1000 | 3000
| 水处理 |  |  | 台/年 | 1 | 2000 | 2000
| 风盘 |  |  | 台/年 | 238 | 30 | 7140
| 风柜 |  |  | 台/年 | 44 | 50 | 2200
| 大修 |  |  | 年 | 1 | 20000 | 20000
| 工具及辅材 |  |  | 项 | 0 | 500 | 0 | 含氮气和脚手架等
| 交通、运输 |  |  | 单程 | 0 | 50 | 0
| 交通费 |  |  | 单程 | 0 | 300 | 0 | 高铁
| 住宿 |  | 外地 | 天 | 0 | 60 | 0
| 餐费补助 |  | 外地 | 天 | 12 | 30 | 360
| 不含税价小计 | [5 empty] | 50360
| 毛利 |  | 不含税小计*100% |  |  |  | 50360
| 不含税价小计 | [5 empty] | 100720
| 税金 |  |  |  |  | 0.01 | 1007.2
机 组 概 况 设备名称: 交付价税合计; 机 组 概 况 备注: 101727.2 | 0.20345
采购 | 吸收器紫铜管 |  | φ16*0.8*2300 | 根 | 0 | 51.1611 | 0 | 光管
| 蒸发器紫铜管 |  | Ф16*0.75*4654 | 根 | 0 | 143.7712 | 0 | 麻面管
| 冷凝器紫铜管 |  | Ф16*0.6*4654 | 项 | 0 | 128.7731 | 0 | 螺纹管
| 清洗剂 |  | 25kg/包 | 包 | 0 | 250 | 0
| 高发 |  | ZXQ-81H3M3 | 台 | 0 | 76000 | 0
| 起重就位等 |  |  | 项 | 0 | 15000 | 0 | 外包
| 热水型溴冷机 |  | LCC-53DH | 台 | 0 | 86.7257 | 0
| 蒸汽型热水机组 |  | NG-84HD | 台 | 0 | 263.7168 | 0
| 高温面漆 |  |  | 公斤 | 0 | 250 | 0
| 水处理药剂 |  |  | 台/年 | 1 | 10000 | 10000
| 风盘 |  |  | 台/年 | 238 | 100 | 23800
| 风柜 |  |  | 台/年 | 44 | 500 | 22000
| 运行人工费 |  |  | 人/年 | 2 | 60000 | 120000
| 48%溴化锂溶液 |  |  | 公斤 | 0 | 48 | 0
| 冷暖切换阀 |  |  | 套 | 0 | 182 | 0
| 发生器液位电击棒 |  |  | 个 | 0 | 280 | 0
| 运费 |  |  | 台 | 0 | 1 | 0
| 回收 | 铜管 | φ16*0.8*2300 | 根 | 0 | -17.8262 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 175800
| 毛利 |  | 不含税小计*5% |  |  |  | 8790
| 税金 |  |  |  |  | 0.06 | 527.4
机 组 概 况 设备名称: 价税合计; 机 组 概 况 备注: 185117.4 | 0.37023
销售 | 销售底价 | [5 empty] | 308044.6
机 组 概 况 设备名称: 居间费; 机 组 概 况 备注: 21200 | 含税
| 合同金额 | [5 empty] | 500000
机 组 概 况 设备名称: 销售部提成; 机 组 概 况 生产日期: 20%; 机 组 概 况 备注: 38391.08 | 7.678%
机 组 概 况 设备名称: 客户开发费用; 机 组 概 况 生产日期: 5%; 机 组 概 况 备注: 9597.77 | 1.92%
机 组 概 况 设备名称: 公司毛利; 机 组 概 况 生产日期: 75%; 机 组 概 况 备注: 143966.55 | 28.79%
机 组 概 况 设备名称: 含税小计; 机 组 概 况 备注: 191955.4 | 38.39%
备注：
Note on F34: =人*天*台
Note on F35: =人*天*台
Note on F36: =人*天*台
Note on F37: =人*天
Note on F38: =人*天*台
Note on F39: =人*天*台
Note on F40: =人*天*台
Note on F41: =人*天*台
Note on F43: =人*天*台
Note on F44: =人*天*台
Note on F45: =人*天*台
Note on F54: 单程（km）*（高速（元/km）+油费(元/km)）*次数
Note on F56: 施工天数*施工人数
Note on F57: 施工天数*施工人数
Note on G63: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G64: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G65: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G80: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on H88: 居间0.5w