## Sheet1 (2)
空调运维托管大包服务服务报价单
业主单位 | 北京瑞昌卓信物业管理有限公司-玉泉路军休干部服务中心 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 北京市海淀区玉泉路玉泉商业中心 |  |  | 客服电话 | 18001317823 400-636-7337
联系人 | 王总/王总 |  |  | 报价编号 | NHY-20240115-Q-01-01-001
联系电话 | 13911719807/13671377592 |  |  | 销售代表 | 赵力泽 13391921932
微信/邮箱 |  |  |  | 技术支持 | 郭佩港 13366920557
机 组 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 水冷离心式冷水机组 | 约克 | YKG3EVP85CPG/RX22 | 3 | 台 | 2013-06-01 | 制冷量2286kw,制冷剂：R134a*610kg，
2 | 冷却塔 | 金日 | 功率15kw*3 | 1 | 台 | 2013-06-02
3 | 冷却水泵 | 广州白云 | 流量468m³/h，扬程25m，功率55kw | 3 | 台 | 2013-04-03
4 | 冷冻水泵 | 广州白云 | 流量392m³/h，扬程30m，功率55kw | 3 | 台 | 2013-04-04
5 | 补水泵 | 广州白云 | 流量1.4m³/h，扬程38m，功率1.1kw | 2 | 台 | 2013-04-09
6 | 全自动软水器 | / | / | 1 | 套 | 2013-05-10 | 双罐单阀
7 | 软化水箱 | / | 2.5m*1m*2m | 1 | 台 | /
8 | 集分水器 | / | D600*4800 | 2 | 台 | /
9 | 真空脱气机 | / | / | 4 | 台 | /
10 | 板式换热器 | / | / | 1 | 台 | /
11 | 冷却水泵 | 南方泵业 | 流量300m³/h，扬程18m，功率22kw | 1 | 台 | / | 板换配套
12 | 冷冻水泵 | 南方泵业 | 流量200m³/h，扬程25m，功率22kw | 1 | 台 | / | 板换配套
13 | 组合式空调机组 | 德州亚太 | 风量15000m³/h，冷量158kw，热量170kw，功率7.5kw | 2 | 台 | 2012-06-09 | 3F
14 | 组合式空调机组 | 德州亚太 | 风量28000m³/h，冷量294kw，热量316kw，功率11kw | 2 | 台 | 2012-06-10 | 2F+1F
15 | 组合式空调机组 | 德州亚太 | 风量30000m³/h，冷量315kw，热量339kw，功率11kw | 2 | 台 | 2012-06-11 | 2F+1F
16 | 组合式空调机组 | 德州亚太 | 风量25000m³/h，冷量158kw，热量170kw，功率15+7.5kw | 2 | 台 | 2012-06-12 | B1
17 | 组合式空调机组 | 德州亚太 | 风量20000m³/h，冷量126kw，热量136kw，功率11+5.5kw | 2 | 台 | 2012-06-13 | B1
18 | 吊顶式空调机柜 | 德州亚太 | / | 44 | 台 | 2012-06-14 | 8+7+11+18
19 | 风机盘管 | 德州亚太 | / | 238 | 台 | 2012-06-15 | 36+58+54+90
20 | 通风管道 | / | / | 25000 | 平方米 | 2012-06-16
现状 | 1.2号机高温报警； 2.3号冷冻泵电机烧坏，3号冷冻机电磁阀损坏； 3.组合式空调机组过滤网堵塞； 4.A八区1台吊顶式空调机柜表冷器漏水； 5、冷却塔风扇电机控制器损坏。
方案 | 一、损坏设备的修复服务： 1、二号离心机冷凝器清洗、预膜服务； 2、3#冷冻泵电机线圈重新绕线、更换轴承、水封； 3、更换冷冻水电磁阀； 4、A八区吊顶式修复或更换。 二、空调设备年度保养服务： 1、离心机年度保养服务； 2、循环泵年度保养服务； 3、冷却塔年度保养服务； 4、水质稳定处理保养服务； 5、组合式风柜和风机盘管年度保养服务； 6、空调冷却水和冷冻水管道和阀门维护。 三、运行托管服务：2人。
报 价 明 细 单位（人民币）：元
序号 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额/￥ | 备注
1 | 损坏设备修复服务 | 离心机冷凝器清洗、预膜服务 | YKG3EVP85CPG/RX22 | 台 | 1 | 5500 | 5500 | 2#
|  | 冷冻泵修复服务 | 55kw | 台 | 1 | 8600 | 8600
|  | 冷冻水电磁阀修复服务 |  | 个 | 1 | 350 | 350
|  | 表冷器修复服务 |  | 台 | 1 | 2800 | 2800
|  | 冷却塔风扇控制器修复服务 |  | 个 | 1 | 1300 | 1300
|  | 不含税小计 |  |  |  |  | 18550
|  | 税金 |  |  |  | 0.06 | 1113
|  | 价税小计 |  |  |  |  | 19663
2 | 设备年度保养服务 | 离心机年度保养服务 | YKG3EVP85CPG/RX22 | 台/年 | 3 | 30000 | 90000 | 含冷冻油、过滤器
|  | 冷却塔年度保养服务 |  | 台/年 | 3 | 13000 | 39000
|  | 水处理服务 |  | 项/年 | 1 | 28500 | 28500
|  | 组合式风柜保养清洗服务 |  | 台/年 | 10 | 2000 | 20000
|  | 吊顶式式风柜保养清洗服务 |  | 台/年 | 44 | 900 | 39600
|  | 风机盘管年度保养清洗服务 |  | 台/年 | 238 | 300 | 71400
|  | 管道和阀门保养等 |  | 年 | 1 | 15000 | 15000
|  | 不含税小计 |  |  |  |  | 303500
|  | 税金 |  |  |  | 0.06 | 18210
|  | 价税小计 |  |  |  |  | 321710
3 | 日常运行费用 | 工资 | 4500元/月/人 | 人/年 | 2 | 54000 | 108000
|  | 社保 | 1700元/月/人 | 人/年 | 2 | 20400 | 40800
|  | 劳保 |  | 人/年 | 2 | 500 | 1000
|  | 工具、办公用品等 |  | 年 | 1 | 1000 | 1000
|  | 直接费用 |  |  |  |  | 150800
|  | 管理费 |  |  |  | 5% | 7540
|  | 利润 |  |  |  | 5% | 7540
|  | 不含税小计 |  |  |  |  | 165880
|  | 税金（6%服务发票） |  |  |  | 6% | 9952.8
|  | 价税小计 |  |  |  |  | 175832.8
4 | 价税总计 |  |  | 517205.8 |  |  | 517205.8
备注：报价范围外的费用另计。
报 价 回 复
希望作业 /日期： 年 月 日 |  |  |  |  | 收 货 人：
普通发票: |  |  |  |  | 详细地址：
增值税发票: |  | 请传真一般纳税人证明及税务登记副本 |  |  | 联系电话：
发票单位： |  |  |  |  | 传真号码：
邮政编码：
签字盖章（客户）：