## 8.10
报价单
业主名称 | 顶奕香河国际酒店 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 河北廊坊香河县府前街1号 |  |  | 客服电话 | 010-52892872 400-636-7337
联 系 人 | 张立先生/曹秋刚先生 |  |  | 报价编号 | NHY-20241023-L-01-01-008
联系电话 | 13785610662/134736551881 |  |  | 销售代表 | 赵兴华 18001317823
传真/邮箱 |  |  |  | 技术支持 | 郭佩港 13366920557
概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 投用时间 | 备注
1 | 螺杆风冷机组（西侧机组） | 格力 | LMPD55NH1E | 2 | 台 | 2019-05-01 | 制冷/热量：1360/1360kw；制冷剂：R22，2*240kg；
2 | 螺杆压缩机（东侧机组） | 格力 | LG524 | 2 | 台 | 2019-05-02 | 制冷/热量：1050/1050kw；制冷剂：R22，2*kg；
机组现状 | 东侧机组1号系统，偶尔报星三角接触器互锁保护。
处理方案 | 1、接触器使用时间长，磁力不够吸不住，导致故障，需要更换主接触器和辅助触点各两个，线圈电压为220V。 2、更换断路器一个。
报价清单
序号 | 部品/作业名称 |  | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注
1 | 材料 | 接触器 | LC1D300 | 2 | 个 | 3300 | 6600 | 东侧机组1号系统
|  | 辅助触点 | LXO COIU | 2 | 个 | 40 | 80
|  | 断路器 不含手柄 | ABB T6S800 | 1 | 个 | 7500 | 7500 | 东侧西侧机组
|  | 不含税小计 |  |  |  |  | 14180
|  | 税金 |  |  |  | 0.13 | 1843.4
|  | 价税小计 |  |  |  |  | 16023.4
2 | 技术服务 | 技术服务费 |  | 1 | 项 | 1500 | 1500
|  | 交通 |  | 2 | 趟 | 300 | 600
|  | 不含税小计 |  |  |  |  | 2100
|  | 税金 |  |  |  | 0.06 | 126
|  | 价税小计 |  |  |  |  | 2226
3 | 价税总计 |  | 18249.4 |  |  |  | 18249.4
备注：报价范围外的费用另计。