## 成本分析表
销售成本清单
业主单位 | 中粮包装（天津）有限公司 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 天津武清武清区.武清开发区开源道58号 |  |  | 客服电话 | 18001317823 400-636-7337
联系人 | 王总/盛工 |  |  | 报价编号 | NHY-20240329-W-01-01-001
联系电话 | 18222634685/16602696191 |  |  | 销售代表 | 徐利斌 13391921932
微信/邮箱 |  |  |  | 技术支持 | 陈勇 13391923102
机 组 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 热水型溴冷机 | 荏原 | RCH013 | 台 | 1 | 2019年4月 | 制冷量：164.2kw
现状 | 铜管多次泄漏、溴化锂溶液多次进水，现溴化锂溶液浓度不足10%，无法制冷。
方案 | 1、冷凝器和吸收器化学（物理）清洗、预膜； 2、蒸发器化学（物理）清洗、预膜； 3、吸收器铜管更换6根；更换真空泵1台； 4、机组检漏、修理； 5、腔体清洗； 6、补充溴化锂溶液500kg； 7、真空泵更换1台； 8、机组调试； 9、设备维保2年。
成 本 明 细 单位（人民币）：元
类别 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额/￥ | 备注
交付 | 准备、路途、培训、撤场等 |  |  | 天 | 2 | 280 | 560
| 检漏、补漏、换液位传感器等 |  |  | 天 | 2 | 280 | 560
| 溴化锂溶液现场再生和内腔清洗预膜（包含过滤、调整PH值等指标、添加表面活性剂异辛醇、缓蚀剂） |  |  | 天 | 4 | 280 | 1120
| 更换铜管 |  | φ16*0.7*1525 | 根 | 6 | 20 | 120
| 压缩机安装 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 高低温热交换器清洗 |  | LDF-S125B | 天 | 0 | 280 | 0
| 角阀更换 |  | DN300 | 天 | 0 | 280 | 0
| 喷淋清洗 |  | LDF-S126B | 天 | 0 | 280 | 0
| 吸收器、冷凝器清洗、预膜 |  | RCH013 | 天 | 2 | 280 | 560
| 蒸发器清洗、预膜 |  | RCH013 | 天 | 2 | 280 | 560
| 换阀门和高发泄漏补焊 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 机组调试 |  |  | 天 | 2 | 100 | 200
| 熔晶、拆装吸收泵并调试 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 年度保养技术服务 |  |  | 年/台 | 2 | 2500 | 5000
| 水泵年度保养 |  |  | 台/年 | 0 | 800 | 0
| 冷却塔年度保养 |  |  | 台/年 | 0 | 1000 | 0
| 工具及辅材 |  |  | 项 | 1 | 300 | 300 | 含氮气和脚手架等
| 交通、运输 |  |  | 单程 | 2 | 50 | 100
| 交通费 |  |  | 单程 | 12 | 100 | 1200
| 住宿 |  | 外地 | 天 | 18 | 60 | 1080
| 餐费补助 |  | 外地 | 天 | 20 | 60 | 1200
| 不含税价小计 | [5 empty] | 12560
| 毛利 |  | 不含税小计*100% |  |  |  | 12560
| 不含税价小计 | [5 empty] | 25120
| 税金 |  |  |  |  | 0.01 | 125.6
机 组 概 况 设备名称: 交付价税合计; 机 组 概 况 备注: 25245.6 | 0.25802
采购 | 吸收器铜管 |  | φ16*0.7*1525 | 根 | 0 | 41.0997 | 0 | 麻面管
| 吸收器铜管 |  | 16*0.7*1525 | 根 | 6 | 41.0997 | 246.5984
| 蒸发器铜管 |  | φ16*0.7*1525 | 根 | 0 | 41.0997 | 0 | 麻面管
| 钢丝软管 |  | DN32的6米 | 根 | 1 | 0
| 钢丝软管 |  | DN40的3米 | 根 | 1 | 0
| 高发（镍）铜管 |  | φ16*0.8*1525 | 根 | 0 | 51.849 | 0 | 麻面管
| 钢丝刷 |  |  | 个 | 2 | 0
| 拔管器 |  |  | 个 | 1 | 0
| 胀管器 |  |  | 个 | 1 | 0
| 化工泵 |  | 220 | 台 | 1 | 0
| 对丝 |  | 25 | 个 | 2 | 0 | 0
| 对丝 |  | 20 | 个 | 1 | 0 | 0
| 铜球阀 |  | 25 | 个 | 1 | 0 | 0
| 短接 |  | 25型号/长100mm | 个 | 2 | 0 | 0 | 外包
| 真空泵 |  | 爱发科PVD-N360-1 | 台 | 1 | 6900 | 6900
| 运行人员 |  |  | 元/4个月.人 | 0 | 23500 | 0
| 溴化锂溶液 |  | 50% | 公斤 | 500 | 48 | 24000
| 冷暖切换阀 |  |  | 套 | 0 | 182 | 0
| 发生器液位电击棒 |  |  | 个 | 0 | 280 | 0
| 运费 |  |  | 台 | 0 | 1 | 0
| 回收 | 铜管 | φ16*0.8*2300 | 根 | 0 | -17.8262 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 31146.5984
| 毛利 |  | 不含税小计*5% |  |  |  | 1557.3299
| 税金 |  |  |  |  | 0.13 | 202.4529
机 组 概 况 设备名称: 价税合计; 机 组 概 况 备注: 32906.3812 | 0.33631
销售 | 销售底价 | [5 empty] | 63451.9812
机 组 概 况 设备名称: 居间费; 机 组 概 况 备注: 5300 | 含税
| 合同金额 | [5 empty] | 97844.44
机 组 概 况 设备名称: 销售部提成; 机 组 概 况 生产日期: 10%; 机 组 概 况 备注: 3439.2459 | 3.515%
机 组 概 况 设备名称: 客户开发费用; 机 组 概 况 生产日期: 10%; 机 组 概 况 备注: 3439.2459 | 3.515%
机 组 概 况 设备名称: 公司毛利; 机 组 概 况 生产日期: 80%; 机 组 概 况 备注: 27513.967 | 28.12%
机 组 概 况 设备名称: 含税小计; 机 组 概 况 备注: 34392.4588 | 35.15%
备注：
Note on F15: =人*天*台
Note on F16: =人*天*台
Note on F17: =人*天*台
Note on F18: =人*天
Note on F19: =人*天*台
Note on F20: =人*天*台
Note on F21: =人*天*台
Note on F22: =人*天*台
Note on F23: =人*天*台
Note on F24: =人*天*台
Note on F26: =人*天*台
Note on F31: 单程（km）*（高速（元/km）+油费(元/km)）*次数
Note on F33: 施工天数*施工人数
Note on F34: 施工天数*施工人数
Note on G25: =人*天*台
Note on G40: =(外径mm-壁厚mm)*厚mm*0.02796*长m
Note on G41: =(外径mm-壁厚mm)*厚mm*0.02796*长m
Note on G42: =(外径mm-壁厚mm)*厚mm*0.02796*长m
Note on G45: =(外径mm-壁厚mm)*厚mm*0.02796*长m
Note on G60: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on H68: 居间0.5w