## 成本分析表
销售成本清单
业主名称 | 顶奕香河国际酒店 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 河北廊坊香河县府前街1号 |  |  | 客服电话 | 010-52892872 400-636-7337
联 系 人 | 张立先生/曹秋刚先生 |  |  | 报价编号 | NHY-20241023-L-01-01-008
联系电话 | 13785610662/134736551881 |  |  | 销售代表 | 赵兴华 18001317823
传真/邮箱 |  |  |  | 技术支持 | 郭佩港 13366920557
概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 投用时间 | 备注
1 | 螺杆风冷机组（西侧机组） | 格力 | LMPD55NH1E | 2 | 台 | 2019-05-01 | 制冷/热量：1360/1360kw；制冷剂：R22，2*240kg；
2 | 螺杆压缩机（东侧机组） | 格力 | LG524 | 2 | 台 | 2019-05-02 | 制冷/热量：1050/1050kw；制冷剂：R22，2*kg；
机组现状 | 东侧机组1号系统，偶尔报星三角接触器互锁保护。
处理方案 | 1、接触器使用时间长，磁力不够吸不住，导致故障，需要更换主接触器和辅助触点各两个，线圈电压为220V。 2、更换断路器一个。
成 本 明 细 单位（人民币）：元
类别 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注
交付 | 阀门更换 |  | / | 0 | 项 | 1000 | 0
| 排水管安装 |  | / | 0 | 项 | 3000 | 0
| 保温安装 |  | / | 0 | 项 | 2000 | 0
| 喷淋清洗 |  | LDF-S126B | 0 | 天 | 280 | 0
| 吸收器、冷凝器清洗、预膜 |  | LDF-S126B | 0 | 天 | 280 | 0
| 新增超温、超压预警功能 |  |  |  | 项 | 38500 | 0
| 安全阀门检测 |  |  | 0 | 个 | 400 | 0
| 技术服务费 |  |  | 2 | 天 | 280 | 560
| 直燃机年度保养技术服务 |  |  | 0 | 台/年 | 3000 | 0
| 工具及辅材 |  |  | 0 | 项 | 500 | 0 | 含氮气和脚手架等
| 交通、运输 |  |  | 2 | 单程 | 300 | 600
| 交通费 |  |  | 0 | 单程 | 300 | 0 | 高铁
| 住宿 |  | 外地 | 0 | 天 | 60 | 0
| 餐费补助 |  | 外地 | 0 | 天 | 60 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 1160
| 毛利 |  | 不含税小计*100% |  |  |  | 1160
| 不含税价小计 | [5 empty] | 2320
| 税金 |  |  |  |  | 0.01 | 11.6
概 况 设备名称: 交付价税合计; 概 况 备注: 2331.6 | 0.12776
采购 | 接触器 |  | LC1D300 | 2 | 个 | 2940 | 5880
| 辅助触点 |  | LXO COIU | 2 | 个 | 26 | 52
| 断路器 |  | ABB T6S800 | 1 | 个 | 5130 | 5130
| 氮气 |  |  | 0 | 瓶 | 150 | 0
| 钢瓶 |  |  | 0 | 天 | 10 | 0
| 运费 |  |  | 0 | 项 | 300 | 0
| 面包车 |  | / | 0 | 趟 | 100 | 0
| 垃圾清运 |  | / | 0 | 项 | 500 | 0
| 高温面漆 |  |  | 0 | 公斤 | 250 | 0
| 48%溴化锂溶液 |  |  | 0 | 公斤 | 48 | 0
| 冷暖切换阀 |  |  | 0 | 套 | 182 | 0
| 发生器液位电击棒 |  |  | 0 | 个 | 280 | 0
| 运费 |  |  | 0 | 项 | 500 | 0
| 不含税小计 | [5 empty] | 11062
| 回收 | 铜管 | φ16*0.8*2300 | 0 | 根 | -17.8262 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 11062
| 毛利 |  | 不含税小计*5% |  |  |  | 553.1
| 税金 |  |  |  |  | 0.13 | 1509.963
概 况 设备名称: 价税合计; 概 况 备注: 13125.063 | 0.71921
销售 | 销售底价 | [5 empty] | 15456.663
概 况 设备名称: 居间费 | 含税
| 合同金额 | [5 empty] | 18249.4
概 况 设备名称: 销售部提成; 概 况 投用时间: 10%; 概 况 备注: 279.2737 | 1.53%
概 况 设备名称: 新客户开发费用; 概 况 投用时间: 10%; 概 况 备注: 279.2737 | 1.53%
概 况 设备名称: 公司毛利; 概 况 投用时间: 80%; 概 况 备注: 2234.1896 | 12.24%
概 况 设备名称: 含税小计; 概 况 备注: 2792.737 | 15.3%
备注：
Note on E16: =人*天*台
Note on E17: =人*天*台
Note on E18: =人*天*台
Note on E19: =人*天*台
Note on E21: =人*天*台
Note on E22: =人*天*台
Note on E25: 单程（km）*（高速（元/km）+油费(元/km)）*次数
Note on E27: 施工天数*施工人数
Note on E28: 施工天数*施工人数
Note on G48: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m