## 成本分析表
销售成本清单
业主单位 | 北京贝思特艾科技有限公司-北京动车段一场 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 北京丰台区花乡街道花卉大道488号 |  |  | 客服电话 | 010-52408023 400-636-7337
联系人 | 毕总 |  |  | 报价编号 | NHY-20240430-W-05-01-001
联系电话 | 17801789687 |  |  | 销售代表 | 徐利斌 18911280030
邮箱 |  |  |  | 技术支持 | 陈勇 13391923102
机 组 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 直燃机 | 特迈斯 | GD20DRTU | 台 | 1 | 2011年月 | 制冷量：739/518kw
现状 | 排烟温度200℃，高发温度50℃故障。
方案 | 通宵抢修内容如下： 1、检漏、补漏服务（高发焊缝补焊）； 2、真空泵过滤网堵塞清理； 3、抽真空； 4、机组调试。
成 本 明 细 单位（人民币）：元
类别 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额/￥ | 备注
交付 | 准备、路途、培训、撤场等 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 检漏、补漏、换液位传感器等 |  |  | 天 | 4 | 280 | 1120
| 溴化锂溶液现场再生和内腔清洗预膜（包含过滤、调整PH值等指标、添加表面活性剂异辛醇、缓蚀剂） |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 更换铜管 |  | φ16*0.8*2300 | 根 | 0 | 20 | 0
| 压缩机安装 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 高低温热交换器清洗 |  | LDF-S125B | 天 | 0 | 280 | 0
| 角阀更换 |  | DN300 | 天 | 0 | 280 | 0
| 喷淋清洗 |  | LDF-S126B | 天 | 0 | 280 | 0
| 吸收器、冷凝器清洗、预膜 |  | LDF-S126B | 天 | 0 | 280 | 0
| 新增超温、超压预警功能 |  |  | 项 |  | 38500 | 0
| 换阀门和高发泄漏补焊 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 机组调试 |  |  | 天 | 4 | 280 | 1120
| 熔晶、拆装吸收泵并调试 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 直燃机年度保养技术服务 |  |  | 台/年 | 0 | 3000 | 0
| 水泵年度保养 |  |  | 台/年 | 0 | 800 | 0
| 冷却塔年度保养 |  |  | 台/年 | 0 | 1000 | 0
| 工具及辅材 |  |  | 项 | 0 | 500 | 0 | 含氮气和脚手架等
| 交通、运输 |  |  | 单程 | 0 | 50 | 0
| 交通费 |  |  | 单程 | 6 | 50 | 300
| 住宿 |  | 外地 | 天 | 0 | 60 | 0
| 餐费补助 |  | 外地 | 天 | 4 | 30 | 120
| 不含税价小计 | [5 empty] | 2660
| 毛利 |  | 不含税小计*100% |  |  |  | 2660
| 不含税价小计 | [5 empty] | 5320
| 税金 |  |  |  |  | 0.01 | 26.6
机 组 概 况 设备名称: 交付价税合计; 机 组 概 况 备注: 5346.6 | 0.35644
劳务 | 运行工资 |  | 4246元/月/人 | 人/夏季 | 0 | 21230 | 0
| 运行社保 |  | 1700元/月/人 | 人/夏季 | 0 | 8500 | 0
| 运行劳保 |  | 100元/年/人 | 人/夏季 | 0 | 100 | 0
| 空调机组 |  | 20000m³/h | 台 | 0 | 220 | 0
| 不含税价小计 |  |  |  |  | 30050 | 0
| 毛利 |  | 不含税小计*5% |  |  |  | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 0
| 税金 |  |  |  |  | 0.01 | 0
机 组 概 况 设备名称: 交付价税合计; 机 组 概 况 备注: 0 | 0
采购 | 吸收器紫铜管 |  | φ16*0.8*2300 | 根 | 0 | 51.1611 | 0 | 光管
| 蒸发器紫铜管 |  | Ф16*0.75*4654 | 根 | 0 | 143.7712 | 0 | 麻面管
| 冷凝器紫铜管 |  | Ф16*0.6*4654 | 项 | 0 | 128.7731 | 0 | 螺纹管
| 清洗剂 |  | 25kg/包 | 包 | 0 | 250 | 0
| 钼酸锂缓蚀剂 |  |  | KG | 0 | 350 | 0
| 真空泵 |  | PVD-N360-1 | 台 | 0 | 6800 | 0 | 爱发科
| 自吸泵安装 |  | 4KW | 台 | 0 | 1000 | 0 | 含辅材
| 真空隔膜阀片 |  | GM-25 | 片 | 0 | 55 | 0
| 高发 |  | ZXQ-81H3M3 | 台 | 0 | 76000 | 0
| 起重就位等 |  |  | 项 | 0 | 15000 | 0 | 外包
| 热水型溴冷机 |  | LCC-53DH | 台 | 0 | 86.7257 | 0
| 蒸汽型热水机组 |  | NG-84HD | 台 | 0 | 263.7168 | 0
| 高温面漆 |  |  | 公斤 | 0 | 250 | 0
| 溴化锂溶液 |  | 50% | 公斤 | 0 | 48 | 0
| 铬酸锂缓蚀剂 |  |  | kg | 0 | 200 | 0
| 异辛醇 |  |  | 升 | 0 | 60 | 0
| 冷暖切换阀 |  |  | 套 | 0 | 182 | 0
| 发生器液位电击棒 |  |  | 个 | 0 | 280 | 0
| 运费 |  |  | 项 | 0 | 300 | 0
| 回收 | 铜管 | φ16*0.8*2300 | 根 | 0 | -17.8262 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 0
| 毛利 |  | 不含税小计*5% |  |  |  | 0
| 税金 |  |  |  |  | 0.13 | 0
机 组 概 况 设备名称: 价税合计; 机 组 概 况 备注: 0 | 0
销售 | 销售底价 | [5 empty] | 5346.6
机 组 概 况 设备名称: 居间费; 机 组 概 况 备注: 0 | 含税
| 合同金额 | [5 empty] | 15000
机 组 概 况 设备名称: 销售部提成; 机 组 概 况 生产日期: 10%; 机 组 概 况 备注: 965.34 | 6.436%
机 组 概 况 设备名称: 客户开发费用; 机 组 概 况 生产日期: 10%; 机 组 概 况 备注: 965.34 | 6.436%
机 组 概 况 设备名称: 公司毛利; 机 组 概 况 生产日期: 80%; 机 组 概 况 备注: 7722.72 | 51.48%
机 组 概 况 设备名称: 含税小计; 机 组 概 况 备注: 9653.4 | 64.36%
备注：
Note on F15: =人*天*台
Note on F16: =人*天*台
Note on F17: =人*天*台
Note on F18: =人*天
Note on F19: =人*天*台
Note on F20: =人*天*台
Note on F21: =人*天*台
Note on F22: =人*天*台
Note on F24: =人*天*台
Note on F25: =人*天*台
Note on F26: =人*天*台
Note on F31: 单程（km）*（高速（元/km）+油费(元/km)）*次数
Note on F33: 施工天数*施工人数
Note on F34: 施工天数*施工人数
Note on G49: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G50: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G51: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G68: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m