## Sheet1
1台远大300万大卡溴化锂直燃机组方案
现场设备情况简述：南部战区总医院1台远大中央空调主机 因故障无法制冷，经初部检查：该主机的传热管系统有泄漏状况， 溴化锂溶液中混有大量的冷却水，其浓度仅为12%左右，并且部 分溴化锂溶液流失，根据以上情况建议对主机进行检修查漏、补 充溶液，并视情况更换传热管。
一 、具体维修的项目内容：
1、主机的吸收器传热管检查更换； 2、主机的冷凝器传热管检查更换； 3、主机的内腔用软化水清洗；
4、约30吨进水的溴化锂溶液进行再生浓缩、过滤，添加缓蚀剂； 5、添加铬酸锂缓蚀剂25公斤，异辛醇30公升； 6、对机组整机气密性检漏测试； 7、补加6-7吨溴化锂溶液。
二 、施工方案流程及措施
( 一 )、主机的吸收器传热管更换(铜冷凝器)。
(二)、主机的冷凝器传热管更换。
1、首先将机内所残存的溴化锂溶液放出，加缓蚀剂药剂冲洗主机内腔， 以减少溴化锂溶液对主机的腐蚀。
2、主机吸收器的两边筒体上开6个孔，冷凝器上开3-4孔(其目的： 便于拆卸安装传热管)。
3、拆卸换热器两个端盖，用专用工具将旧管取出，将管一头用钻花绞 掉，直到看到管孔内密封槽，然后用工具将旧管取出。
4、管孔处理：用细砂纸将管孔打磨，并用干净抹布拭擦干净，并注意将密封槽内的铜屑清除干净。在铜管插入前，管孔应保持光滑，密封。
5、插入新管：在新管插入过程中，必须均匀拔出旧铜管，否则新管插 入会错位，并注意插入的新铜管两头平齐。
6、胀管：将自动胀管器力矩调节开关调到胀管档，胀紧即可，不胀， 胀完后检查胀接口光洁度。
7、将端盖恢复原状，进行气密性检测。
(三)主机冷却水传热管清洗通炮：
1、溴化锂制冷机主机传热管清洗，制冷机在运行一段时间后，传热管上会 形成一层水垢，水垢的存在影响了主机传热管的换热效果，甚至堵塞传热 管。为了使制冷机在最佳状态下运行，必须对主机传热管进行通炮，从而 提高机组制冷量、延长机组使用寿命。
2、利用化学药剂及其相应的铜铁缓蚀剂与水垢、锈垢发生化学反应，使之 软化粉碎，以达到清除垢的目的，其中缓蚀剂可通过降低酸与金属材料基 面的反应速度而达到缓蚀效果。
1)清洗药剂选择：
AS205络合清洗液，JB-301 复合缓蚀剂：
清洗的准备工作：将溴化锂主机的吸收器、冷凝器端盖打开，检查里面的 结垢及腐蚀情况，为下一步的清洗做好准备。 2)清洗施工过程要求：
将系统单元排水，将化工泵于本体水室联接好；
根据本体保有水量配制AS205络合清洗液，JB-304 铜缓蚀剂，用化工泵将 清洗液加入铜管内，浸泡、循环10小时。
3)检查PH值变化，如PH值变化小于0.2时可排液，加清水置换清洗液至干净(视情况确定清洗的次数。)
4)系统排水，拆机组端盖，进行通炮处理，用高压水枪冲洗铜管内侧的疏 松物直到干净，安装还原。
5)配制复合缓蚀剂，加入本体水系统循环浸泡4-6小时后将水排尽。 6)主机系统排水，结束。
7)更换密封条，将主机的两头端盖复原。 (四)主机内腔溶液循环系统清洗：
1、清洗部位：发生器、高低温热交换器、吸收器。
2、清洗原因：内腔溶液循环系统在运行过程中，由于金属铁和铜在碱性溴 化锂溶液中，与氧结合生成铁和铜的氢氧化物，如Fe304 或Cu(OH)2 等， 随着运行时间的增加，容易在溶液循环系统形成锈蚀，锈蚀物会使溴化锂 溶液的吸收水蒸汽能力下降，影响制冷，严重时会堵塞屏蔽泵，烧毁电机， 直接影响主机寿命。
3、清洗原理：溴化锂机组腔体清洗有2种方法： (1)用软化水或蒸馏水 清洗；(2)化学清洗.机组腔体清洗不能用自来水及地下水对机组腔体进
行清洗。因其中氯离子及杂质带进溶液中，会降低溴化锂的吸水性，并增 加溶液的腐蚀性，影响机组的运行效率及考
4、根据该机的情况建议用软化水清洗：
1)将机内的溴化锂溶液全部放出排空，然后抽真空至高真空； 2)将软化水加入机内，循环清洗2小时； 3)停机充入氮气将清洗剂放出；
4)加入缓蚀预膜剂，同时运行203小时；使其在机内形成保护膜； 5)检查PH值变化如小于0.2,将清洗液排出。 (五)机组进行正压检漏：
由于溴化锂机对真空度有极高要求，否则如有泄漏将严重的影响机组
4
寿命及制冷量，因此维修后需进行正负压检漏。:
1)主机抽真空至高真空。
2)充入氮气0.80 kg, 对主机焊接点、法兰.真空阀，泵体连接处及各视镜 点进行检漏。
3)对传热管帐接处进行检漏，同时拆下凝水回热器端盖对传热管进行检
4)如0.80kg压力未查出漏点，可将充氮压力提高至1kg 左右。
5)查出漏点后进行处理，然后将主机抽至高真空730mmHg以上，保压一 天，观察压力情况，如表压下降2mm以内可视为正常。 6)主机检漏合格后，可对主机进行调试试机.
(六)、溴化锂溶液再生处理维护：溶液在使用一段时间后，出现铬 酸锂逐步消耗，PH值发生变化，溶液中锈蚀物与杂质含量增加等现象，
这些情况会影响溶液对水蒸汽的吸收能力，进而使机组的制冷能力下降， 而且锈蚀物与杂质过多还会影响制冷机寿命，因此溶液在使用一段时间 后，应及时进行再生处理。溴化锂溶液再处理的方案：
1)起动发生泵将机内进水的溴化锂溶液进行循环1小时。
2)用发生泵将机组内进水的溴化锂溶液放出，如最后不能放出时改用充氮 打压方式放出进行沉淀。
3)溴化锂溶液放出后进行新行沉淀，去除底部的锈渣与杂质。 4)加入溶液再生处理的药剂，调整PH值9-10.5。 5)将溶液加入机内运行，同时浓缩排水。
6)安装过滤器，并进行过滤，将浓度调至50-55%。
7)溶液过滤好后按比例加异辛醇、缓蚀剂等到溶液里。
8)机组运行过程中检查溶液的情况，如清澈无杂质后可初步视为再生处
理合格。
8)添加部分损耗的新溶液。
溴化锂溶液再生调整后应达到如下标准：
项 目 |  |  |  | 调整后 | 项 目 |  | 调整后
溴化锂含量(LiBr)% |  |  |  | 50.0-60.0 | 铵盐(以NH₄计)含量% |  | ≤0.001
P H 值 |  |  |  | 9-10.5 | 钾(K)钠(Na)总含量% |  | ≤0.05
铬酸锂含量(Li₂CrO₄)% |  |  |  | 0.1-0.3 | 钙(Ca)含量% |  | ≤0.005
氯化物(以Cl计)含量% |  |  |  | ≤0.1 | 外观 |  | 清澈
三、施工或检修风险分析及控制措施
序号 |  | 工作程序 |  | 可能存在的风险 |  | 采取的控制措施 |  | 备注
1 | 1 | 溶液再生废液 排放 |  | 环境污染 |  | 废液倒入专用桶 |  | 我司收回
2 | 2 | 清洗废液排放 |  | 环境污染 |  | 需中和处理
3 | 3 | 割焊工作 |  | 起火燃炉： |  | 现场准备好灭火器 ,做好防护工作。 |  | 动火时专人 监护
四 、施工工期及施工时注意事项：
1、施工工期：15天
2、施工时注意事项
1)对机组外表面可能溅到溶液的地方用清水冲洗，机组检修中要尽量抽真 空或氮气正压，防止机组进入空气腐蚀后溶液再次受到污染。
2)施工期间每天在下班前清理施工现场，工作完工后彻底对用户现场进行清理、清扫，保证机房的整洁。
3)乙方人员应根据甲方的设备分工开展工作，且现场工作人员的变动应提 前通知并需征得甲方支持分部的同意，乙方不得随意更换。
4)施工期间严格执行甲方的检修作业标准、技术标准、按规定办理工作票， 接受甲方各项安全考核制度和甲方管理人员的安全监督。
5)乙方应随时保持所负责维修设备的整洁与卫生，维修现场内的沟道、地 面应无垃圾，每个作业点都应做到“工完、料净、场地清”。
五 、服务承偌
1、在系统其他工况正常条件下，主机无泄漏。 2、溶液中的杂质去除率在90%以上。
3、维修部位保修期为一年，接到维修电话在24小时内处理。