## 成本分析表
销售成本清单
项目名称 | 北京圆山大酒店有限公司 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目名称 | 北京圆山大酒店有限公司 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 北京西城西城区裕中路2号 |  |  | 客服电话 | 18001317827 18001317823
联系人 | 黄工 |  |  | 项目单号 | NHY-20240301-W-01-01-001
联系电话 | 13263307038 |  |  | 销售代表 | 徐利斌 18911280030
传真/邮箱 |  |  |  | 技术支持 | 李君 18001317822
机 组 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 直燃机 | 三洋 | DG-24H | 台 | 1 | 2011-03-01 | 制冷量：1125/941kw
2 | 真空锅炉 | 三洋 | SV-3005GH-W | 2 | 台 | 2011年3月 | 制热量:349KW
机组现状 | 1#、2#直燃机制冷效果差，已经2年未使用制冷。
处理方案 | 1、1#和2#直燃机大修； 2、2台直燃机高发保温。
类别 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注
交付 | 准备、路途、培训、撤场等 |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 检漏、补漏 |  | DG-24H | 8 | 天/人 | 280 | 2240
| 溴化锂溶液现场再生和内腔清洗预膜（包含过滤、调整PH值等指标、添加表面活性剂异辛醇、缓蚀剂） |  |  | 10 | 天 | 280 | 2800
| 更换铜管 |  | φ19*0.6*4700 | 100 | 根 | 10 | 1000
| 压缩机安装 |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 高低温热交换器清洗 |  | DG-24H | 0 | 天 | 280 | 0
| 喷淋清洗 |  | DG-24H | 0 | 天 | 280 | 0
| 吸收器、冷凝器清洗、预膜 |  | DG-24H | 2 | 天 | 280 | 560
| 蒸发器清洗、预膜 |  | DG-24H | 2 | 天 | 280 | 560
| 新增超温、超压预警功能 |  |  |  | 项 | 38500 | 0
| 放溶液、加溶液等配合 |  |  | 2 | 天 | 280 | 560
| 溶液喷淋开孔清洗 |  |  | 0 | 天/人 | 280 | 0
| 高低温热交换器清洗 |  |  | 0 | 天/人 | 280 | 0
| 机组调试 |  |  | 4 | 天 | 280 | 1120
| 直燃机年度保养技术服务 |  |  | 0 | 台/年 | 3000 | 0
| 工具及辅材 |  |  | 2 | 台 | 250 | 500 | 氮气、易耗品、密封件等
| 交通、运输 |  | 外地 | 1 | 项 | 300 | 300
| 交通费 |  |  | 0 | 单程 | 400 | 0 | 高铁
| 住宿 |  | 外地 | 0 | 天/人 | 60 | 0
| 餐费补助 |  | 外地 | 32 | 天/人 | 30 | 960
| 不含税价小计 | [5 empty] | 10600
| 毛利 |  | 不含税小计*100% |  |  |  | 10600
| 不含税价小计 | [5 empty] | 21200
| 税金 |  |  |  |  | 0.01 | 212
机 组 概 况 设备名称: 交付价税合计; 机 组 概 况 备注: 21412 | 7.396%
采购 | 采购 | 吸收器紫铜管 | φ19*0.6*4700 | 100 | 根 | 130.571 | 13057.0963
|  | 蒸发器紫铜管 | φ16*0.7*4115 | 0 | 根 | 143.7712 | 0 | 麻面管
|  | 冷凝器紫铜管 | φ16*0.7*4115 | 0 | 项 | 110.9019 | 0 | 螺纹管
|  | 高发镍铜管 | Ф19*1*6096 | 0 | 根 | 306.7995 | 0
|  | 溴化锂溶液 | 50% | 0.6 | 吨 | 38000 | 22800
|  | 铬酸锂缓蚀剂 | 浓度40% | 2 | kg | 280 | 560
|  | 能量增强剂 | 浓度99.99% | 5 | 升 | 60 | 300
|  | 高发 |  | 0 | 台 | 70000 | 0
|  | 清洗剂 | 25kg/包 | 4 | 包 | 250 | 1000
|  | 真空泵 | PVU-360 | 0 | 台 | 6000 | 0
|  | 真空管 | DN25 | 0 | 根 | 200 | 0
|  | 铜管 |  | 0 | 根 | 160 | 0
|  | 高发保温 |  | 2 | 台 | 9000 | 18000
|  | 起重就位等 |  | 0 | 项 | 15000 | 0 | 外包
|  | 运费 |  | 1 | 项 | 200 | 200
|  | 不含税小计 |  |  |  |  | 55917.0963
| 回收 | 铜管 | φ19*0.55*5200 | 0 | 根 | -44.261 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 55917.0963
| 毛利 |  | 不含税小计*5% |  |  |  | 2795.8548
| 税金 |  |  |  |  | 0.13 | 363.4611
机 组 概 况 设备名称: 价税合计; 机 组 概 况 备注: 59076.4123 | 52.61%
机 组 概 况 序号: 销售; 机 组 概 况 设备名称: 销售底价; 机 组 概 况 备注: 112288.4123 | 38.78%
机 组 概 况 设备名称: 居间费; 机 组 概 况 备注: 31800 | 10.98%
机 组 概 况 设备名称: 合同金额; 机 组 概 况 备注: 289521 | 100%
机 组 概 况 设备名称: 销售部运营提成; 机 组 概 况 生产日期: 15%; 机 组 概 况 备注: 26584.8882 | 9.182%
机 组 概 况 设备名称: 新客户开发费用; 机 组 概 况 生产日期: 10%; 机 组 概 况 备注: 17723.2588 | 6.122%
机 组 概 况 设备名称: 公司毛利; 机 组 概 况 生产日期: 75%; 机 组 概 况 备注: 132924.4408 | 45.91%
机 组 概 况 设备名称: 含税小计; 机 组 概 况 备注: 177232.5877 | 61.22%
备注：
Note on E16: =人*天*台
Note on E17: =人*天*台
Note on E18: =人*天*台
Note on E19: =人*天
Note on E20: =人*天*台
Note on E21: =人*天*台
Note on E22: =人*天*台
Note on E23: =人*天*台
Note on E25: =人*天*台
Note on E28: =人*天*台
Note on E33: 施工天数*施工人数
Note on E34: 施工天数*施工人数
Note on G31: 单程（km）*（高速（元/km）+油费(元/km)）*次数
Note on G40: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G41: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G42: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G56: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m