制冷主机、水循环系统检修维护方案及要求

一、项目名称： 直燃型溴化锂吸收式冷热水机组 型号：ZX-290D（一台）生产厂家：浙江联丰制冷公司 及水循环系统。

二、维护检修方案及要求： 

对直燃机溴化锂溶液PH值进行检测，如浓度降低或污染对溶液进行再生处理，并补充添加溴化锂溶液（添加量约小于1吨溴化锂溶液）。

检查各阀体隔膜阀膜片（隔膜阀型号：JHG25/304五只、JHG10/304三只）如老化密封不严需进行更换，检查溶液泵、冷剂泵绝缘情况进行检测,更换溶液发生泵一台（名称：屏蔽电泵、型号：PN2-5.5-6C70-7、流量：70立方米/小时、扬程：7米、输液温度：95℃、系统压力：0.2MPa、必需汽蚀余量：0.5r、功率：5.5KW、电压：380V、电流：16A、频率：50HZ、3相、绕组温度：160℃、H级绝缘、转速：955r/min、定额：S1）。

对直燃机系统真空度进行检漏处理保持系统持续在负压状态下运行。（运行时冷媒水温度达到7℃-9℃之间）

对溶液泵变频器、燃烧器控制柜内电器元件及燃烧器风阀马达控制器进行检修维护。

对直燃机冷凝器、蒸发器、发生器、冷媒、冷却水循环水泵过滤器、冷却塔管道过滤器、填料等水循环系统进行清洗。
三、更换溶液发生泵施工方案：

1、新溶液泵到现场更换溶液发生泵前准备至少8瓶氮气、承装溴化锂溶液大于8吨的大容量器具（塑料桶或罐），将氮气充进主机内将溴化锂溶液溢出容器内（做好溶液存放避免洒落其它设备造成腐蚀），待主机内溶液全部溢出后拆除原有溶液发生泵更换新溶液发生泵。
2、更换溶液泵完毕后对主机溶液系统进行抽真空工作，当系统内达到正常真空负压值后将再生处理后的溴化锂溶液注入系统内重新对系统抽真空直至系统达到负压值满足机组运行。
四、水系统清洗：
1、直燃机主机、冷媒水循环系统、冷却水循环系统清洗前，乙方派专业人员对水质进行分析，调查了解设备运行使用情况，确定清洗方案；清洗后，露出铜管金属本色和冷却塔盘底及填料无粘泥垢污附着。

2、水质的处理程序：

（1）、化学清洗：以化学清洗剂去除冷凝器、吸收器、蒸发器、发生器中的油污、结垢、粘泥、铁锈和菌藻等杂质，达到清洗金属表面的目的，降低热阻。

（2）物理清洗：用人工清扫和清水冲洗，以除去残留的泥沙，建筑垃圾。

（3）机械清洗：进行完化学清洗，物理清洗后，用人工方法，使用专用清洗器具（泡涮，泡杆），对冷凝器、吸收器铜管内壁反复抽拉，刮除残留锈垢最后排污，清水冲洗。

说明：本年度对直燃机组进行维护保养项包括以上维护检修方案外维保厂家维修技术人员定期到现场对直燃机运行进行例行回访，对出现的问题进行处理解决，对所发现的问题需要更换配件要提前做好储备或进行协助采购。为保证直燃机组正常运行，快速处理突发事件，在本年度制冷期内维修单位提供紧急叫修服务，保证合同期内直燃机组稳定、正常、安全运行。

             工程部

2024年3月5日
