
金川集团热电有限公司
热电二分厂

1#、2#、3#热泵机组检修及4#热泵机组溴化锂溶液-凝结水换热器改造项目
技

术

协

议

甲方：金川集团热电有限公司 

乙方：
签订地点：甘肃.金昌
二〇二四 年 七 月

目录

4一、 总则：


4二、设备概况


41、热泵机组概况


52、4#溶液-凝结水换热器设备概况


53、设备现状


5三、编写依据


6四、工程范围：


62、主要工作内容：


7五、备件、材料、机具


71、 器材提供


82、主要材料清单


8六、工程质量


81、检修施工标准及规范


92、机组气密性检测后应符合以下指标：


93、其他标准要求


104、项目施工质量验收


10七、检修验收标准


101、工程技术要求


112、技术质量验收要求


123、检修资料和信息收集整理要求


12八、工序工艺


121、工艺纪律


122、环境保护管理体系与措施


122.2环境保护目标


132.3环境保护措施：


13九、现场安装施工要求


14十、安全管理：


14十一、双方责任及违约处理


141、 甲方的责任


152、乙方责任


163、违约、争议


164、保障与保险


17十二、其他事项：




一、 总则：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国合同法》和《第一类溴化锂吸收式热泵机组》、《蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷水机组》及有关标准和规定。为明确双方在工程施工过程中的权利、义务和责任，本着分工明确、密切配合、优质高效的原则，乙方应执行遵从以下技术条件和要求。

本协议对热电二分厂一期1#、2#、3#热泵机组维修及4#热泵机组溴化锂溶液-凝结水换热器改造提出有关技术方面的技术要求和施工范围及材料供应界限；乙方应严格根据甲方提出技术参数、标准、要求提供服务；本协议提出的为最低限度的要求，并没有对所有的细节作出详细的规定，也并没有完全陈述有关的规范和标准，乙方应提供符合本协议和国家、行业有关标准要求的产品和提供优质的安装检修施工服务；如果乙方未以书面形式对本协议提出异议，则意味着乙方完全满足本协议和有关标准的施工要求；经双方确定的技术协议书作为本项目的一个附件，并与合同有相同的法律效力。

二、设备概况

1、热泵机组概况
	型号
	XRI-35-27-2500(60-90)
	XRI6-35/27-2700(60-90)

	制热量
	MW
	25
	MW
	27

	蒸汽压力
	Mpa
	0.6
	Mpa
	0.6

	蒸汽温度
	℃
	140-170
	℃
	220

	循环冷却水进口温度
	℃
	35
	℃
	35

	循环冷却水出口温度
	℃
	27
	℃
	27

	一级网热水供水温度
	℃
	90
	℃
	90

	一级网热水回水温度
	℃
	60
	℃
	60

	数量
	台
	3
	台
	2

	制造厂家
	双良集团


2、4#溶液-凝结水换热器设备概况  
	型号
	JY01B-160D

	板片数
	片
	160

	板片材料
	/
	316L

	设计温度
	℃
	-196～225℃

	泄漏率
	/
	＜5*10-6mbar.L/s

	设计压力
	℃
	27

	试验压力
	℃
	90

	数量
	台
	1

	制造厂家
	远卓设备（双良供货）


3、设备现状

（1）热泵站一期三台热泵机组自2013年建成投运后，2018年按照设备检查期限，对内部吸收器、换热器、蒸发器、冷凝器等设备进行了内部检查，2024年到达第二次设备内部检查期限。

（2）2023年冬季大负荷运行期间机组陆续出现不同程度缺陷：2#热泵2#组件抽真空情况较差影响机组换热，最终确定吸收器内部铜管泄露、3#热泵2#组件溶液不循环、3#热泵机组PLC控制系统远程传输故障。

（3）4#、5#热泵机组原凝结水-溴化锂溶液换热器为机组自带板式换热器。2018年投运以来，2021年冬季大负荷运行期间，5#热泵机组板式换热器泄露，2022年利用项目配置的换热器备件更换，2023年冬季大负荷运行期间，4#热泵机组凝结水-溴化锂溶液换热器泄露解列。导致4#热泵凝结水出口温度较高增加了热量散失，降低了热泵运行效率。

（4）分厂针对4#、5#热泵机组板式换热器频繁泄露问题，开展技术分析，热泵机组自带的一体式板式换热器，在溴化锂溶液的腐蚀性下极易发生泄漏，且一体式板式换热器无法检修，只能更换。因此结合现场条件，为保证运行经济性和检修方便，将一体式板式换热器设计更换为管壳式换热器。
三、编写依据

1、《第一类溴化锂吸收式热泵机组》GB/T 34620-2017

2、《蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷水机组》GB/T 18431-2014

3、公司制定的各项管理制度和编制的施工技术文件

4、金川集团热电有限公司溴化锂热泵机组安装手册质量检查单标准、规范和维护手册设计图纸要求和技术资料

5、国家现行施工及验收规范、技术标准、安全规程、施工安全检查标准及省、市有关文件

6、对施工现场踏勘获得的资料

四、工程范围：

1、工程承包范围和内容：
（1）热电二分厂1#、2#、3#热泵机组检查维修，对机组吸收器、蒸发器、冷凝器、发生器、溴化锂溶液换热器、凝结水换热器进行内部检查。

（2）结合4#热泵机组现场条件，重新设计加工管式换热器替代原热泵机组自带板式换热器，恢复4#热泵凝结水-溶液换热器。
2、主要工作内容：

（1）对1#、2#、3#热泵机组的吸收器、蒸发器、冷凝器、发生器进行气密性检测。检测方式为正压检测，通过通入氮气提高机组压力至120kpa,观察24h，判断压力波动情况，检查机组气密性。泄露传热管进行封堵，保证传热管气密性合格。
（2）对1#、2#、3#热泵机组凝水换热器及溶液换热器进行检漏，并进行解体检查。如遇内部铜管泄露，需对泄露传热管进行封堵，使其恢复正常。
（3）3#热泵机组PLC控制系统恢复检查，确保3#热泵就地系统数据能全部传输至DCS盘面；同时在机组启动时PLC控制系统信号能全部传输至热泵机组，确保机组所有程序正常。
（4）3#热泵机组组件二溶液泵更换，更换后确保系统恢复正常，溶液正常循环。
（5）一期1#、2#、3#热泵机组温度、压力、液位检测探头检查及更换。
	名称
	数量
	位置

	温度传感器
	2
	冷凝器

	压力传感器
	2
	凝结水换热器

	压力传感器
	2
	发生器

	温度传感器
	1
	蒸汽入口

	温度传感器
	1
	凝结水出口

	
	
	


（6）1#、2#、3#热泵的凝水换热器及溶液交换器进、出口管道加装不锈钢球阀。

（7）施工过程中涉及的保温拆除、脚手架搭建、管道拆除及连接、保温恢复等全部工作。
（8）4#热泵凝结水-溶液换热器设计、更换、安装及检漏。其中，该凝结水-溶液换热器材质需为不锈钢材质安装方式为焊接，设计型号、压力、温度见下表。

换热器尺寸：长×宽×高≤5.5m×0.7m×0.7m

1、换热面积：≮60㎡。

2、介质参数：换热介质为余热水，入口压力0.1MPa，温度110℃，被冷却后介质温度小于70℃

3、凝结水入口管径DN150，凝结水出口管径DN150。

4、材质：材质：壳体Q345R；管体:不锈钢无缝钢管（316L）；管板：S31603+Q345R。
五、备件、材料、机具

1、 器材提供
（1）项目实施所需的材料、备件由乙方提供(包括施工用的工器具，防腐处理由施工者提供)；

（2）项目实施材料供应：甲方负责水、电、气（压缩空气）接口，乙方办理使用手续。同时乙方负责消耗性材料、施工用具、安全文明施工措施（包括检修围栏、标识牌、警示牌等）、临时操作平台搭设制作等。

（3）甲方有对工程所有备件材料的供货和质量情况进行监督检查的职能和权力。

（4）所有备件、材料均应付有合格证明及第三方检测报告，经甲方验收合格后方可使用。

（5）乙方采购的备件材料与设计或标准要求不符时（乙方消材质量应经甲方验收合格并签证后允许使用），乙方应重新购买，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予延期。

2、主要材料清单
乙方承担项目实施所需备件、材料数量见下表（但不限于下表所列）

	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量

	3
	不锈钢球阀
	DN80
	个
	6

	4
	不锈钢球阀
	DN65
	个
	6

	5
	凝水换热器及相连接阀门、法兰等
	5200mm*450mm*350mm
	套
	1

	6
	温度传感器
	TS-910598220
	个
	4

	7
	压力传感器
	PT-8301D
	个
	2

	8
	压力传感器
	PT-9306B
	个
	2

	9
	溶液泵
	L-526H4-1015V-F-14/B4
	台
	1

	10
	油漆
	专用
	kg
	2

	11
	溶液测量工具
	专用
	套
	1


消耗性材料列表、乙方承担的消耗性材料表（但不限于下表所列）

	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量

	1
	氮气
	99.99%
	瓶
	50

	6
	       电焊机
	
	个
	1

	7
	氧气瓶
	
	个
	1

	8
	乙炔瓶
	
	个
	1


六、工程质量

1、检修施工标准及规范
（1）《第一类溴化锂吸收式热泵机组》GB/T 34620-2017

（2）《蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷水机组》GB/T 18431-2014

（3）《钢筋焊接及验收规范》JCJ18-2002

（4）《建筑工程施工现场使用电安全规范》GB50194-93

（5）《电力建设施工质量验收规程》DL/T5210.5—2018管道及系统

（6）《电力建设施工质量验收规程》DL/T5210.7-2018 焊接工程

（7）按设计提供的技术图纸及技术文件等实施项目。

2、机组气密性检测后应符合以下指标：

（1）气密性检测过程中如果遇到机组内部铜管泄露，在维护过程中，不允许造成溶液损失，若施工现场造成溶液损失，相关损失均由乙方承担。
（2）机组气密性检测过程中应采用负压检测与正压检测相结合，正压检测时采购足量氮气，将氮气瓶与机组充氮气阀连接，打开氮气瓶与充氮气阀门，将机组压力充至120Kpa。
（3）对各阀门、焊缝进行气密检测。检测不合格的焊缝处进行重焊。
（4）在气密性检验过程中，如发现热泵机组内部铜管泄露，如破管根数小于总根数5%，就对破管进行堵管处理。
（5）漏点处理完成后对机组进行抽真空处理，保证机组内部的高真空度，防止机内腐蚀。

（6）热泵机组气密性检测完成后，机组运行应达到以下指标：

（a）规定余热水温差7℃。
（b）规定1#、2#、3#热泵机组建立循环时间≤0.5h。

（c）规定1年内不发生铜管泄露问题，泄露由乙方承担。

3、其他标准要求
（1）严格按甲方提供的技术图纸及技术文件等实施。

（2）国家部门相关规定，严格按工程设计要求、检修施工技术标准和技术规范书约定施工，确保工程质量优良，并随时接受甲方的监督、检查。甲方根据国家质量验收、评定标准和甲方验收要求进行技术交底和组织验收。

（3）乙方必须遵循甲方质量体系运行要求，遵守甲方质量管理规定。

（4）甲方预留乙方部分结算款作为质量保证金，合同终结之日（机组投运）起计算，质量保证一年。在质量保证期内因乙方原因造成的质量问题，由乙方按照甲方要求的时间及时无偿处理，否则甲方可自行安排处理，发生的费用由乙方承担，并追究乙方的违约责任。

（5）工程质量保修期内无因乙方原因引起的质量事故，质量保修期满后按照甲方规定返还乙方质量保修金。


4、项目施工质量验收

（1）项目施工质量

热泵机组检查、检修、维护后乙方提供机组气密性检测报告作为第一次验收，验收标准按照上述第2项

（2）试运行验收
热泵机组启动后三个月内对热泵机组的余热水换热性能等指标为第二次使用验收。通过溴化锂热泵机组溶液维护，热泵机组在投运后，应保证机组运行参数恢复设计值，余热水温差应达到7℃，且机组密封性良好。规定1#、2#、3#热泵机组建立循环时间≤0.5h。

（3）在质保期一年内发生质量问题，乙方应及时到现场抢修或更换。

七、检修验收标准

1、工程技术要求
（1）乙方在开工前编制完成项目的详细施工方案、开工报告，并经甲方审批。施工中随时接受甲方的统一指挥、协调、监督和管理。

（2）项目工程开工前，乙方与甲方沟通好，明确项目内容，详细阅读图纸。

（3）施工过程中严格执行设备图纸的各项技术要求，无图纸的执行《第一类溴化锂吸收式热泵机组》、《蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷水机组》标准、检修规程等与工程施工相关的标准、规范进行验收。

（4）施工过程中，乙方应及时做好各种施工记录，确保工程验收的顺利进行。

（5）乙方应做好工序交接手续，确保工序间的正常衔接。

（6）工程竣工后，乙方应在三周之内移交全部竣工资料。

（7）乙方必须执行检修协调会的安排和协调，解决好交叉作业和施工周边关系，避免返工和重复施工。

（8）施工期间乙方应服从甲方的工作安排，并做到积极配合，相互沟通，以便顺利解决施工中出现的各种问题，确保工程顺利完成。

（9）承修单位检修必须于2024年6月30日完成全部的机组检查、检漏、处理和设备安装。

（10）合同签订完至5月10日为施工准备期，5月15日人员入场开始至机组达到试运行条件，绝对工期为40天。  
2、技术质量验收要求
（1）《第一类溴化锂吸收式热泵机组》GB/T 34620-2017

（2）《蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷水机组》GB/T 18431-2014

（3）《钢筋焊接及验收规范》JCJ18-2002

（4）《建筑工程施工现场使用电安全规范》GB50194-93

（5）《电力建设施工质量验收规程》DL/T5210.5—2018管道及系统

（6）《电力建设施工质量验收规程》DL/T5210.7-2018 焊接工程

（7）按设计提供的技术图纸及技术文件等实施项目。

3、检修资料和信息收集整理要求
（1）安装技术文件:安装技术记录，缺陷处理记录，制造厂建议书，相关检修文件。

（2）拆除阶段的记录、照片、影像资料;

（3）复装阶段的记录、照片、影像资料;

（4）施工过程阶段的记录、照片、影像资料;

（5）溶液维护前检测报告;铬酸锂、钼酸锂、辛醇等检验报告及合格证;溶液维护后检测报告。

（6）项目施工方案、施工记录、材料试验记录、材料试验报告、材料合格证，修后试车方案、修后调试报告，厂家必备随材料的文件等。(所有交工资料一式不得少于4份，带2封电子版) 

八、工序工艺

1、工艺纪律:施工过程中必须遵守相关检修工艺纪律。.
（1）通用检修工艺纪律

（2）机务检修工艺纪律

（3）电气、热工检修工艺纪律

（4）防腐、保温、脚手架工艺纪律

（5）焊接施工工艺纪律

（6）管道施工工艺纪律

2、环境保护管理体系与措施

2.1根据GB/T24001《环境管理体系规范及使用指南》(ISO14001)及OHSMS18000《职业卫生安全管理体系标准》，我公司编制的《环境和职业安全卫生管理手册》及相关程序文件，本工程将严格按相关要求管理施工，确保文明施工、环境保护等各项目标的实现。

2.2环境保护目标

该项目进场施工后，坚持资源的高效利用为核心，以环保优先为原则的指导思想，追求高效、低耗、环保，统筹兼顾，实现经济、社会、环保（生态）综合效益最大化的绿色施工模式。

2.3环境保护措施：
（1）施工过程严格按照《环境保护管理制度》及《施工方案》进行用水。

（2）选择功率适合的电动工具，避免功率过大造成电能浪费。电动工具使用结束后，及时关闭开关及切断电源。

（3）由于检修过程需要，产生的施工垃圾，在现场设置垃圾回收箱，定点摆放回收处理。

（4）施工检修过程不得影响现场施工环境卫生，保持现场整洁卫生。

（5）做到工完料尽现场清，现场无影响环境、卫生、操作的遗留物。

（6）未尽事宜执行“项目安全技术交底”
九、现场安装施工要求

1、现场安装三措三案（安全措施、技术措施、组织措施，施工方案、事故应急预案和疫情防控预案）由承修维护单位负责，制定安全施工方案（作业指导书）、施工技术方案，由施工单位编写、审核、批准盖章，热电二分厂分厂进行审查并配合协调。

2、施工方应配备项目经理、专业工程师。 

3、必须配备专职安全人员。

4、起重、搭架子、焊接等特殊工种人员，必须持证上岗。

5、施工方施工人员搭配合理、工种齐全，最低人数应满足本工程工期要求。

6、乙方应服从甲方在生产现场地统一管理。

7、项目现场管理应达到安全、文明要求，设备、工器具、材料堆放合理，标记清晰，排放有序，符合防火要求。

8、设备检修实行“定置管理”，拆卸地设备零部件、检修用地各种工器具按要求摆放，平台及作业区地面无垃圾，每个作业区域都应作到“工完料尽场地清”，废料及时清理。

十、安全管理：

1、甲方负责在开工前对乙方工作人员进行安全技术交底，并配合做好相关地安全措施，乙方编写安全施工方案及应急预案。

2、乙方发生人身及设备事故，乙方要在第一时间向甲方报告，协助有关主管部门开展事故调查，组织协助事故善后处理工作。

3、乙方发生安全事故不及时汇报或隐瞒不报，甲方将对乙方进行考核。

4、乙方向具有安全资质地厂家购置合格安全帽，统一着装。

5、安全防护设施现场必须按照检修施工技术措施和有关规程规范，设置必要地安全防护措施。

6、乙方施工平面管理应做到场地安排紧凑合理，施工现场符合工艺流程，设备、机械、材料堆放合理，标记清晰，排放有序，符合防火、防洪、防汛、防盗要求。

7、甲方预留乙方部分结算款作为质量保证金，合同终结之日（机组运行启动）起计算，质量保证一年。

十一、双方责任及违约处理

1、 甲方的责任

（1）负责办理工程项目的检查验收等方面的工作，协助乙方解决施工中出现的问题。

（2）负责提供检修中需用水、电、气（压缩空气），并指定使用接口。

（3）督促并协助乙方办理审批检修方案、开工、验收、竣工报告、结算资料等。

（4）负责向乙方提供设备安装必须的技术资料、图纸及质量标准。

（5）技术规范书条款内相应的责任。

2、乙方责任

（1）负责按要求在开工前提交项目施工进度计划（其中包含备件供应计划、施工计划及项目报备、溶液检验、试验验收等关键节点）、检修工程施工方案（包括安全施工措施和技术措施），并根据进度计划提交甲方分部检修工程作业指导书。其中检修施工组织设计（包括安全措施和技术措施）经甲方相关部门审查合格后执行，并作为技术规范书附件。

（2）负责在现场的一切与工程相关的活动，都必须遵守甲方的各项管理制度，服从甲方的统一管理，否则按照甲方规定接受处罚，甲方有权在不经乙方同意的情况下结算时扣除。

（3）负责承担自身原因及违章施工造成的安全事故。

（4）负责做好备件材料及施工机具的供应，并负责施工区域的保卫工作，防止安装备件、材料的丢失，如发生备件、材料丢失由乙方承担全部责任。

（5）负责按照甲方规定完成所负责的检修工程整体验收移交后将所有施工资料、质量检查验收资料等与施工相关的资料全部移交甲方相关部门。

（6）负责按技术规范书约定的期限向甲方报送施工进度计划。

（7）负责保修期内因自身原因造成的质量缺陷，除承担发生的费用外，并追究乙方相应违约责任。

（8）负责检修工程交付前的一切看管工作，在看管期间有权通过甲方对进入乙方照管区域内造成施工损坏的其他施工单位进行处罚和要求赔偿。

（9）负责乙方人员的衣食住行，甲方可提供便利，费用乙方自理。

（10）编制项目施工方案，拟订安全质量保证方案措施，经甲方审核后执行。

（11）技术规范书条款内相应的责任。

（12）乙方的脚手架搭拆等工作为设备的保温施工提供便利。

3、违约、争议

（1） 合同签定后，未经双方协商同意，其中任何一方不得随意变更或解除。如甲方无故中途解除合同，应按合同价的15%赔偿给乙方。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方按合同价的15%赔偿给甲方，由此而造成的工程进度损失亦由乙方承担。

（2）  其他违约责任

（一）甲方不按合同支付乙方检修工程款或不履行本合同义务时，甲方承担违约责任。

（二）乙方不按合同约定的工期完工或质量达不到合同约定的质量标准，以及不履行本合同义务时，乙方承担违约责任。

Ⅰ、工程质量不符合合同约定，乙方按照合同约定无偿返修，并承担返修所导致发生的一切费用，工期不予顺延。

Ⅱ、因乙方原因导致机组故障大于三次以上，乙方承担全部责任。

（3）乙方必须服从甲方的管理，如乙方在施工中严重违章、野蛮施工、管理混乱、事故不断，甲方有权立即终止合同，并追究乙方的违约责任。

（4） 甲乙双方在履行合同中发生争议，可以和解或请有关部门调解，不愿和解或调解不成的，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。

4、保障与保险

（1）乙方应保障甲方免于承受与下述有关的全部损失和索赔：

a.任何人员的伤亡。

b.任何财产的损失或损害。

上述人身伤亡或财产损害在检修工程的实施和完成以及修补任何缺陷过程中发生或由其引起的。乙方还应保障甲方免受为此或与此有关的一切索赔，诉讼，损害赔偿费，诉讼费，指控费和其他开支。

（2）保险：乙方应为自己参与施工的人员生命等办理保险，并支付一切费用。

5、 其他

（1）乙方不得将所承包工程再转让和分包。

（2）乙方人员根据甲方需要及时参与工程的准备工作。

（3）乙方所供设备、材料品牌质量在不违背招标文件技术要求条款下，需经甲方确认，若未经甲方确认，甲方有权利直接责令乙方更换设备、材料。

（4）乙方应对甲方提供工艺边界条件进行校核，若边界条件有误，乙方有义务进行优化，并对项目改造后安全、稳定、经济运行指标负责。

（5）乙方不得发生聘用施工劳务人员欠薪和上访纠纷问题，出现一次甲方直接扣罚2万元，同时甲方有权从本项目合同价款中直接划转支付欠薪。

（6）未尽事宜双方协商解决。
十二、其他事项：

1、本协议一式四份，甲方两份，乙方两份。

2、本协议签字盖章生效。

3、本协议与金川集团热电有限公司和xxxxx公司签订的热电二分厂热泵站一期1#、2#、3#热泵机组检查维修及4#热泵机组溴化锂溶液-凝结水换热器恢复改造安装项目合同具有同等法律效力。

4、本协议未尽事宜,双方友好协商解决。

甲方：金川集团热电有限公司              乙方: 
委托代表：                               委托代表：

联 系 人：                               联 系 人:

时    间：                               时    间：


