招标文件

项目名称： 宣钢焦化厂净化作业二区制冷机保养项目

招标人：宣化钢铁集团有限责任公司

2024年4月10日

目	录

第一章投标邀请书（招标公告）

第二章投标人须知

第三章评标办法

第四章合同主要条款

第五章主要工作量及技术标准

第六章投标文件格式

第一章 投标邀请书

1. 招标条件

本招标项目 宣钢焦化厂净化作业二区制冷机保养项目，招标人为宣化钢铁集团有限责任公司（以下简称“招标人”），招标项目资金来自企业自筹。该项目已具备招标条件。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况：焦化厂净化作业二区现有3台TGZZ15×75L溴化锂制冷机组，为保证夏季制冷机正常使用，使用前需进行专业的保养，确保煤气净化工艺各冷却器的正常运行。

2.2建设地点：宣钢焦化厂

2.3招标范围：

3台TGZZ15×75L 、132KW溴化锂制冷机组年度保养工作内容：

1）、机组气密性检查

（1）机组进行加压试验(0.08Mpa),并保证24小时后不减压。

（2）对机组进行负压试验(-700mmHg)，并确认真空上升率24小时不大于0.2mmHg。

（3）提供气密试验报告。

2）、机组本体和机组换热铜管检漏、清洗、预膜

（1）拆开端盖，铜管检漏并封堵已漏铜管；

（2）装上两端端盖；

（3）装上专用循环泵和配药桶，组成循环系统；

（4）加入清洗药剂循环、浸泡数小时，根据药剂反应情况决定清洗完毕；

（5）拆端盖用高压清洗机进行物理清洗；

（6）装上端盖加入预膜剂；

（7）排预膜剂；

（8）做好施工记录并存档。

3）、检查机组溴化锂溶液，对溴化锂溶液进行再生并更换机组溴化锂溶液。添加缓蚀剂（铬酸锂）15kg*3台、活化剂辛醇15kg*3台。

4）、电气控制系统的检查和维护

（1）检查电气控制箱内电器元件，必要时建议更换。

（2）调整检查控制设定值。

（3）调紧电器连接。

5）、各安全保护装置的检查校正

（1）检查调校或更换水流量开关。

（2）检查调校低温保护开关。

（3）检查调整其他温度压力开关。

6）、其他项目

（1）蒸气容量阀控制检查。

（2）抽气泵及抽气系统检查。

（3）溶液泵及冷剂泵运行压力电流、噪音检查。

（4）液位控制开关之检查，必要时校正冷剂水量。

7）、保养之后再开机调试。

（1）控制系统模拟测试。

（2）开机运行调校机组。

（3）填写运行记录与验收报告。

8）、三台制冷机共计更换压力传感器2个（1#、3#压力传感器已损坏）。

9）、三台制冷机共计更换抽气电磁阀1个（2#抽气电磁阀无法自动开关）。

10)1#制冷机冷凝器铜管更换351根，（铜管自采，规格型号：φ16*0.70*5米），拆除旧铜管归承揽方所有。

备注：承揽方负责提供一年免费技术服务与指导；保养期间所需易损件由承揽方负责。（此保养项目更换缓蚀剂、活化剂、2个压力传感器及1个抽气电磁阀均由施工单位自采）。

2.4计划工期：20天。

2.5招标模式：邀请招标。

3. 投标人资格要求

1）资质条件：本次招标要求投标人须具备中华人民共和国独立企业法人资格，本次招标要求投标人具备制冷设备安装维修能力，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力。

2）业绩要求：提供2020年1月1日至今制冷设备维保类似业绩至少1项，并附合同复印件，加盖投标单位公章。

3）信誉要求：在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被执行人名单；

4）其他要求：委托人必须到招标会现场。

5）本招标不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

1）请于2024年  月__ 日至2024年  月__ 日，每日上午8：30时至11：30时，下午 2： 30时至 5：00时（北京时间，下同），持本投标邀请书购买招标文件。

2）招标文件每套售价400元，售后不退。图纸押金        元，在退还图纸时退还（不计利息）。资料费交银行，填写方式如下：单位名称：宣化钢铁集团有限责任公司，账号：100395049610010001，开户行：邮储银行宣化支行，交款单位必须按“投标项目编号-项目主管部门-项目名称-招标资料费”格式在交（汇）款单备注栏（或款项来源、附言、用途）等合适位置注明。

3）投标保证金为0.5万元。交至银行，填写方式如下：单位名称：宣化钢铁集团有限责任公司，账号：100395049610010001（13050167510800001039），开户行：邮储银行宣化支行，交款单位必须按“投标项目编号-项目主管部门-项目名称-投标保证金”格式在交（汇）款单备注栏（或款项来源、附言、用途）等合适位置注明。投标人凭邮储银行的投标保证金回单到工程财务科（原料财务科、费用报销中心等主管财务部门）办理入账，同时取得内行凭证并持内行凭证参加投标。招标组织部门根据投标单位所持相关财务部门的收款凭证作为是否能够参加投标的其中一个条件。

5. 投标文件的递交

1）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年  月      日        时     分，地点为物资部平房会议室。

2）逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

3）递交投标文件时，投标人派出的投标代表须持本人身份证和单位授权委托书。

6. 联系方式

招标人：宣化钢铁集团有限责任公司

地址：河北省张家口市宣化区宣府大街93号

邮编：075100

联系人：李宏亮

联系电话：0313-8674128

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

注：本须知前附表是对投标人须知通用条款的补充和明确，如有不一致，均以本表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：宣化钢铁集团有限责任公司 地址：河北省张家口市宣化区宣府大街93号 联系人：李宏亮 联系电话：0313-8674128 |
| 1.1.3 | 招标项目名称 | 宣钢焦化厂净化作业二区制冷机保养项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 宣钢焦化厂 |
| 1.2.1 | 招标范围 | 1）、机组气密性检查 2）、机组本体和机组换热铜管检漏、清洗、预膜 3）、检查机组溴化锂溶液，对溴化锂溶液进行再生并更换机组溴化锂溶液。 4）、电气控制系统的检查和维护 5）、各安全保护装置的检查校正 6）、其他项目 7）、保养之后再开机调试。 8）、三台制冷机共计更换压力传感器2个（1#、3#压力传感器已损坏）。 9）、三台制冷机共计更换抽气电磁阀1个（2#抽气电磁阀无法自动开关）。 10)1#制冷机冷凝器铜管更换351根，（铜管自采，规格型号：φ16*0.70*5米），拆除旧铜管归承揽方所有。 |
| 1.2.2 | 计划工期 | 计划工期：20日历天 |
| 1.2.3 | 质量标准 | 合格 |
| 1.3.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 1）资质条件：本次招标要求投标人须具备中华人民共和国独立企业法人资格，本次招标要求投标人具备制冷设备安装维修能力，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力。 2）业绩要求：提供2020年1月1日至今制冷设备维保类似业绩至少1项，并附合同复印件，加盖投标单位公章。 3）信誉要求：在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被执行人名单； 4）其他要求：委托人必须到招标会现场。 |
| 1.3.2 | 是否接受联合体投标 | √不接受 □接受，应满足下列要求：联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；联合体各方均应当具备相应资格条件；由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。 |
| 1.4 | 费用承担和设计成果补偿 | √不补偿 □补偿，补偿标准： |
| 1.8.1 | 踏勘 | √不组织 □组织，踏勘时间： 年 月 日 时 分（北京时间） 踏勘集中地点： |
| 1.9.1 | 投标预备会 | √不召开 □召开，召开时间： 年 月 日 召开地点： |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ |
|  |  | 形式：/ |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 书面形式 |
| 1.10.1 | 招标人规定由分包人承担的工作 | / |
| 1.10.2 | 投标人拟分包的工作 | √不允许 □允许，分包内容： 承包方可以选择分包单位，选择有资质、业绩、信誉良好的企业中标，且分包单位需经招标人认可。在同等条件下优先选择业主内部企业或业主推荐有良好信誉的企业中标。具体实施时，可按子工程进行分包，承包方对整个工程的完整性负责。 |
| 1.11.3 | 偏差 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 无 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：投标截止之日前10天前 |
|  |  | 形式：书面形式 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 书面形式 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：自收到澄清文件后24小时内（以发出时间为准） |
|  |  | 形式：书面形式（以发出时间为准） |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 书面形式 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：自收到澄清文件后24小时内（以发出时间为准） |
|  |  | 形式：书面形式（以发出时间为准） |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 招标文件要求提供的资料及投标人认为有必要提供的其他资料。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | √无 □有，最高投标限价：万元 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 投标人必须对招标范围内的所有内容以固定总价方式合理报价，投标人报价须包含投标总价及分项报价（建筑安装工程费报价、工程设备费报价）。注：根据项目实际情况填写。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止之日起（60）天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：电汇 投标保证金的金额：0.5万元(必须从银行基本账户转出) |
| 3.5.5 | 近年发生的重大诉讼及仲裁情况 | / |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | √不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件签字或/和盖章处须由法定代表人或其委托代理人签字或/和加盖单位章。（按附件中投标文件格式执行） |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | 一份正本，四份副本 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 可以分册。投标文件的正本和副本应分别装订成册（A4版本，图纸除外），采用胶装方式装订，不得采用活页夹，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 投标人名称： 招标人名称：宣化钢铁集团有限责任公司 宣钢焦化厂净化作业二区制冷机保养项目投标文件 “在2024年 月 日 时前不得开启”。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 见投标邀请书 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | √否 □是，退还时间： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：由投标人代表检查 开标顺序：按签到顺序或抽签决定 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成:5 人，项目单位代表 1 人,专家 4 人 评标专家确定方式：抽签定 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 不超过3个 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.3 | 履约保证金 | 履约担保的形式：现金或现汇 履约保证金金额为：签约合同价的3% |
| 9 | 付款方式 | 均采用河钢铁信商证。根据招标人资金情况分期、分批支付（不计利息）,留10%作为质量保证金。 |

1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.2招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.2.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.2.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.2.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.3投标人资格要求

1.3.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.3.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.3.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.3.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.4费用承担和设计成果补偿

1.4.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.4.2招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

1.5保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.6语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.7计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.8踏勘现场

1.8.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.8.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.8.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.8.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9投标预备会

1.9.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10分包

1.10.1投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作。

1.10.2投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.11偏差

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

（1）投标邀请书（招标公告）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同主要条款；

（5）主要工作量及技术标准；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标人的投标文件至少应包括下列内容（应包括但不限于）：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明；

（3）授权委托书；

（4）投标保证金；

（5）价格清单；

（6）投标技术文件；

（7）资格审查资料；

（8）其他资料。

3.2 投标报价

3.2.1投标人应按第六章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为（60）天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料（复印件加盖公章）

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3“近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件；或“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具的证明文件；“近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4“正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5“近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、计划工期及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2中标通知书

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。

7.3履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为不超过中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法

1.初步评审

1.1评标委员会依据本章规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会否决其投标。

1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（3）串通投标、弄虚作假、行贿或有其他违法行为的。

1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

1.4评标过程中，若发现投标文件的内容有含义不明确、不一致或明显打字（书写）错误或纯属计算上的错误的情形，评标委员会则应通知投标人作出澄清或说明，以确认其正确的内容。

评标办法见附表

初步评审：

| 评审内容 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字及加盖单位公章 |
|  | 投标文件格式 | 符合“投标文件格式”的要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  | 资质 | 满足招标文件要求 |
|  | 类似项目业绩 | 满足招标文件要求 |
|  | 信誉 | 满足招标文件要求 |
|  | 其他要求 | 满足招标文件要求 |
| 响应性评审标准 | 投标内容 | 与招标文件一致 |
|  | 工期 | 满足招标文件要求 |
|  | 工程质量 | 满足招标文件要求 |
|  | 投标有效期 | 满足招标文件要求 |
|  | 投标保证金 | 满足招标文件要求 |
|  | 付款方式 | 满足招标文件要求 |
|  | 报价明细 | 满足招标文件要求 |
|  | 技术标准和要求 | 满足招标文件要求 |

2.详细评审

采用经评审的最低投标价法时，详细评审按下表进行。

详细评审：

| 施工组织设计和项目管理机构评审标准 | 施工方案与技术措施 | 方案合理、技术可行并有项目针对性。 |
| --- | --- | --- |
|  | 工程进度计划与措施 | 节点控制合理，可行，并有项目针对性。满足业主要求。 |
|  | 技术负责人 | 有专人负责 |
|  | 其他主要人员 | 是否配备齐全、 |
|  | 施工设备 | 是否满足施工要求 |
| 投标报价 | 投标报价 | 是否高于测算价格 |

本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。经评审的投标价相等时，由评委会表决确定。

3.投标文件的澄清和补正

3.1在评标过程中，评标委员会应以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

第四章 合同主要条款

招标结束，经招标人招投标领导小组综合评定中标人之后，双方签订合同。合同模板要根据项目性质参照业务主管部门签订的合同样本。（以总承包合同为例）

发包方:

承包方:

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程项目相关事项协商一致，签订本合同，以兹共同信守。

## 1、工程概况

1.1 工程名称:

1.2 工程地点:

1.3 工程主要建设内容及技术性能要求：

1.3.1 主要建设内容

1.3.2 主要技术性能要求

承包方确保项目按照本合同及技术协议（含澄清）等要求正常投产，各项技术性能指标达标，并满足使用要求。

1.3.3具体工程内容及技术要求详见双方签订的技术协议。

1.4承包方式和范围：

1.4.1承包方式：总承包。发包方只指定能源介质接引点位置，承包方负责全部工程内容以及因该工程所引起的所有相关工程内容及所有费用，整个工程为交钥匙工程。

1.4.2承包方对工程设计、技术、质量、工期、进度、费用、安全、施工、环保、职业健康、达产达效等整体性负全责。

1.5主要原则：

1.5.1承包方必须采用先进、成熟、实用的工艺技术，使工程技术经济指标及装备水平达到同行业先进水平。

1.5.2承包方所提供的设计文件编制深度达到国家有关编制规定，其中：设计资料、设计文件、设计图纸、设计模型，包括书面和图片及电子版形式交发包方。

1.5.3工程设计文件应满足国家设计规范及合同要求并经发包方同意后方可实施，承包方给发包方提供的设计文件等资料按照发包方相关规定执行。

1.5.4 设备供货范围：详细内容及交付日期最终以发包方项目部或项目单位确认为准。承包方负责提供其总承包范围内的全部设备（含易损件、随机备件）以及相关操作使用说明、关键工序的验收资料、安装维修资料等。

1.5.5承包方应以招标、竞争性谈判方式选定建筑施工和供货、安装的分包商，各分包商必须具有承担相应任务的资质且符合国家规定。承包方对所有招标负责。

1.5.6 双方共同选定设备及主要材料入围厂家，招标文件、技术协议必须上报发包方，经发包方批准后方可入围和招标，共同遵循的原则是必须满足技术协议的要求。同等条件下，优先选用发包方内部单位。如双方意见有分歧时，经双方协商不能达成一致意见的，以发包方意见为准。但特殊专利或专有设备除外。

1.5.7 承包方必须在招标前提供入围设备等供货单位的资质、资信、业绩等资料供发包方审核或实地考察，发包方同意后方可招标。

1.5.8 双方共同选定分包入围的建筑安装单位，招标文件、技术协议必须上报发包方，经发包方批准后方可入围和招标。同等条件下，优先选用发包方内部施工单位。如双方意见有分歧时，经双方协商不能达成一致意见的，以发包方意见为准。

1.5.9 承包方各分包单位的资质情况要上报发包方备案，承包方已签订的设备供货合同和建筑安装工程合同，如发包方由于项目管理需要，承包方应配合提供，涉及商业机密部分除外。

1.5.10发包方参加承包方设备、材料、施工的招标、对入围单位的选择及评标，如双方意见有分歧时，双方友好协商，不能达成一致意见的，发包方具有一票否决权。

1.5.11 未经发包方许可，承包方不得将承包工程的任何部分分包，承包方擅自分包工程，按违约处里，承包方向发包方支付合同价款总额的5%违约金，违约金从承包方工程款中扣除。工程分包不能解除承包方任何责任与义务。承包人应在分包地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包方造成损失的，承包方承担相应赔偿责任。

1.5.12 因承包方与其合作的第三方（含个人）发生争议，而使发包方无故受到牵连成为被告或被上访，发包方有权按合同价款总额的5%罚款，罚款从承包方工程款中扣除。

1.5.13 为保障安全，涉及发包方能源介质管线方案的确定，必须经发包方同意。

1.5.14 项目执行过程中不能随意更改设计及技术协议内容。

1.5.15 所有剩余可使用、可回收物料（含拆迁物料）一律不准出厂，工程实施中使用的工具、器具入厂前到发包方门卫备案登记。

1.5.16所有剩余可使用、可回收的物料按照发包方的具体要求，交到发包方指定的地点，所发生的切割、倒运、吊运、装卸车、现场保管等一切费用由承包方承担，工程完工后做到场清物净。

1.5.17发包方只负责指定施工用水源、电源的接引地点，由承包方负责现场施工用水、用电的接引及维护工作。承包方承担施工期间的水电费用。承包方施工中单独设置水表、电表的，现场按表计量（以发包方收费标准收取），每月24日承包方与发包方相关管理部门共同确认，结算时作为扣除承包方施工用水、电费的依据。承包方未单独设置水表、电表的施工用水、用电费按照发包方有关规定收取,即按合同价的1.2%扣除。

## 2、施工工期

## 3、双方的责任和义务

3.1 发包方责任及义务

1）发包方根据承包方已完工程进度和发包方资金情况分期、分批支付工程款。

2）负责工程质量的监督、检查、验收及内部协调工作。

3.2 承包方责任及义务

1）负责本项工程的质量、安全、进度及施工技术管理工作。

2）编制施工方案，开工前，承包方向发包方提出安全防护措施，经发包方同意后方可实施；承包方应文明施工，施工前对施工区域设立规范的围挡，临建不得随意搭建，实行定置管理；施工车辆拉运物料不得洒落，轮胎不准带泥驶入厂区。现场施工、材料的堆放等要按照现场管理人员指定的地点堆放。违反宣钢文明施工现场管理的，按宣钢文明施工管理细则执行。承包方应遵守宣钢及当地政府的有关规章制度，做到文明施工，要执行国家GB/T19001-2008质量管理体系、GB/T24001-2004环境管理体系标准、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系、GB/T23331-2012能源管理体系标准、GB/T19022-2003测量管理体系标准及宣钢颁布实施的有关企业相关标准，执行职业健康安全、环境、质量、能源、测量管理体系手册、程序文件，而且该体系健全、受控。加强施工现场管理，文明施工，对周围环境采取保护措施，不对周围环境造成不良影响，节约能源，减少浪费，加强安全保证措施，满足国家有关安全及环境管理体系的法律和法规要求，施工沿线应设有安全生产、文明卫生内容的宣传栏或宣传标语。确保周围建筑物安全和正常生产。

3）严格按照施工图、设计要求、技术协议等进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付。

4）工程不得转包。如发现承包方转包、违法分包或临时拼凑队伍进行施工的行为，发包方有权终止合同。给发包方造成损失的，由承包方负责赔偿。

5）承包方严禁在政府有关部门禁止的地域（如排洪沟、河套等地）乱倒、堆、放拆除废弃物，所有运输车辆（柴油、燃气）必须使用国五以上排放标准且加装0BD与市环保平台联网的车辆，厂内作业的非道路机动机械必须使用在环保平台登记注册的，并建立相关台账，由此引起的纠纷由承包方自行解决，并承担罚款等责任。

6）按发包方要求，向发包方报送已完工程进度统计表。

7）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。

8）施工中如发现地下管线、障碍物、构筑物（含文物保护建筑）及时通知发包人，并做好保护工作，费用由承包人承担。

9)工程安装过程中凡涉及到能源介质的压力管道、压力容器、起重设备、消防等需经国家技术监督部门和相关部门报验的，承包方按国家有关规定进行告知、报审、验收，发生的费用由承包方自理。

10)承包方按照合同总工期和发包方下达的工程总控网络计划编制二级、三级施工作业计划，经发包方审查确认后作为考核阶段工期目标的依据。

11) 承包方应做的其他工作：①办理进宣化施工的证件及有关手续。②按当地政府的有关规定办理相关手续并交纳费用。③发包方若提供的图纸、资料为外文，由承包方自行翻译，发包方不支付翻译费。④金属结构的详图设计由承包人委托有资质的单位实施，并承担相应费用。

12）在整个建设期承包方应负责与项目有关的责任保险、人身保险和财产保险，并承担相关保险费，财产保险投保数额应不少于投保财产的实际价值。

## 4、合同总价格

合同总价（人民币）    万元（大写：   元整）为固定不变价格，合同总价含全部税、费（包括安全文明施工费等）。不含税价为     万元。

| 分项报价 | 含税价（万元） | 税率 | 不含税价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |

## 5、支付与支付条款

5.1 本合同项下的所有款项付款方式为河钢铁信商证，由联合体牵头单位按照本合同约定及发包方财务要求办理收款、发票开具等相关工作。

5.2本合同使用货币种类为人民币。

5.3均采用河钢铁信商证。根据招标人资金情况分期、分批支付（不计利息）,留10%作为质量保证金。合同执行期间遇国家税法变动，发票开具执行国家新的税法规定。因投标人责任发生质量问题，投标人需及时免费维修，若投标人未及时维修，招标人有权另找施工单位维修，其费用从质保金中扣除。

5.4发票种类：工程材料费、设备费开具13%增值税专用发票，承包方每次收款前需向发包方开具对应数额发票，发包方支付至此部分费用的60%时承包方开具全部工程材料费、设备费发票；工程设计费、其他费开具6%增值税专用发票，承包方每次收款前需向发包方开具对应数额发票，发包方支付至此部分费用的60%时承包方开具全部工程设计费发票；工程建安费开具9%增值税专用发票，承包方每次收款前需向发包方开具对应数额发票，结算完成后发包方财务入账时承包方需向发包方开具全部工程建安费发票。

5.5合同执行期间遇国家税法及其它法律法规变动，发票开具执行国家新的税法规定。

5.6本合同签订前，承包方按照招标文件的要求向发包方交付履约保证金（兼作农民工工资保证金）。履约保证金将于合同履约完成后返还（发包方不支付利息）。

5.7承包方要优先支付参与本工程农民工工资，如发生拖欠农民工工资的现象（或上访事件）承包方必须与农民工协商一致并签订还款协议，发包方有权从农民工工资保证金或承包方工程款中扣除相应款项优先支付拖欠的农民工工资。因拖欠工资引起法律纠纷导致发包方涉诉的，发包方因诉讼产生的诉讼及损失均由承包方承担。

## 6、结算方式

6.1 承包方编报预（结）算书，要求一式8份，至少含合同原件1份，交工验收单原件4份，其余可为复印件,有水电费证明的一并附上。由发包方确认交工验收单中“工程质量是否合格、是否已按期完成合同约定的全部工程内容”。其中：工程内容没有发生变化并且工程质量合格、已按期完成合同约定全部工程内容的工程结算时，以合同价扣减水电费审批；凡未按合同约定完成全部工程内容或工程量减少的工程结算时，由发包方项目部开列未完成或减少的工程量清单，按照承包方投标报价调整合同价（投标报价中未明确的按照2012年河北省建设厅颁发的相关定额或发包方执行的其它有关规定调整合同价）。

6.2 工程结算以发包方审核，并经河钢集团审计部审计后的金额作为合同结算的最终依据。

6.3项目建设内容全部完成后由承包方遵照发包方相关要求报审结算，结算报送时间自通过交工验收之日起不超过15天，如承包方未按要求报审结算，发包方有权停止支付工程款。待承包方按要求完成结算报审后发包方恢复付款。同时，由于承包方未按要求报审结算造成的损失，由承包方负责承担。

## 7、技术文件交付

7.1 承包方提供给发包方的所有技术文件在工程验收合格后一周内。

7.2承包方提供给发包方的所有技术文件均应以中文书写。

7.3承包方所提供的所有技术文件中的计量单位均采用公制。

7.4 承包方所提供的技术文件如有丢失、短缺、损坏时，承包方应在收到发包方通知二十天内补交给发包方，若损坏的责任在发包方, 则所发生的费用由发包方承担。若承包方所提供的技术文件有错误和遗漏时,承包方应及时修正补充,由此造成的损失及其费用由承包方承担。

## 8、设备、材料

8.1 承包方采购的材料

1）承包方采购的材料应按照设计要求和相关标准采购，并对其质量负责。

2）承包方自购的材料必须具有出厂证、合格证，承包方在材料到货24小时内应通知发包方共同进行到货清点，并接受材料检验，由发包方及监理人检验合格后，方可用于工程，承包方采购的材料与设计或标准要求不符的，承包方应将不合格材料退出现场，重新购买。所发生的有关费用由承包方承担。造成发包方工期延误或者其他损失的，承包方承担违约责任。

3）现场使用的所有材料检验或试验费用由承包方承担。

8.2 承包方采购的设备

1）承包方负责采购设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对设备质量负责。承包方在设备到货前24小时通知发包方。

2）承包方采购的设备与设计标准要求不符时，承包方应按发包方要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

3）承包方采购的设备在使用前，承包方应按发包方要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包方承担。

## 9、设备标准及检验

9.1 本合同规定的全部工程的设计、使用的材料及设备的制造、检验均按中华人民共和国现行的国家行业标准、规范、规程进行。

9.2承包方负责提供全部设备的检验，并提供制造厂的产品质量合格证和检验报告，相关费用由承包方承担。本合同项下主要设备制造完毕后，承包方要请发包方代表到设备制造厂进行初步检验，所发生的一切费用由承包方承担。

9.3 本合同项下全部设备运抵发包方现场，承包方通知发包方一起进行开箱检验。

## 10、交货及交货条件

10.1 承包方按发包方确定的施工进度分批交付合同项下所规定的所有设备。

10.2 本合同项下的所有设备由承包方办理运输,所有运杂费、装卸费及保险由承包方承担。

10.3 承包方应按技术协议书规定或发包方要求的项目及时间向发包方提交技术文件。

10.4所有设备材料到达发包人现场后，承包人必须妥善保管，发生损坏丢失，承包人负责赔偿。

## 11、包装与运输事项

11.1 承包方负责所有的设备与材料应有适于正常装卸和正常搬运的坚固包装并应根据各种设备的特点和要求采取防护措施以保证设备安全无损运抵发包方现场。

11.2 装箱的和成捆的散件应在每件上至少标上两个金属标签，注明合同号、装箱单的序号、主设备的名称、部件名称的相关装配图上的位置号。

如有备件和专用工具，其包装箱上除应标出上述内容外,还应用中文标出“备件”和“专用工具”的字样，本工程运行正常后交发包方。

11.3 承包方应用不褪色的油漆和醒目的中文在每一包装箱的前、后、左、右四面标志出如下内容：

A. 收件人代号；

B. 目的站；

C. 设备的名称；

D. 箱号或捆号/件号；

E. 尺寸(长×宽×高)          毫米

F. 毛重/净重                 公斤

11.4设备的名称应按下列缩略语进行分类和标志:

A. 机械设备    ME

B. 电气设备    EL

C. 仪器        IN

D. 备件        SP

E. 专用工具    ST

每个重量超过3公吨的设备和材料包装箱的两侧应用中文或国际贸易中通常采用的符号标出重心和吊装点。

11.5 承包方应在设备与材料的表面标出箱号或捆号以防包装箱的破损而造成任何丢失。

11.6 应根据不同的设备和材料的特点以及对装卸及运输的不同要求在每一个包装的前、后、左、右四面用中文明显标出“小心轻放”、“此面向上”、“防雨”等字样的国际贸易中通常采用的符号标志。

11.7 在计算机、仪器、仪表、电气柜以及其它易损件的包装箱上应用中文醒目标出“易损”的字样和国际贸易中通常采用的符号和标志。

11.8 裸装件应牢固地挂上两个金属标签或在设备和材料的两侧用不褪色油漆醒目标出。

## 12、专利申请权

本工程尚未涉及到专利的申请权问题，如在日后有所涉及，归发包方所有。

## 13、知识产权的使用权、转让权

13.1本工程尚未涉及到知识产权的使用权、转让权问题，如在日后有所涉及，双方在本项目中所使用的技术及技术成果均属双方共同所有，不得转让给第三方。

13.2 如本项目实施过程中涉及使用承包方专利或专有技术，承包方需要向发包方进行全面的技术交底，不得在专利或专有技术使用中设置瓶颈，或在自动化、信息化工程实施过程中设置密码、技术权限等，承包方提供的设备、软件、控制系统等必须具备开放性、开源性，允许发包方进行二次设计或开发，为后续可能实施的项目扩大或增补内容留下接口，创造条件。如因承包方违反本条款给发包方造成的损失，由承包方负责赔偿。

## 14、质量要求与工程验收

14.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。工程质量不符合合同规定和设计要求，按建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001有关规定处理。双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

14.2 承包方必须按设计要求以及国家现行规定的施工质量标准及技术规范进行施工，单项工程合格率100%。承包方有可靠的质量保证措施和管理体系。监理人员和发包方技术人员对施工的全过程进行检查。如承包方的施工不符合设计要求或国家规定的施工质量标准时，承包方对不合格工程予以整改，直到符合约定标准。而由此所发生的费用和工期影响，由承包方负责。

14.3 工程质量按国家或行业质量检验评定标准,质量合格率达100%。执行的标准：建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002、钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001等国家、行业现行工程施工验收规范及《建设工程质量管理条例》。

14.4 工程竣工验收以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制定的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

14.5 接受发包方的检查、监督，认真做好工程分部验收、专业验收、隐蔽工程验收和工程竣工验收。承包方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及发包方指定的项目负责人依据合同发出的指令施工，随时接受发包方指定的项目负责人的检查检验，为检查、检验提供便利条件。承包方未按程序要求发包方进行隐蔽工程验收而自行覆盖和修复的，发包方要求检验，无论合格与否，费用和工期均由承包方负责。

14.6 已竣工的工程，在竣工后30日内，承包方向发包方交付竣工资料（含竣工图）一式两份。其中竣工资料2套、竣工图2套并提供与纸质文件相一致的电子版文件二套。相关电子资料按照甲方归档电子文件格式要求制作，电子文件存储于只读单面DVD格式光盘上。承包方每延迟交付1日，发包方扣罚合同价的0.5%，累计计算。

14.7 发包方收到竣工验收报告后30日内组织有关单位验收，并在验收后一个月内给予认可或提出修改意见。承包方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

14.8 缺陷责任期：年，自从竣工验收合格之日起计算（备注：缺陷责任期是指承包人对已交付使用的合同工程承担合同约定的缺陷修复责任的期限，缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制标准、设计文件，以及承包合同的约定）。

质量保修期：工程竣工后，承包方对工程质量进行保修，保修范围为承包方承包的全部工程，工程保修按国家现行工程质量保修期执行，保修期自从竣工验收合格之日起计算（备注：建设工程保修期是指正常使用条件下，建设工程的最低保修期限）。①基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；③供热与供冷系统，为2个采暖、供冷期；④电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。本合同其它条款或双方签订的技术协议中如果质保期限与本条款存在冲突，以保修期限长的为准。质保期满后需发包方项目单位出具无质量异议证明。

质量保证金的预留期限与缺陷责任期一致。

14.9缺陷责任期及质量保修期内，如发生质量问题，承包方接到发包方通知后24小时内赶赴现场与发包方接洽，并进行维修处理，如承包方未在约定时间内派人维修，发包方可以委托其他人修理，其费用从承包方质保金中支付，不足部分由承包方交付。

14.10 工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，承包方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知发包方指定的项目负责人验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包方准备验收记录，验收合格，发包方指定的项目负责人在验收记录上签字后，承包方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包方在发包方指定的项目负责人限定的时间内修改后重新验收，承包方承担发生的全部费用，工期不予顺延。

14.11 发包方指定的项目负责人不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包方提出延期要求，延期不能超过48小时。发包方指定的项目负责人未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包方可自行组织验收，发包方指定的项目负责人应承认验收记录。

14.12 经发包方指定的项目负责人验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，发包方指定的项目负责人不在验收记录上签字，视为发包方已经认可验收记录，承包方可进行隐蔽或继续施工。

14.13 无论发包方指定的项目负责人是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包方承担由此发生的费用，并相应顺延工期。检验不合格，承包方承担发生的全部费用，工期不予顺延。

## 15、安全施工

15.1 承包方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包方承担。

15.2 承包方要向发包方提供有效期内的与所承揽工程相对应的安全资质，即营业执照、资质证书、安全生产许可证，同时提供承包单位主要负责人和安全管理人员的安全资格证书。

15.3 承包方要严格遵守国家有关安全生产法律、法规和标准，建立自身的安全生产责任制及相关的安全管理制度。

15.4 承包方要建立、健全安全管理组织机构，配备相应的安全管理人员，作好自身的日常安全管理工作。

15.5 发包方要对承包方进行安全告知，指定承包方的作业区域。

15.6 承包方要对新工严格执行三级安全教育制度，并经考试合格后，方可上岗，特种作业人员要作到持证上岗。对进入工作现场的作业人员加强安全教育，严格遵守发包方各项安全管理规定。

15.7 承包方在发包方某区域作业，需与该区域管理单位的安全部门签订安全协议，接受该区域管理单位安全管理部门的监管。

15.8 承包方要按照国家和行业标准的规定，为其作业人员配备符合标准的劳动防护用品。

15.9 承包方要严格执行《宣钢建设项目安全和职业卫生管理办法》和宣钢现场管理及宣钢厂区交通管理的相关规定，并根据承包工程金额向发包方交纳一定数额的安全风险及现场清理抵押金。由于现场环境脏、乱、差的，不按指定地点倒垃圾或垃圾清运不及时的,给发包方造成损失的，从承包方抵押金中扣除相应款项。

15.10 承包方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包方指定的项目负责人提出安全防护措施，经发包方指定的项目负责人认可后实施。

15.11 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包方应在施工前14天以书面通知发包方指定的项目负责人，并提出相应的安全防护措施，经发包方指定的项目负责人认可后实施。

15.12 发生重大伤亡及其他安全事故，承包方应按相关规定立即上报有关部门并通知发包方指定的项目负责人，同时按政府有关部门要求处理。

15.13 由于承包方原因造成的各类事故，均由承包方负责，造成发包方损失的，承包方负责赔偿，赔偿额为造成直接损失的3到10倍。若发生由于双方原因造成的各类事故，按照事故调查组对事故的责任认定，甲乙双方分别承担相应责任。

15.14 承包方要严格按照国家及行业有关的安全管理规定和标准组织施工，并针对所承揽的项目制定施工方案、安全措施，对关键施工环节制定安全方案。

15.15 建设项目施工单位的施工现场要设置标志牌，标明建设项目名称、施工单位名称、现场管理负责人姓名等内容。

15.16 施工现场堆放的沙石、水泥、土方等物料，必须加以遮盖，作到遇有六级以下大风不扬尘。工程完工后承包方应做到场清物净、竣工资料齐全。

15.17 发包方安全管理部门与承包方签署《安全协议》，作为本合同的附件与本合同具有同等法律效力。

15.18相关部门或安监局检查时，由于承包方引起的施工过程的罚款由承包方负责。

## 16、设备调试、试车、考核

16.1设备安装工程具备单机冷态无负荷试车条件，由承包方组织试车。并在试车前48小时通知发包方,通知包括试车内容、方案、时间、地点，承包方准备试车记录,发包方为试车提供必要条件（主要包括试车所需的水、电、风、气等外部能源介质条件）。试车通过，双方在试车记录上签字。

16.2设备安装工程具备联动冷态无负荷试车条件，由承包方组织试车。并在试车前48小时通知发包方,通知包括试车内容、方案、时间、地点和对发包方应做准备工作的要求。发包方按要求做好准备工作，承包方做好试车记录。试车通过，双方在试车记录上签字。

16.3由于承包方原因试车达不到要求,承包方整改后重新试车,并承担修改和重新试车的费用。由于发包方原因对试车进度造成影响的，本工程工期顺延，承包方原因对试车进度造成影响的工期不顺延。

16.4由承包方组织单体设备冷试车、系统联动冷试车。系统热负荷试车、试生产由发包方组织，承包方做好协助、指导配合工作并提供工艺技术操作规程、工艺技术操作规程、安全技术操作规程。

16.5调试、联动冷态无负荷试车及连续72小时热负荷试车期间的周转件和易损件由承包方负责。

16.6考核或技术指标要求详见双方签订的技术协议，最终以发包方项目部或项目单位确认为准。在竣工验收前由于承包方原因造成的设备损坏或设备存在缺陷及其它质量问题,由承包方承担相应的责任并进行修理或更换并承担费用。

## 17、违约责任

17.1按本合同确定的工期，如发包方责任造成的工期拖期，工期顺延。

如因承包方责任造成的工期拖期，从合同价款中扣除拖期违约金。工程进度网络计划节点拖期：由发包方项目主管单位及工程主管系统视情况考核处罚。合同总工期：每延误一天，扣罚承包人合同金额的5‰违约金。上述处罚累计计算。工期延误超过10天，发包方有权终止合同，并向承包方追偿直接和间接经济损失。

17.2 一方不能按双方约定履行合同，赔偿另一方因此而造成的直接和间接经济损失。除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担赔偿责任后仍应继续履行合同。

17.3 承包方未按技术要求施工，由承包方负责返工，每次扣减合同总额的2%（累计计算），两次以上发包方有权单方终止合同。因合同终止造成的全部损失，由承包方负责赔偿。

17.4 由于承包方原因的工程质量有缺陷，由承包方负责无偿修理，如修理或返工后仍未达到设计要求，每项扣相应部分费用的50%-100%。承包方其余工程款发包方不再支付，达到合格后再支付剩余工程款，如经一次返修质量仍不合格或因质量不合格直接导致合同目的无法实现的，发包方有权单方终止合同，因此造成的损失由承包方负责赔偿。

17.5 承包方未按设计、技术协议（技术要求）达产达效，承包方负责在10日内完成整改，同时发包方停止支付剩余工程款，待承包方整改达标后发包方恢复支付剩余工程款。同时，由于承包方原因导致项目未达产达效给发包方造成的直接和间接经济损失，由承包方负责赔偿。

## 18、不可抗力

18.1 不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包方承包方责任造成的爆炸、火灾，以及无法预见的风雨、雪、洪、震等自然灾害。

18.2 不可抗力事件发生后，承包方应立即通知发包方指定的项目负责人，在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包方应协助承包方采取措施。不可抗力事件结束后48小时内承包方向发包方指定的项目负责人通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。 不可抗事件持续发生，承包方应每隔7天向发包方指定的项目负责人报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包方向发包方指定的项目负责人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

18.3 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由按以下方法分别承担：

1）人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

2）承包方机械设备损坏及停工损失，由承包方承担；

18.4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

## 19、争议解决方式

19.1 合同执行过程中出现的任何争议均可通过双方友好协商予以解决。

19.2 在争议解决期间，除有争议的问题外，双方应继续履行合同的其它条款。

19.3 如果双方在协商后仍不能解决存在的问题，任何一方有权向发包方所在地人民法院诉讼解决。

## 20、合同生效

20.1 本合同经双方授权代表签字并加盖单位合同章后即行生效。

20.2 本合同如需修改或补充，必须由双方授权代表签署书面文件并加盖单位合同章后方可生效，并成为合同不可分割的一部分，与合同正文具有同等法律效力。

20.3 本合同一式10份，发包方7份、承包方3份。

## 21、合同解除

21.1 双方协商一致，可以解除合同。

21.2 承包方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包方有权解除合同。

21.3 因不可抗力致使合同无法履行；

21.4 合同解除后，承包方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包方应为承包方撤出提供必要条件，已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，因未及时退货造成的损失由责任方承担。

22.5 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

22、其它条款

22.1 技术协议为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

22.2 未尽事宜双方协商解决。

第五章 主要工作量及技术标准

1.主要工作量：

3台TGZZ15×75L 、132KW溴化锂制冷机组年度保养工作内容：

1）、机组气密性检查

（1）机组进行加压试验(0.08Mpa),并保证24小时后不减压。

（2）对机组进行负压试验(-700mmHg)，并确认真空上升率24小时不大于0.2mmHg。

（3）提供气密试验报告。

2）、机组本体和机组换热铜管检漏、清洗、预膜

（1）拆开端盖，铜管检漏并封堵已漏铜管；

（2）装上两端端盖；

（3）装上专用循环泵和配药桶，组成循环系统；

（4）加入清洗药剂循环、浸泡数小时，根据药剂反应情况决定清洗完毕；

（5）拆端盖用高压清洗机进行物理清洗；

（6）装上端盖加入预膜剂；

（7）排预膜剂；

（8）做好施工记录并存档。

3）、检查机组溴化锂溶液，对溴化锂溶液进行再生并更换机组溴化锂溶液。添加缓蚀剂（铬酸锂）15kg*3台、活化剂辛醇15kg*3台。

4）、电气控制系统的检查和维护

（1）检查电气控制箱内电器元件，必要时建议更换。

（2）调整检查控制设定值。

（3）调紧电器连接。

5）、各安全保护装置的检查校正

（1）检查调校或更换水流量开关。

（2）检查调校低温保护开关。

（3）检查调整其他温度压力开关。

6）、其他项目

（1）蒸气容量阀控制检查。

（2）抽气泵及抽气系统检查。

（3）溶液泵及冷剂泵运行压力电流、噪音检查。

（4）液位控制开关之检查，必要时校正冷剂水量。

7）、保养之后再开机调试。

（1）控制系统模拟测试。

（2）开机运行调校机组。

（3）填写运行记录与验收报告。

8）、三台制冷机共计更换压力传感器2个（1#、3#压力传感器已损坏）。

9）、三台制冷机共计更换抽气电磁阀1个（2#抽气电磁阀无法自动开关）。

10)1#制冷机冷凝器铜管更换351根，（铜管自采，规格型号：φ16*0.70*5米），拆除旧铜管归承揽方所有。

备注：承揽方负责提供一年免费技术服务与指导；保养期间所需易损件由承揽方负责。（此保养项目更换缓蚀剂、活化剂、2个压力传感器及1个抽气电磁阀均由施工单位自采）。

2.技术要求：

2.1、保养完毕后需要达到的要求

1）、机组运行制冷温差能够达到7℃。

2）、机组进行加压试验(0.08Mpa),并保证24小时后不减压。

3）、对机组进行负压试验(-700mmHg)，并确认真空上升率24小时不大于0.2mmHg。

4）、冷剂泵运行压力电流、噪音均符合使用要求。

2.2、主机冷凝器和吸收器除垢除污清洗要求

1）、关闭进出水管阀门，在冷却系统进出水管之间建立临时循环系统（可以拆下温度计、压力表、排气、排污阀等，用软管与机外循环泵连接）；

2）、高效除垢剂溶解后，用循环泵从进水口注入，从出水口返出，循环浸泡数小时左右。同时，不断检验水中药效，直到系统各处水垢全部清洗干净为止；

3）、排出污水，用清水冲洗干净；

4）、清洗结束后打开冷凝器端盖，检查是否清洗干净。要求除垢除污率达到95%以上，无腐蚀、无异物堵塞。

2.3、冷凝器和吸收器预膜要求

1）、将系统补满水加入预膜剂，开冷却系统循环泵，循环数小时，使其在清洗干净的系统管道内壁预制一层保护膜，起防止腐蚀和减缓结垢等保护作用；

2）、排出预膜液，即可运行使用。

3）、清洗预膜结束后，要求水样清澈、透明、无污垢、悬浮物。

2.4、施工质保期要求

本项目施工质保期为1年，在质保期内出现任何施工质量问题由施工方负责无偿解决。

3.施工要求：

3.1必须符合国家及相关工程的施工规范要求。

3.2开工前技术人员、项目经理等有关人员要充分熟悉图纸及方案（按照与项目单位既定方案严格执行），在此基础上提出主要材料用量计划，做好工料分析及进点准备工作。

3.3根据现场实际情况布置设备、材料堆放位置，安排机具进场，组织好施工力量，做好施工用水用电的接引，必要时临时棚库搭设。

3.4合理安排人员力量，确保质量和安装进度。

3.5连接电缆应排列整齐，避免交叉，固定应牢固。电动机应有铭牌，注明制造厂名，出厂日期，电动机的型号、容量、频率、电压、电流、接线方法、转速、温升、工作方法、绝缘等级等有关技术数据。电动机的容量、规格、型号必须符合设计要求，附件、备件齐全、并有出厂合格证及有关证件。电动机的控制、保护和启动附属设备，应与电动机配套，并有铭牌，注明制造厂名，出厂日期、规格、型号及出厂合格证等有关技术资料。在室外安装电机，应有防雨措施。电动机安装场地应清理干净，电机接线应牢固可靠，电线敷设规范，且接线方式应与供电电压相符。电机外壳保护接地（或接零）必须良好。

3.6施工应根据施工图及相关产品技术文件的要求进行，使用的材料与设备应符合设计要求及国家现行有关标准的规定。严禁使用国家明令禁止使用或淘汰的材料与设备。

3.7施工现场临时用电应符合国家现行有关标准规定，施工过程中应采取保证用电与机具操作安全的有效措施。

3.8施工完毕，现场杂物应清理干净，确保现场安全可靠，不留隐患。

4.设计、制作、施工等质量规范及验收标准

4.1制造、试验和材料应满足中国国家标准（GB系列）和电力行业标准（DL系列）及其它行业标准的要求以及国家强制性规定的要求。

4.2标准执行按国家、行业的最新、最高标准执行。

4.3未列出的规范按照国家及行业现行规范进行。

设计、施工及交工验收标准汇总表

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设计标准 |  |
| 1 | GB/T5105-2010 | 建筑结构制图标准 |
| 2 | GB50009-2012 | 建筑结构荷载规范 |
| 二 | 施工安装及验收标准 |  |
| 1 | GB/T50326-2006 | 建设工程项目管理规范. |
| 2 | GB50086-2001 | 锚杆喷射混凝土支护技术规范 |
| 19 | JGJ63-2006 | 混凝土用水标准 |
| 20 | JGJ81-2002 | 建筑钢结构焊接技术规程 |
| 21 | JGJ114-2003 | 钢筋焊接网混凝土结构技术规程 |
| 22 | JG 12-1999 | 钢网架检验及验收标准 |

第六章 投标文件格式

（项目名称）

投标文件

投标人：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

年	月	日

目录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、报价书

六、投标技术文件

七、资格审查资料

八、其他资料

## 一、投标函及投标函附录

### （一）投标函

（招标人名称）:

1．我方已仔细研究了                     （项目名称）         招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）元（￥）的投标总报价，工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元（￥）。

4．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在“投标人须知”规定的任何一种违规、违法情形。

6. （其他补充说明）。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月     日

### （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  | 姓名： |  |
| 2 | 工期 |  | 天数:日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 |  |  |  |
| 4 | 分包 |  |  |  |
| 5 | 质量 |  |  |  |
| 6 | ...... | …… | …… |  |
| 7 | ...... | …… | …… |  |

注：可根据招标项目的实际情况补充或修改上述约定内容。

投标单位：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年      月      日

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：  年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄：职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：（盖单位章）

年 月 日

三、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：（不应短于投标有效期）。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人的身份证复印件。

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年     月      日

## 四、投标保证金

采用电汇形式缴纳保证金的，投标人应在此提供电汇转账凭证复印件。采用银行保函形式缴纳保证金的，投标人应在此提供银行保函。

## 五、报价书

（项目名称）报价书

| 工程项目 | 投标报价及承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目总价（万元） |  | 含税（税率） |
| 投标保证金递交情况 |  |  |
| 投标有效期 |  |  |
| 是否响应招标文件中有关响应性及合同主要条款 |  |  |
| 是否响应招标人职业健康安全及环境保护有关规定 |  |  |
| 质量目标 |  |  |
| 工期 |  |  |
| 付款方式 |  |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年     月     日

## 六、投标技术文件

（包括但不限于以下内容）

1、项目概况及工程范围；

2、施工方案和主要技术措施；

3、施工进度计划及工期保证措施；

4、安全生产、环境保护、文明施工保证措施。

## 七、资格审查资料

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （一）投标人基本情况表

备注：本表后应附企业法人营业执照等材料的复印件。

### 以下附表可根据招标项目的实际情况进行选择使用。

（二）近年发生的重大诉讼及仲裁情况

2021年1月1日至今无骗取中标、被限制投标、违约行为、近三年没有骗取中标和严重违约及重大责任事故和无诉讼和仲裁情况发生承诺书（格式自拟）。本次招标不接受失信被执行人的投标。

（三）信誉状况

注：投标人应提供本单位在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单的查询截图。招标人保留在开标后再次查询投标人信誉状况并根据查询结果决定是否授标的权力。

### （四）类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

## 八、其他资料

投标人认为有必要的其他资料。