## 成本分析表
销售成本清单
业主名称 | 朗姿女装购物广场 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 北京顺义空港工业区B区裕华路24号 |  |  | 客服电话 | 010-52892873 400-636-7337
联 系 人 | 李经理 |  |  | 报价编号 | NHY-20240324-L-01-01-001
联系电话 | 13671020025 |  |  | 销售代表 | 王慧娟 13366920263
传真/邮箱 |  |  |  | 技术支持 | 陈勇 13391923102
概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 投用时间 | 备注
1# | 蒸气型溴冷机 | 三洋 | TSA-NCC-32 | 台 | 1 | 1996-03-01 | 制冷量：400冷镦
机组现状 | 1、1#溴冷机（TSA-NCC-32）已使用28年时间，冷凝器、吸收器和蒸发器多年未清洗； 2、1#溴冷机密封件多年未更换； 3、1#溴冷机未添加溶液缓蚀剂。
处理方案 | 1、冷凝器和吸收器化学（物理）清洗预膜； 2、冷凝器和吸收器化学（物理）清洗预膜； 3、更换隔膜阀片； 4、检漏、保压； 5、添加缓蚀剂。
成 本 明 细 单位（人民币）：元
类别 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额/￥ | 备注
交付 | 准备、路途、培训、撤场等 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 检漏、补漏、换液位传感器等 |  |  | 天 | 2 | 280 | 560
| 溴化锂溶液现场再生和内腔清洗预膜（包含过滤、调整PH值等指标、添加表面活性剂异辛醇、缓蚀剂） |  |  | 天 | 4 | 280 | 1120
| 更换铜管 |  | φ16*0.8*2300 | 根 | 0 | 20 | 0
| 压缩机安装 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 高低温热交换器清洗 |  | LDF-S125B | 天 | 0 | 280 | 0
| 角阀更换 |  | DN300 | 天 | 0 | 280 | 0
| 喷淋清洗 |  | LDF-S126B | 天 | 0 | 280 | 0
| 吸收器、冷凝器清洗、预膜 |  | TSA-NCC-32 | 天 | 4 | 280 | 1120
| 蒸发器清洗、预膜 |  | TSA-NCC-32 | 天 | 4 | 280 | 1120
| 新增超温、超压预警功能 |  |  | 项 |  | 38500 | 0
| 换阀门和高发泄漏补焊 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 机组调试 |  |  | 天 | 2 | 280 | 560
| 熔晶、拆装吸收泵并调试 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 螺杆机年度保养技术服务 |  |  | 台/年 | 0 | 2500 | 0
| 水泵年度保养 |  |  | 台/年 | 0 | 800 | 0
| 冷却塔年度保养 |  |  | 台/年 | 0 | 1000 | 0
| 工具及辅材 |  |  | 项 | 1 | 200 | 200 | 含氮气和脚手架等
| 交通、运输 |  |  | 单程 | 2 | 100 | 200
| 交通费 |  |  | 单程 | 0 | 300 | 0 | 高铁
| 住宿 |  | 外地 | 天 | 0 | 60 | 0
| 餐费补助 |  | 外地 | 天 | 0 | 30 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 4880
| 毛利 |  | 不含税小计*100% |  |  |  | 4880
| 不含税价小计 | [5 empty] | 9760
| 税金 |  |  |  |  | 0.01 | 48.8
概 况 设备名称: 交付价税合计; 概 况 备注: 9808.8 | 0.29063
采购 | 吸收器紫铜管 |  | φ16*0.8*2300 | 根 | 0 | 51.1611 | 0 | 光管
| 蒸发器紫铜管 |  | Ф16*0.75*4654 | 根 | 0 | 143.7712 | 0 | 麻面管
| 冷凝器紫铜管 |  | Ф16*0.6*4654 | 项 | 0 | 128.7731 | 0 | 螺纹管
| 清洗剂 |  | 25kg/包 | 包 | 6 | 250 | 1500
| 钼酸锂缓蚀剂 |  |  | KG | 3 | 350 | 1050
| 自吸泵 |  | 4KW | 台 | 0 | 3000 | 0
| 自吸泵安装 |  | 4KW | 台 | 0 | 1000 | 0 | 含辅材
| 真空隔膜阀片 |  | GM-25 | 片 | 4 | 55 | 220
| 高发 |  | ZXQ-81H3M3 | 台 | 0 | 76000 | 0
| 起重就位等 |  |  | 项 | 0 | 15000 | 0 | 外包
| 热水型溴冷机 |  | LCC-53DH | 台 | 0 | 86.7257 | 0
| 蒸汽型热水机组 |  | NG-84HD | 台 | 0 | 263.7168 | 0
| 高温面漆 |  |  | 公斤 | 0 | 250 | 0
| 运行人员 |  |  | 元/4个月.人 | 0 | 23500 | 0
| 溴化锂溶液 |  | 50% | 公斤 | 0 | 48 | 0
| 冷暖切换阀 |  |  | 套 | 0 | 182 | 0
| 发生器液位电击棒 |  |  | 个 | 0 | 280 | 0
| 运费 |  |  | 台 | 0 | 1 | 0
| 回收 | 铜管 | φ16*0.8*2300 | 根 | 0 | -17.8262 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 2770
| 毛利 |  | 不含税小计*5% |  |  |  | 138.5
| 税金 |  |  |  |  | 0.13 | 378.105
概 况 设备名称: 价税合计; 概 况 备注: 3286.605 | 0.097381
销售 | 销售底价 | [5 empty] | 16275.405
概 况 设备名称: 居间费; 概 况 备注: 3180 | 含税
| 合同金额 | [5 empty] | 33750
概 况 设备名称: 销售部提成; 概 况 投用时间: 10%; 概 况 备注: 1747.4595 | 5.178%
概 况 设备名称: 客户开发费用; 概 况 投用时间: 10%; 概 况 备注: 1747.4595 | 5.178%
概 况 设备名称: 公司毛利; 概 况 投用时间: 80%; 概 况 备注: 13979.676 | 41.42%
概 况 设备名称: 含税小计; 概 况 备注: 17474.595 | 51.78%
备注：
Note on F15: =人*天*台
Note on F16: =人*天*台
Note on F17: =人*天*台
Note on F18: =人*天
Note on F19: =人*天*台
Note on F20: =人*天*台
Note on F21: =人*天*台
Note on F22: =人*天*台
Note on F23: =人*天*台
Note on F25: =人*天*台
Note on F26: =人*天*台
Note on F27: =人*天*台
Note on F32: 单程（km）*（高速（元/km）+油费(元/km)）*次数
Note on F34: 施工天数*施工人数
Note on F35: 施工天数*施工人数
Note on G41: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G42: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G43: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G59: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m