## 报价单
报价单
业主单位 | 国家管网集团北方管道有限责任公司 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 河北廊坊广阳区新开路408号 |  |  | 销售代表 | 周红梅 13311312509
联系人 | 孔先生 |  |  | 项目编号 | NHY-20240401-L-01-01-039
联系电话 | 15230631795 |  |  | 客服电话 | 18001317823 13311312509
传真/邮箱 |  |  |  | 技术支持 | 郭佩港 13366920557
机 组 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 溴化锂机组 | 三洋 | / | 台 | 3 | /
2 | 冷却塔 | / | / | 台 | 3 | /
3 | 水泵 | / | / | 台 | 12 | /
现状 | 供暖季结束，设备未做制冷前保养工作。
方案 | 1、3台溴化锂机组换季保养； 2、3台冷却塔检测、清洗； 3、12台水泵电机、轴承、密封保养。
报价明细 单位（人民币）：元
序号 | 部品/作业名称 |  | 工作内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注
1 | 技术服务 | 直燃机冷暖转换 | 制冷模式 | 3 | 台 | 100 | 300
|  | 冷却塔填料及塔内清理藻类污泥 | 塔内填料需搬出塔外请理 | 3 | 台 | 1000 | 3000
|  | 清理的藻类垃圾外运 | 垃圾装袋运到指定垃圾场 | 1 | 项 | 100 | 100
|  | 清理冷却塔循环回水管道过滤器 | 过滤器内是否有杂物堵塞 | 2 | 个 | 100 | 200
|  | 清理机组前冷却水管道过滤器 | 冷却塔补满水启动冷却水循环泵运行约48小时或一周后在清理过滤器 | 3 | 台 | 100 | 300
|  | 检查冷却塔循环水管道阀门 | 冷却塔顶上布水器阀门能否搬动调节水流量14个 | 14 | 台 | 50 | 700
|  | 循环泵漏水检查和修复 | 检查3台，修复3台循环泵漏水 | 6 | 台 | 300 | 1800
|  | 检查冷却塔补水管道阀门和浮球阀 | 是否有漏水和浮球阀关闭不严 | 3 | 台 | 100 | 300
|  | 直燃机吸收器水室盖板内框修复 | 清洗吸收器时用的铁门内框腐蚀严重 | 2 | 个 | 100 | 200
|  | 检查隔膜阀气密性 | 老化漏气影响真空度 | 12 | 个 | 80 | 960
|  | 吸收器和冷凝器化学清洗 | 铜管结垢严重、影响制冷效果 | 3 | 台 | 2800 | 8400
|  | 冷却水水室密封垫片 | 密封吸收器和冷凝器水室盖板 | 3 | 套 | 150 | 450
|  | 小 计 |  |  |  |  | 16710
|  | 税 金 |  |  |  | 0.06 | 1002.6
|  | 价 税 合 计 |  |  |  |  | 17712.6
2 | 总 计 |  |  | 17712.6 |  |  | 17712.6
备注:报价外的内容另计。
报 价 回 复
希望作业 /日期： 年 月 日 |  |  |  |  | 收 货 人：
普通发票: |  |  |  |  | 详细地址：
增值税发票: |  | 请传真一般纳税人证明及税务登记副本 |  |  | 联系电话：
发票单位： |  |  |  |  | 传真号码：
邮政编码：
签字盖章（客户）：