## 芙蓉新天地
调研表
建筑面积 | 60005.93 平方 |  | 建筑用途描述 |  | 街区式商业（2#-9#楼）
供冷面积 | 48330.07 平方 |  | 供冷形式（主机+末端） |  | 离心机+风机盘管
供热面积 | 48330.07 平方 |  | 供热形式（设备+末端） |  | 市政供暖+风机盘管
建筑类型 |  | 框架结构（是否为节能建筑）
建筑完工时间 |  | 2014年
设备情况
| 名称 | 型号+品牌 | 制冷/热量 （kw） | 额电功率 （kw） | 数量 | 出厂日期 | 是否变频 | 备注
供冷设备情况 | 主机 | 开利19XR7P704V5LGH52 | 制冷量3165kw | 561kw | 3 | 2013年 | 是
| 冷却水泵 | 上海凯泉KQW300/400B-90/4 | / | 90kw | 5 | 2013年 | 否
| 冷冻水泵 | 上海凯泉KQW300/400B-90/4 | / | 90kw | 4 | 2013年 | 否
| 冷却塔 | 菱电NT系列 | / | 7.5kw | 6 | 2013年 | 否
| 冷冻水泵流量 |  | 420-600-720m³/h | 扬程 |  | 41-38-32
| 冷却水泵流量 |  | 420-600-720m³/h | 扬程 |  | 41-38-32
| 冷却塔流量 |  | 350m³/h
供热设备情况 | 名称 | 型号+品牌 | 制冷/热量 | 额电功率 | 数量 | 出厂日期 | 是否变频 | 备注
| 设备 | 传特板式换热器GX-51x79 | / | / | 2 | 2013年 | 否
| 热水泵 | 一网泵KQDN/J100-20*5/2-Ⅱ | / | 45KW | 2 | 2013年 | 否
|  | 二网泵KQL200/315-45/4(Z) | / | 45KW | 3 | 2013年 | 否
| 流量 | 一网泵72-100-126m³/h | 扬程 | 一网泵97.5-86.5-78m
|  | 二网泵300m³/h |  | 二网泵32m
使用条件
制冷供回水温度 | 8℃/14℃ |  |  | 制热供回水温度 |  | 45℃/35℃
热水需求温度 |  |  |  | 热水需求用量
站址条件（由用户填写） 能源站的规划用地位置及周边条件，是否可以根据实际情况调整
能源站位置：□建筑地下 ☑地下独立 □地上独立；面积： 300 （m2） |  |  |  | 能源站的规划用地位置及周边条件，是否可以根据实际情况调整。□是，☑否
燃气供应（由项目开发人员填写）
项目周边天然气管网路由，燃气管网接入位置及距离；
电力接入（由用户填写）
配电室设备容量及台数，容量及平均负载率。
用能情况
年供冷季节 | 5 月 15 日至 9 月 1 5 日 |  |  | 供冷单价 |  | 10 元/平方/月
日供冷时间 | 10 点 至 22 点 |  |  | 电费单价（元） |  | 平均单价0.78元/kWh
历史最大负荷 | ，最好是日最大负荷 |  |  | 历史年运行费用 |  | 电822713.76元/年
年供热季节 | 11 月 15 日至 次年 3 月 15 日 |  |  | 供热单价 |  | 8.5 元/平方/月+层高补差
日供热时间 | 10 点 至 22点 |  |  | 市政/天然气单价（元）
现供热情况 | 室内能达到的最高和最低温度
当前用户痛点，是否有改造意向方案？