宣钢焦化厂净化作业二区制冷机保养项目

技术协议

甲方：宣化钢铁集团有限责任公司焦化厂

乙方：北京三汇能环科技发展有限公司

一、概述：

宣钢焦化厂净化作业二区循环水系统有三台蒸汽双效型溴化锂吸收式制冷机组，目前该三台制冷机因运行多年，机组出现密封差，真空度不达标现象，压力传感器损坏，抽真空电磁阀损坏等问题，导致制冷效果衰减，机组制取的冷冻水温仅相差2℃，未达到制冷水温相差7℃的设计要求。为保证夏季制冷机正常使用，甲乙双方经充分协商、交流，达成如下技术协议：

一）、保养完毕后需要达到的要求

1）、机组运行制冷温差能够达到7℃。

2）、机组进行加压试验(0.08Mpa),并保证24小时后不减压。

3）、对机组进行负压试验(-700mmHg)，并确认真空上升率24小时不大于0.2mmHg。

4）、冷剂泵运行压力电流、噪音均符合使用要求。

二）、主机冷凝器和吸收器除垢除污清洗要求

1）、关闭进出水管阀门，在冷却系统进出水管之间建立临时循环系统（可以拆下温度计、压力表、排气、排污阀等，用软管与机外循环泵连接）；

2）、高效除垢剂溶解后，用循环泵从进水口注入，从出水口返出，循环浸泡数小时左右。同时，不断检验水中药效，直到系统各处水垢全部清洗干净为止；

3）、排出污水，用清水冲洗干净；

4）、清洗结束后打开冷凝器端盖，检查是否清洗干净。要求除垢除污率达到95%以上，无腐蚀、无异物堵塞。

三）、冷凝器和吸收器预膜要求

1）、将系统补满水加入预膜剂，开冷却系统循环泵，循环数小时，使其在清洗干净的系统管道内壁预制一层保护膜，起防止腐蚀和减缓结垢等保护作用；

2）、排出预膜液，即可运行使用。

3）、清洗预膜结束后，要求水样清澈、透明、无污垢、悬浮物。

四）、施工质保期要求

本项目施工质保期为1年，在质保期内出现任何施工质量问题由施工方负责无偿解决。

二、其它

本协议一式三份，甲方两份，乙方一份，与合同具有同等法律效应。其它未尽事宜，甲乙双方协商解决。

甲方：宣化钢铁集团有限责任公司焦化厂     乙方：北京三汇能环科技发展有限公司

甲方代表：                               乙方代表：

日期：                                   日期：