## 更换部分铜管等报价单
溴冷机换热管更换等大修报价单
业主单位 | 中粮包装（天津）有限公司 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 天津武清武清区.武清开发区开源道58号 |  |  | 客服电话 | 18001317823 400-636-7337
联系人 | 王总/盛工 |  |  | 报价编号 | NHY-20240329-W-01-01-001
联系电话 | 18222634685/16602696191 |  |  | 销售代表 | 徐利斌 13391921932
微信/邮箱 |  |  |  | 技术支持 | 陈勇 13391923102
机 组 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 热水型溴冷机 | 荏原 | RCH013 | 台 | 1 | 2019年4月 | 制冷量：164.2kw
现状 | 铜管多次泄漏、溴化锂溶液多次进水，现溴化锂溶液浓度不足10%，无法制冷。
方案 | 1、冷凝器和吸收器化学（物理）清洗、预膜； 2、蒸发器化学（物理）清洗、预膜； 3、吸收器铜管更换6根；更换真空泵1台； 4、机组检漏、修理； 5、腔体清洗； 6、补充溴化锂溶液500kg； 7、真空泵更换1台； 8、机组调试； 9、设备维保1.5年。
报 价 明 细 单位（人民币）：元
序号 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额/￥ | 备注
1 | 冷凝器和吸收器化学（物理）清洗、预膜 |  |  | 项 | 1 | 4500 | 4500
2 | 蒸发器化学（物理）清洗、预膜 |  |  | 项 | 1 | 4000 | 4000
3 | 吸收器铜管 |  | φ16*0.7*1525 | 根 | 6 | 98 | 588
4 | 机组检漏、修理 |  |  | 项 | 1 | 6000 | 6000
5 | 腔体清洗 |  |  | 项 | 1 | 3000 | 3000
6 | 溴化锂溶液 |  | 50% | kg | 500 | 64 | 32000
7 | 真空泵 |  |  | 台 | 1 | 8500 | 8500 | 爱发科
8 | 机组调试 |  |  | 项 | 1 | 2000 | 2000
9 | 设备维保费（1整年） |  |  | 年 | 1 | 26000 | 26000 | 全保2025 一整年
10 | 不含税小计 | [5 empty] | 86588
11 | 税金 |  |  |  |  | 0.13 | 11256.44
12 | 价税合计 |  | 97844.44 |  |  |  | 97844.44
备注：1、更换的废铜管归我司所有； 2、报价范围外的费用另计。
报 价 回 复
希望作业 /日期： 年 月 日 |  |  |  |  | 收货人
普通发票 |  |  |  |  | 地址
增值税发票 |  | 请传真一般纳税人证明及税务登记副本 |  |  | 电话
发票单位 |  |  |  |  | 传真
签字盖章（客户）
Note on G16: =(外径mm-壁厚mm)*厚mm*0.02796*长m