## 报价清单
国家会计学院双良直燃机及锅炉维保报价清单
序号 | 设备名称 | 数量 | 型号/规格/品牌 | 维保要求及标准 | 维保频次 | 单位 | 单价（元/台·年）不含税 | 合价（元/台·年） | 备注
1 | 锅炉 | 5 | WNS2.1-1.0/95/70-QT | 1、控制系统检查、维护 2、动力部件检查、维护 3、燃烧系统检查、维护 4、锅炉缸体结构检查、维护 其他维保要求详见维保要求说明 | 日常维保频率（周期）1次/1月。无特殊情况，每年的4月份对锅炉炉膛、烟火管检查维护3次，每季度取样化验检测锅炉一次水水质一次，监督锅炉一次水水质情况并向甲方报备。 | 台 |  | 0 | 维保期内甲方锅炉在运行中由于非操作原因引起的设备故障，乙方应在4小时到达现场处理，直至锅炉恢复正常运行。含300元以下配件
2 | 溴化锂直燃机 | 3 | ZXQII-204R1H2M | 1、机组运行前的检查、维护 2、机组内部检查、维护 3、水路、气路系统维护 其他维保要求详见维保要求说明 | 日常维保频率（周期）1次/1月。无特殊情况，每年的3月/10月份份对直燃机进行大修保养，每季度进行小修保养 | 台 |  | 0
合计（不含税） | [7 empty] | 0
税率 | [7 empty] | 6%
合计（含税） | [7 empty] | 0
报价单位： 联系人： 联系电话：

## 维保要求说明
北京国家会计学院项目直燃机及锅炉维保要求说明
序号 | 基本信息 | 设备名称 | 工作内容 | 维保标准 | 维保人员要求 | 故障恢复要求 | 配件更换要求 | 维保频次 | 备注
1 | 三台青岛炬泰负压锅炉（JTZK-120炬泰1台，JTZK-150炬泰 2台），包含锅炉本体、燃烧器以及其相关附件配件 | 控制系统 | 控制箱内各元件检查、效验 | 外观整洁、无污染，符合GB/T16507.6-2013 水管锅炉 第6部分:检验、试验和验收（国家水管锅炉标准） | 乙方乙方具备特种设备维修许可证，现场维保人员必须具备5年（含5年）以上相关工作经验，并执有政府主管部门颁发、有效期内的资格证书。维保人员进入甲方区域内须服从甲方管理、按照甲方要求进行维保工作 | 维保期内甲方锅炉在运行中由于非操作原因引起的设备故障，乙方应在4小时到达现场处理，直至锅炉恢复正常运行。300元以下配件 | 维保期内甲方锅炉（含乙方更换的配件）在正常操作运行下使用年限应符合标准要求。因甲方操作造成的配件损坏，乙方接到通知后应在3小时内更换。 | 日常维保频率（周期）1次/1月。无特殊情况，每年的4月份对锅炉炉膛、烟火管检查维护1次，每季度取样化验检测锅炉一次水水质一次，监督锅炉一次水水质情况并向甲方报备。 | 1、在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人，包括法人、其他组织、自然人； 2、遵守国家有关法律、法规、有关的规章，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必需的相关服务能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、近三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、 相关招投标活动中无 不良记录； 7、具有良好的服务保障体系； 8、法律、行政法规规定的其他条件； 9、应提供有效证明对本项目的授权；
|  |  | 安全保护与效验 | 符合GB/T16507.6-2013 水管锅炉 第6部分:检验、试验和验收（国家水管锅炉标准）
|  |  | 温度传感器检查、效验 | 符合GB/T 13850-1998国家标准
|  |  | 水位调节装置检查、效验 | 符合GB/T16507.6-2013 水管锅炉 第6部分:检验、试验和验收（国家水管锅炉标准）
|  |  | 清理水位电极头和电机棒 | 符合GB/T16507.6-2013 水管锅炉 第6部分:检验、试验和验收（国家水管锅炉标准）
|  |  | 燃烧器电磁阀检查效验 | 反应灵敏、执行到位
|  |  | 控制软件检查 | 符合逻辑关系，无乱码、失效
|  | 动力部件 | 燃烧器风机运转电流、绝缘性能检测 | 达到风机名牌技术参数要求，符合风机安全防护级别
|  | 燃烧系统 | 点火灵敏度检查、风门执行机构效验调整、火焰检测器灵敏度效验、燃烧头、油喷嘴检查 | 符合GB/T16507.6-2013 水管锅炉 第6部分:检验、试验和验收（国家水管锅炉标准）
|  | 锅炉缸体结构 | 炉膛腐蚀、积碳检查 | 符合GB/T16507.6-2013 水管锅炉 第6部分:检验、试验和验收（国家水管锅炉标准）
|  |  | 炉内腐蚀、结垢检查 | 符合GB/T16507.6-2013 水管锅炉 第6部分:检验、试验和验收（国家水管锅炉标准）
|  |  | 炉体封闭真空情况检查 | 符合GB/T16507.6-2013 水管锅炉 第6部分:检验、试验和验收（国家水管锅炉标准）
2 | 三台直燃机 | 机组运行前的检查、维护 | 机组外观检查 | 1.无锈蚀、油漆状况完好 2.机组保温情况完好 3.视镜无腐蚀 | 乙方具备特种设备维修许可证，现场维保人员必须具备5年（含5年）以上相关工作经验，并执有政府主管部门颁发、有效期内的资格证书。维保人员进入甲方区域内须服从甲方管理、按照甲方要求进行维保工作 | 维保期内甲方直燃机在运行中由于非操作原因引起的设备故障，乙方应在4小时到达现场处理，直至设备恢复正常运行。包300元以内配件 | 维保期内甲方设备（含乙方更换的配件）在正常操作运行下使用年限应符合标准要求。因甲方操作造成的配件损坏，乙方接到通知后应在3小时内更换。 | 日常维保频率（周期）1次/1月。无特殊情况，每年的3月/10月份份对直燃机进行大修保养，每季度进行小修保养 | 1、在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人，包括法人、其他组织、自然人； 2、遵守国家有关法律、法规、有关的规章，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必需的相关服务能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、近三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、 相关招投标活动中无 不良记录； 7、具有良好的服务保障体系； 8、法律、行政法规规定的其他条件； 9、应提供有效证明对本项目的授权；
|  |  | 机组真空度检查、维护 | 1.贮气室压力变化正常 2.自动抽气系统正常 3.真空压力表正常 4.真空度正常
|  |  | 温度传感器检查、效验 | 符合GB/T 13850-1998国家标准
|  |  | 控制软件检查 | 符合逻辑关系，无乱码、失效
|  | 机组内部检查、维护 | 检查视镜的完好和清晰度 | 满足设备运行标准
检查隔膜或真空泵的密封
测定溴化锂溶液的浓度，铬酸锂的含量
检查溶液的PH值和浑浊程度
检查溴化锂直燃机组的真空度
|  |  | 检查全部电器设备是否处于正常状态 | 电气状态正常，电器设备和电动机干燥无灰尘
|  | 水路、气路系统 | 各台水泵的联轴器橡皮的磨损程度、轴封的漏水情况 | 符合设备使用标准，无滴水情况
|  |  | 循环系统管道、燃气管道连接 | 确定不漏水、不漏气
3 | 五台锅炉 | 控制系统 | 控制箱内各元件检查、效验 | 外观整洁、无污染，符合GB/T16507.6-2013 水管锅炉 第6部分:检验、试验和验收（国家水管锅炉标准） | 乙方具备特种设备维修许可证，现场维保人员必须具备5年（含5年）以上相关工作经验，并执有政府主管部门颁发、有效期内的资格证书。维保人员进入甲方区域内须服从甲方管理、按照甲方要求进行维保工作 | 维保期内甲方锅炉在运行中由于非操作原因引起的设备故障，乙方应在4小时到达现场处理，直至锅炉恢复正常运行。包300元以内配件 | 维保期内甲方锅炉（含乙方更换的配件）在正常操作运行下使用年限应符合标准要求。因甲方操作造成的配件损坏，乙方接到通知后应在3小时内更换。 | 日常维保频率（周期）1次/1月。无特殊情况，每年的4月份对锅炉炉膛、烟火管检查维护1次，每季度取样化验检测锅炉一次水水质一次，监督锅炉一次水水质情况并向甲方报备。
|  |  | 安全保护与效验 | 符合GB/T16507.6-2013 水管锅炉 第6部分:检验、试验和验收（国家水管锅炉标准）
|  |  | 温度传感器检查、效验 | 符合GB/T 13850-1998国家标准
|  |  | 水位调节装置检查、效验 | 符合GB/T16507.6-2013 水管锅炉 第6部分:检验、试验和验收（国家水管锅炉标准）
|  |  | 清理水位电极头和电机棒 | 符合GB/T16507.6-2013 水管锅炉 第6部分:检验、试验和验收（国家水管锅炉标准）
|  |  | 燃烧器电磁阀检查效验 | 反应灵敏、执行到位
|  |  | 控制软件检查 | 符合逻辑关系，无乱码、失效
|  | 动力部件 | 燃烧器风机运转电流、绝缘性能检测 | 达到风机名牌技术参数要求，符合风机安全防护级别
|  | 燃烧系统 | 点火灵敏度检查、风门执行机构效验调整、火焰检测器灵敏度效验、燃烧头、油喷嘴检查 | 符合GB/T16507.6-2013 水管锅炉 第6部分:检验、试验和验收（国家水管锅炉标准）
|  | 锅炉缸体结构 | 炉膛腐蚀、积碳检查 | 符合GB/T16507.6-2013 水管锅炉 第6部分:检验、试验和验收（国家水管锅炉标准）
|  |  | 炉内腐蚀、结垢检查 | 符合GB/T16507.6-2013 水管锅炉 第6部分:检验、试验和验收（国家水管锅炉标准）
|  |  | 炉体封闭真空情况检查 | 符合GB/T16507.6-2013 水管锅炉 第6部分:检验、试验和验收（国家水管锅炉标准）