河北承德烟草物流公司

溴冷机维保服务报价和方案

一、概况：

| 项目名称 |  | 河北承德烟草物理公司 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 河北承德双桥区承德市开发区南区C-5-2块地烟草公司院内 |  |  | 客服电话 | 010-52891872 18001317823 |  |  |
| 联系人 |  | 毕先生 |  |  | 项目单号 | NHY-20240421-W-01-01-001 |  |  |
| 联系电话 |  | 18803141699 |  |  | 销售代表 | 王慧娟 13366920263 |  |  |
| 传真/邮箱 |  |  |  |  | 技术支持 | 徐利斌 18911280030 |  |  |
| 机 组 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注 |
| 1 | 蒸汽型溴化锂机组 |  | 开利 | 16DE | 台 | 1 | 2009年9月 | 制冷量：633kw |
| 机组现状 | 1、制冷效率低，真空泄漏，高温报警； 2、生活热水结垢严重； 3、一台水泵电机转叶轮不转； 4、一个止回阀损坏。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理方案 | 1、溴化锂溶液现场再生处理； 2、内腔清洗； 3、检漏、补漏； 4、冷凝器和吸收器清洗、预膜； 5、生活热水容积式换热器化学清洗、预膜； 6、一台水泵电机转，叶轮不转故障修复； 7、更换一台止回阀、螺栓等； 8、调试。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、甲方的权利和义务：

- 免费、及时的提供必要的水、电及相关协助；

- 监督乙方的质量及进度。

- 及时支付乙方各项费用；

- 在乙方的服务记录、服务验收单上如无异议签字认可。

三、乙方的权利和义务：

1．保质保量按时完成约定的各项任务；

2．传热管清洗预膜符合HG/T2387-92《工业设备化学清洗质量标准》--见附件《清洗验收标准》）

3．保质保量按时完成约定的各项任务；

4．遵守甲方的规章制度，作到人走料尽地净。

5. 机组制冷启动之前。对机组进行一次全面检查、维护。做好维保记录并存档；

6．配件费用根据市场价格由乙方代购或甲方自行采购；

9. 更换零配件单价金额人民币1000元以内（含1000元），配件费由乙方承担，超过1000元的配件由甲方承担。凡乙方提供的配件，乙方保证合格，不合格的免费更换。

。

- 履行的地点：

- 履行的期限：

- 报价清单：	                                                  单位（人民币）：元

| 序号 | 部品/作业名称 |  | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额/￥ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配件/材料 | 溴化锂溶液 | 50% | 吨 | 0.3 | 58,000.00 | 17,400.00 |  |
|  |  | 防爆片 | DN50 | 片 | 3 | 85.00 | 255.00 |  |
|  |  | 真空U型表 |  | 个 | 1 | 1,180.00 | 1,180.00 |  |
|  |  | 真空阀片 |  | 片 | 3 | 85.00 | 255.00 |  |
|  |  | 高发端盖垫 |  | 个 | 1 | 380.00 | 380.00 |  |
|  |  | 止回阀 |  | 台 | 1 | 980.00 | 980.00 | 含垫片、螺拴等 |
|  |  | 运费 |  | 项 | 1 | 600.00 | 600.00 |  |
|  |  | 不含税小计 |  |  |  |  | 21,050.00 |  |
|  |  | 税金 |  |  |  | 0.13 | 2,736.50 |  |
|  |  | 价税小计 |  |  |  |  | 23,786.50 |  |
| 2 | 技术服务 | 内腔清洗服务 |  | 台 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |  |
|  |  | 冷凝器和吸收器清洗、预膜 |  | 台 | 1 | 7,800.00 | 7,800.00 |  |
|  |  | 溴化锂溶液现场再生处理服务 |  | 台 | 1 | 28,000.00 | 28,000.00 |  |
|  |  | 检漏、补漏服务 |  | 台 | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 |  |
|  |  | 生活热水容积式换热罐化学清洗、预膜服务 |  | 个 | 1 | 12,000.00 | 12,000.00 |  |
|  |  | 水泵故障修复技术服务 |  | 台 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |  |
|  |  | 不含税小计 |  |  |  |  | 65,300.00 |  |
|  |  | 税金 |  |  |  | 0.06 | 3,918.00 |  |
|  |  | 价税小计 |  |  |  |  | 69,218.00 |  |
| 3 | 价税合计 |  |  | 玖万叁仟零肆元伍角整 |  |  | 93,004.50 |  |
| 备注：1、总工期约：20天； 2、其他费用另计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

七．违约责任：任何一方如未按合同约定履行义务，另一方有权追究违约方相应违约责任。

八．争议处理办法：双方友好协商或按相关法律、法规处理。

九．其他约定事项：

1．未尽事宜由双方友好协商解决。

2．不可抗力或非我方人员故意或过失造成主机损坏的，费用另计。

附件一：               溴化锂溶液再生及传热管清洗预膜方案

一、溴化锂溶液再生及内腔清洗、预膜的必要性：

贵单位中央空调主机系溴化锂吸收式机组，使用了多年时间，溶液已超标。缓蚀剂含量偏低、PH值超正常范围。溴化锂溶液是一种无机化工原料，在有氧状态下是一种强烈的腐蚀介质，机组内部氧气渗入，加剧了机组的腐蚀，形成恶性循环。由于腐蚀，机组传热管和筒体内壁保护膜被破坏。机组内部积聚的铁锈和腐蚀物，影响机组溶液的循环、腐蚀物堵塞吸收喷淋和冷剂喷嘴、腐蚀时产生的不凝性气体，使机组真空没法保证、以上因素导致机组制冷效果明显下降，能耗急剧增加，加剧缩短机组使用寿命。严重时导致溶液泵烧毁，制冷无法进行。因此有必要对机组内腔进行清洗、预膜，清除机组内腔的腐蚀物后进行预膜。对溴化锂溶液进行再生处理，使溶液指标正常。

二. 内腔清洗、预膜及溶液再生机理：

- 机组内腔的清洗及预膜处理：利用碱式络合清洗剂对机组的内腔进行剥离络合清洗，将药剂加入机组内部和溴化锂溶液混合。在机组外接过滤器（进口滤芯），通过溶液泵的循环将洗下的锈垢过滤在机组外。清洗完毕加入内腔预膜剂，启动发生泵对机组内腔进行金属表面钝化预膜处理，使传热管和筒体内壁形成致密保护膜。

- 溴化锂溶液现场再生：溴化锂溶液是一种化工原料，和其他化工产品一样有一定的使用期限，超过使用期限其内部成分就会发生变化，加剧机组腐蚀，会产生腐蚀物。影响机组制冷效果，增加能耗，效率降低，缩短机组使用寿命。因此，对溶液进行再生。

三、清洗药剂：

- 高效除垢剂：能快速溶解各种水垢，除垢率达95%以上，且对设备无腐蚀、无损伤、无垢渣、不脱落沉淀，不堵塞管道。对人体无害、无毒，废液符合环保排放。

- 预膜剂：本品能在清洗干净的系统管道各处预制一层保护薄膜，起防止氧腐蚀和减缓结垢的作用。

四．主机冷凝器和吸收器除垢除污清洗

- 关闭进出水管阀门，在冷却系统进出水管之间建立临时循环系统（可以拆下温度计、压力表、排气、排污阀等，用软管与机外循环泵连接）；

- 高效除垢剂溶解后，用循环泵从进水口注入，从出水口返出，循环浸泡数小时左右。同时，不断检验水中药效，直到系统各处水垢全部清洗干净为止；

- 排出污水，用清水冲洗干净；

- 根据客户要求，清洗结束后打开冷凝器端盖，检查是否清洗干净。要求除垢除污率达到95%以上，无腐蚀、无异物堵塞。

五．冷凝器和吸收器预膜方案

- 1、将系统补满水加入预膜剂，开冷却系统循环泵，循环数小时，使其在清洗干净的系统管道内壁预制一层保护膜，起防止腐蚀和减缓结垢等保护作用；

- 2、排出预膜液，即可运行使用。

- 3、清洗预膜结束后，要求水样清澈、透明、无污垢、悬浮物。

六.  具体技术要求及应达到的技术指标：

1. 被清洗的金属表面应清洁，基本无残留物和水垢；

2. 被清洗的铜管和不锈钢腐蚀率应小于或等于0.05mm/年,碳钢腐蚀率应小于或等于0.125mm/年；

3. 清洗后不出现点蚀现象；

4．无明显粗晶粒析出的过洗现象；

5．符合HG/T2387-92《工业设备化学清洗质量标准》的有关规定。

附件三：                       部分相关业绩

| 单位名称 | 机组型号 | 施工项目 |
| --- | --- | --- |
| 法制日报社（司法部） | 双良SXZ-1750两台 | 主机改造、维保、溶液再生、托管 |
| 河北省国税培训中心 | 吉佳燃油两台 | 燃油直燃机改成蒸汽型制冷机、机房节能改造 |
| 国投罗钾 | 迈斯特溴冷机 | 检漏、清洗预膜、维保 |
| 海开大厦 | 远大直燃机 | 大修、清洗预膜、维保、溴化锂再生 |
| 河北钢铁集团 | 双良二十二台 | 大修换铜管、内腔清洗、预膜、 |
| 天津市东丽区政府 | 天大胜远一台 | 溶液再生、内腔清洗预膜 |
| 鼎昆大厦 | 江苏两台直燃机 | 大修换铜管、溶液再生 |
| 太原贵都百货 | 开利、远大 | 清洗、预膜 |
| 四惠大厦 | 荏原直燃机二台 | 内腔清洗、预膜；维保 |
| 阿奇夏米尔公司（外资） | 直燃机空调、锅炉 | 机房改造、销售溴化锂直燃机2台， |
| 北京医院（卫生部） | 开利三台 | 检修、溶液再生、内腔清洗、预膜 |
| 红心美凯龙北五环店 | 麦克维尔7台 | 大修、维保 |
| 博世力士乐（外资） | 开利两台 | 溶液再生、内腔清洗、维保 |
| 华联超市公益西桥店 | 麦克维尔离心机两台 | 维保 |
| 华联超市天通苑店 | 特灵离心机三台 | 维保 |
| 安徽氯碱化工集团 | 双良一台 | 维保、溶液再生、内腔清洗预膜 |
| 北京市消防教导大队 | 远大两台 | 维保、溶液再生、内腔清洗、预膜 |
| 歌美飒叶片（天津）公司 | 同方川崎二台 | 保温、清洗预膜 |
| 中古商国际收藏品公司 | 三洋二台 | 维保、换铜管 |
| 北京程田家园古玩市场 | 开利三台 | 维保 |
| 遵义卷烟厂 | 荏原溴冷机三台 | 维保、大修 |
| 东方博宝 | 同方川崎二台 | 换铜管、溶液再生、内腔清洗、预膜 |
| 阿奇夏米尔电子工业公司 | 同方川崎二台 | 销售/维保 |
| 天津天保热电 | 荏原溴冷机十二台 | 维保、大修 |
| 乌鲁木齐体育中心 | 天大胜远直燃机、锅炉 | 维保、修理 |
| 佳晋彩印 | 远大一体机 | 清洗、修理、维保 |
| 环境大厦 | 开利制冷机 | 清洗、大修、维保、托管 |
| 天津华海大酒店 | 制冷机 | 清洗、大修、维保 |
| 盘锦通达化工 | 三洋机热水型 | 修理、铜管更换 |
| 中福百货 | 开利离心机 | 修理、维保、托管 |
| 延庆金隅度假村 | 远大制冷机 | 修理 |
| 新疆新能物资大厦 | 制冷机、锅炉 | 大修、清洗预膜、维保、水质处理 |
| 五环酒店 | 远大直燃机 | 维保、大修 |
| 阳泉煤矿集团第三医院 | 荏原直燃机 | 更换铜管、内腔清洗预膜、维保 |