## Sheet1
报 价 单
项目名称 | 金川集团热电有限公司 热电二分厂-热泵站1期1-4#机组 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 甘肃金昌金川区新华大道新华东路21-8号 |  |  | 客服电话 | 01052892873 400-636-7337
联系人 | 范工 |  |  | 项目单号 | NHY-20240407-W-02-01-001
联系电话 | 18894599930 |  |  | 销售代表 | 王慧娟 13366920263
传真/邮箱 |  |  |  | 技术支持 | 郭佩港 13366920557
1 | 一期吸收式 热泵机组 （1#-3#） | 双良 | XRI-35-27-2500(60-90) | 台 | 3 | 2012-07-01 | 制热量：25Mkw
2 | 一期吸收式 热泵机组 （4#-5#） | 双良 | XRI-35-27-2700(60-90) | 台 | 2 | 2018-08-01 | 制热量：27Mkw
机组 现状 | 1、2#热泵、2#组件抽真空情况较差影响机组换热，最终确定吸收器内部铜管泄露、3#热泵 2#组件溶液不循环、3#热泵机组 PLC 控制系统远程传输故障； 2、4#、5#热泵机组原凝结水-溴化锂溶液换热器为机组自带板式换热器。2018 年投运以来，2021 年冬季大负荷运行期间， 5#热泵机组板式换热器泄露，2022 年利用项目配置的换热器备件更换，2023 年冬季大负荷运行期间，4#热泵机 组凝结水-溴化锂溶液换热器泄露解列。导致 4#热泵凝结水出口温度较高增加了热量散失，降低了热泵运行效率。
处理方 案 | 1、热电二分厂 1#、2#、3#热泵机组检查维修，对机组吸收器、蒸发器、冷凝器、发生器、溴化锂溶液换热器、凝结水换热器进行内部检查： 1.1 对 1#、2#、3#热泵机组的吸收器、蒸发器、冷凝器、发生器进行气密性检测。检测方式为正压检测，通过通入氮气提高机组压力至 120kpa,观察 24h，判断压力波动情况，检查机组气密性。泄露传热管进行封堵，保证传热管气密性合格； 1.2 对 1#、2#、3#热泵机组凝水换热器及溶液换热器进行检漏，并进行解体检查。如遇内部铜管泄露，需对泄露传热管进行封堵，使其恢复正常； 1.3 3#热泵机组 PLC 控制系统恢复检查，确保 3#热泵就地系统数据能全部传输至 DCS 盘面；同时在机组启动时 PLC 控制系统信号能全部传输至热泵机组，确保机组所有程序正常 ; （甲方负责， 乙方不报价） 1.4 3#热泵机组组件二溶液泵更换，更换后确保系统恢复正常，溶液正常循环； 1.5 一期 1#、2#、3#热泵机组温度、压力、液位检测探头检查及更换（冷凝器温度传感器 2 个；凝结水换热器压力传感器 2 个；发生器压力传感器 2 个；蒸汽入口温度传感器 1 个；凝结水出口温度传感器 1 个）； 1.6 1#、2#、3#热泵的凝水换热器及溶液交换器进、 出口管道加装不锈钢球阀（DN80 和 DN65 各 6 个）； 2、结合 4#热泵机组现场条件，重新设计加工管式换热器替代原热泵机组自带板式换热器，恢复 4#热泵凝结水-溶液换热器： （先更换 4#机组的看效果再决定换 5#机组） 2.1 4#热泵凝结水-溶液换热器设计、更换、安装及检漏。其中，该凝结水-溶液换热器材质需为不锈钢材质安装方式为焊接，设计型号、压力、温度见下表。 换热器尺寸：长×宽×高≤5.5m×0.7m×0.7m 2.1.1、换热面积： ≮60 ㎡。 2.1.2、介质参数：换热介质为余热水，入口压力 0.1MPa，温度 110℃ , 被冷却后介质温度小于 70℃ 2.1.3、凝结水入口管径 DN150，凝结水出口管径 DN150。 2.1.4、材质：材质：壳体 Q345R；管体:不锈钢无缝钢管（316L） ；管板：S31603+Q345R 3、施工过程中涉及的保温拆除、脚手架搭建、管道拆除及连接、保温恢复等全部工作。
报 价 明 细 单位（人民币）：元
序号 | 部品/作业名称 |  | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额/￥ | 备注
1 | 配件/材料 | 不锈钢球阀 | DN80 | 个 | 6 | 368 | 2208
|  | 不锈钢球阀 | DN65 | 个 | 6 | 538 | 3228
|  | 凝水换热器及 相连接阀门、法 兰等 | 5200mm*450mm*350mm | 套 | 1 | 85800 | 85800
|  | 温度传感器 | TS-910598220 | 个 | 4 | 455 | 1820
|  | 压力传感器 | PT-8301D | 个 | 2 | 1160 | 2320
|  | 压力传感器 | PT-9306B | 个 | 2 | 1160 | 2320
|  | 溶液泵 | L-526H4-1015V-F-14/B4 | 台 | 1 | 29800 | 29800
|  | 油漆 |  | kg | 2 | 240 | 480 | 专用
|  | 溶液测量共计 |  | 套 | 1 | 880 | 880
|  | 氮气 |  | 项 | 1 | 15000 | 15000
|  | 运费 |  | 项 | 1 | 3000 | 3000
|  | 不含税小计 |  |  |  |  | 146856
|  | 税金 |  |  |  | 0.13 | 19091.28
|  | 价税小计 |  |  |  |  | 165947.28
2 | 技术服务 | 检漏、补漏服务 |  | 台 | 4 | 22250 | 89000
|  | 热泵机组凝水换热器及溶液换热器进行检漏，并进行解体检查 |  | 台 | 3 | 17600 | 52800 | 1#、 2#、3# 热泵 机组
|  | 热泵机组温度、压力、液位检测探头检查及 更换服务 |  | 台 | 3 | 1050 | 3150
|  | 热泵的凝水换热器及溶液交换器进、 出口管道加装不锈钢球阀服务 |  | 台 | 1 | 8000 | 8000
|  | 热泵凝结水-溶液换热器设计、更换、安装服 务 |  | 台 | 1 | 52000 | 52000 | 4#
|  | 保温拆除、脚手架搭建、管道拆除及连接、 保温恢复等服务 |  | 项 | 1 | 35600 | 35600 | 1#、 2#、 3#、 4#热 泵机 组
|  | 更换溶液泵（含放溶液和加溶液） | L-526H4-1015V-F-14/B4 | 台 | 1 | 8600 | 8600 | 3#
|  | 冬季开机调试 |  | 项 | 1 | 6500 | 6500
|  | 不含税小计 |  |  |  |  | 255650
|  | 税金 |  |  |  | 0.06 | 15339
|  | 价税小计 |  |  |  |  | 270989
3 | 价税合计 |  |  | 436936.28 |  |  | 436936.28
备注： 1、总工期约：40天； 2、其他费用另计。
希望作业 /日期： 年 月 日
普通发增值税发票 |  | 提供一般纳税人证明及税务登记副本
签字盖章（客户）