金石广场汇琴公司

空调设备年度保养和水处理服务合同

甲方：北京汇琴物业管理有限公司

乙方：北京三汇能环科技发展有限公司

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》，经过友好协商，甲方委托乙方就

甲方3台离心机和1台螺杆机年度保养和冷却水处理服务事宜达成一致协议，具体内容如下：

- 概况：

| 业主单位 |  | 金石广场汇琴公司 |  |  |  | 报价单位 |  |  | 北京三汇能环科技发展有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 北京市丰台区南苑乡石榴庄旧村改造S-31地块 |  |  |  | 客服电话 |  |  | 010-52892872 400-636-7337 |  |
| 联系人 |  | 范总/刘总 |  |  |  | 报价编号 |  |  | RHY-20240616-Q-01-01-001 |  |
| 联系电话 |  | /13911265654 |  |  |  | 销售代表 |  |  | 刘海燕 18001317818 |  |
| 微信 |  |  |  |  |  | 技术支持 |  |  | 陈勇 13391923102 |  |
| 机 组 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 品牌 | 型号 | 单位 |  | 数量 | 生产日期 |  | 备注 |
| 1 | 离心式冷水机组 |  | 特灵 | CVHF910-89H717A | 台 |  | 3 | 2020年8月7日 |  | 制冷量:3516kw，额定功率：613kw，COP:6.14,电压：380V，制冷剂：R-514A/567KG, |
| 2 | 螺杆机 |  | 特灵 | RTHDD3F2F3 | 台 |  | 1 | 2020年8月7日 |  | 制冷量:1311.2kw，额定功率：213.7kw，COP:6.14,电压：380V，制冷剂：R-134a/283KG,冷冻油00048/38L |
| 3 | 开式冷却塔 |  | 斯频德 | DX-M3665-E | 组 |  | 1 | 2020年8月1日 |  | 电机功率：7.5kw*2，处理水量：350m³/H,入/出水温度：37-32℃ |
| 4 | 开式冷却塔 |  | 斯频德 | DX-M3664-E | 组 |  | 3 | 2020年8月1日 |  | 电机功率：7.5kw*3，处理水量：800m³/H,入/出水温度：37-32℃ |
| 5 | 冷却泵 |  | 赛莱默 | GLC150-400-45KW/4 | 台 |  | 3 | 2020年8月1日 |  | 电机功率：45kw，流量：280m³/H,扬程：39.3m. |
| 6 | 冷却泵 |  | 赛莱默 | e16108EX110KW 4P/B2FAAACT4 | 台 |  | 3 | 2020年8月2日 |  | 电机功率：110kw，流量：780m³/H,扬程：38m. |
| 7 | 冷冻泵 |  | 赛莱默 | GLC150-315-37KW/4 | 台 |  | 2 | 2020年8月1日 |  | 电机功率：37，流量：242m³/H,扬程：37.2m. |
| 8 | 冷冻泵 |  | 赛莱默 | e16108EX110KW 4P/B2FAAACT4 | 台 |  | 4 | 2020/8/ |  | 电机功率：110kw，流量：666m³/H,扬程：39.5m. |
| 9 | 软水设备 |  |  |  | 套 |  | 1 | 2020/8/ |  |  |
| 10 | 水处理设备 |  | 湘宏 | XHCYPL-8C0 | 套 |  | 1 | 2020/8/ |  |  |
| 11 | 补水泵 |  | 南方 | CDM20-9FSWPC | 台 |  | 2 | 2020/8/ |  | 电机功率：11kw，流量：20m³/H,扬程：107m. |
| 12 | 电控柜 |  |  |  | 个 |  | 14 | 2020/8/ |  | 电机功率：11kw，流量：20m³/H,扬程：108m. |
| 现状 | 金石广场位于北京市丰台区南苑乡石榴庄旧村，广场建筑面积17.3万㎡，地下3层，地面15层。每天正常营业时间9：00-18：00。设备运行正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案 | 1、空调设备年度保养服务； 2、空调水质稳定处理服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、甲方的权利和义务：

- 免费、及时的提供必要的水、电及相关协助；

- 监督乙方的保养质量及进度。

- 及时支付乙方各项费用；

- 在乙方的施工记录、施工验收单及巡检记录上如无异议签字认可。

- 乙方的权利和义务（保养内容见附件一）：

- 一）空调设备年度保养服务

1．机组制冷停机期间和机组启动之前。对机组进行二次全面检查、维护。做好维保记录并存档；

2．运行期间：乙方每月巡检一次。做好巡检记录并存档。发现问题及时处理。机组出现故障，接客户电话后3小时内赶到现场抢修；

3．配件费用根据市场价格由乙方代购或甲方自行采购；

4．遵守甲方的规章制度，作到人走料尽地净。

5. 离心机和螺杆机年度维保更换零配件单件单价金额人民币1000元以内（含1000元），配件费由乙方承担，单件单价超过1000元的配件由甲方承担。其他设备年度维保更换零配件单件单价金额人民币300元以内（含300元），配件费由乙方承担，单件单价超过300元的配件由甲方承担。凡乙方提供的配件，乙方保证合格，不合格的免费更换。

6、制冷季结束后提供制冷季水系统总结报告。

7、合同签订之日起，乙方派驻工程师一名到汇琴中心驻场服务一个月，指导甲方物业工程空调运行管理（除合同约定的维保服务以外）。

二）冷却水水质稳定处理服务

- 1、制冷期间每周对冷却、冷冻水进行一次水质检测，并出具水质分析报告。

- 2、根据水质分析报告，随时调整药量、对比度及排污量，以确保最佳的运行状态。

- 3、我单位随时补充自动加药桶内的药剂，以保证充足的药量。

- 4、制冷季结束后提供制冷季水系统总结报告。（包括：一个制冷季水处理报告的总分析【PH值、总硬度、总碱度、浊度、铜/铁离子、氯离子、电导率等）以及设备期间的运行状况。】

5、水处理指标

| 项 目 | 单 位 | 要求和使用条件 | 企业标准 允 许 值 | 国家标准 允 许 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 悬浮物（浊度） | mg/L | 根据生产工艺要求确定 | ≤18 | ≤20 |
|  |  | 换热设备为板式、翅片管式、螺旋板式 | ≤8 | ≤10 |
| 酸碱度 | PH值 | 根据药剂配方确定 | 7.0~9.0 | 7.0~9.2 |
| 甲基橙碱度 | mg/L | 根据药剂配方及工况条件确定 | ≤450 | ≤500 |
| Ca2+ | mg/L | 根据药剂配方及工况条件确定 | 30~180 | 30~200 |
| Fe2+ | mg/L |  | ＜0.4 | ＜0.5 |
| Cl－ | mg/L | 碳钢换热设备 | ≤900 | ≤1000 |
|  |  | 不锈钢换热设备 | ≤280 | ≤300 |
| SO42－ | mg/L | ［SO42－］与［Cl－］之和 | ≤1200 | ≤1500 |
| 硅酸 | mg/L |  | ≤600 | ≤700 |
|  |  | ［Mg2＋］与［SiO2］的乘积 | ＜12000 | ＜15000 |
| 游离氯 | mg/L |  | 0.3~0.8 | 0.5~1.0 |
| 碳钢腐蚀率 | mm/a |  | ＜0.10 | ＜0.125 |
| 不锈钢腐蚀率 | mm/a |  | ＜0.004 | ＜0.005 |
| 铜、铜合金腐蚀率 | mm/a |  | ＜0.004 | ＜0.005 |
| 细菌数(异养菌) | 个/ml |  | <5×105 | <8×105 |
| 热交换器污垢热阻 | m2th℃/kcal |  | <3×10-4 | <6×10-4 |

四、履行的地点：甲方机房。

五、履行的期限：2024年7月1日起至2025年6月30日止。

六、合同总金额：                                                    单位（人民币）：元

| 序号 | 部品/作业名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额/￥ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心机年度保养服务 | CVHF910-89H717A | 台/年 | 3 | 6,000.00 | 18,000.00 | 不含冷冻油更换，如需更换按照附件五报价清单执行 |
| 2 | 螺杆机年度保养服务 | RTHDD3F2F3 | 台/年 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |  |
| 3 | 开式冷却塔年度保养服务 | DX-M3665-E | 组/年 | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |  |
| 4 | 开式冷却塔年度保养服务 | DX-M3664-E | 组/年 | 3 | 4,000.00 | 12,000.00 |  |
| 5 | 冷却泵年度保养服务 | 110kw | 台/年 | 3 | 2,300.00 | 6,900.00 |  |
| 6 | 冷却泵年度保养服务 | 45kw | 台/年 | 3 | 1,500.00 | 4,500.00 |  |
| 7 | 冷冻泵年度保养服务 | 110kw | 台/年 | 4 | 2,300.00 | 9,200.00 |  |
| 8 | 冷冻泵年度保养服务 | 45kw | 台/年 | 2 | 1,500.00 | 3,000.00 |  |
| 9 | 补水泵 | 11kw | 台/年 | 2 | 500.00 | 1,000.00 |  |
| 10 | 冷却水处理药剂 |  | 项 | 1 | 23,800.00 | 23,800.00 |  |
| 11 | 水质巡检服务费 |  | 项 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |  |
| 12 | 第三方送检费 |  | 次 | 2 | 600.00 | 1,200.00 |  |
| 13 | 不含税总计 |  |  |  |  | 90,600.00 |  |
| 14 | 税金（6%服务发票） |  |  |  | 6.00% | 5,436.00 |  |
| 15 | 价税总计 | 玖万陆仟元整。 |  |  |  | 96,000.00 |  |
| 备注：报价范围外的费用另计。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 结算方式

      - 每3个月支付一次，付款日期为每3个月结束后3个工作日内，乙方应在付款期限截止前  工作日开具等额专用发票给甲方。如乙方未及时开具发票，甲方可顺延付款时间，不视为违约。

      - 2.甲乙双方开票及收付款信息：

| 名 称 | 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 北京汇琴物业管理有限公司 | 北京三汇能环科技发展有限公司 |
| 地址 | 北京市丰台区榴乡路86号院汇琴数字中心17层02室 | 北京市丰台区配套商业太平桥路15、17、17-1号内17号B1层B1010号房间 |
| 电话 | 010-67630198 | 010-52892873 |
| 税号 | 91110106MAD6T3UA5F | 9111 010 6666 295220 C |
| 开户行名称 | 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 | 民生银行北京西客站支行 |
| 开户行账号 | 0200 0029 0920 0380 826 | 161980674 |
| 行号 |  | 305100001112 |

- 八、违约责任：

- 如果乙方违约，需向甲方支付总合同金额20%的违约金；

- 违约金不足以支付甲方实际损失的，甲方有权继续追偿；

- 本合同生效后如果一方违约，违约方除了应当承担违约责任以外，还应当承担守约方向违约方主张权利所产生的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、公证费、鉴定费等等。

- 九、争议处理办法：双方友好协商或向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

九、其他约定事项：

1．未尽事宜由双方友好协商解决。

2．不可抗力或非我方人员故意或过失造成主机损坏的，费用另计。

十、附则：

1.本合同自甲乙双方签章后生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充

应当采取书面形式，并经双方签字确认，作为本合同的附件。合同附件与本合同

具有同等的法律效力。

2.本合同共一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章）：北京汇琴物业管理有限公司 | 单位名称（盖章）：北京三汇能环科技发展有限公司 |
| 联系人： | 联系人： |
| 电话： | 客 服： |
| 通讯地址： | 联系地址： 北京市丰台区南木樨园18号 |
| 邮政编码： | 邮政编码：100075 |
| 开户银行： | 银行：民生银行北京西客站支行 |
| 帐 号： | 帐 号：161980674 联行号：305100001112 |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

附件一                        离心式机组定期检查工序

- 1.检查机组运行情况，记录分析运行工况；

- 2.检查压缩机润滑油的油位及颜色。

- 3.检查供油油压、油压差、油温及油冷却膨胀阀工作情况，如有必要补充润滑油。

- 4.检查油泵与主机起、停时差。

- 5.检查机组是否有异常噪音及震动。

- 6.检查冷冻水设定点，冷冻水温度LID模组显示与实际出水温度进行比较，确定是否须作调整。

- 7.检查蒸发温度、冷凝温度与对应的冷冻水和冷却水进出水温差。

- 8.检查机组的气密性。

- 9.检查压缩机电机实际电流并与机组电力需求进行比较，确定是否须作调整。

10．检查导叶执行机构工作情况。

11．如有可能检查热气旁通机构的工作情况。

12．检查机组供电电压。

13．检查机组参数设定。

14．提供机组定期检查报告。

离心式机组年度保养工序

- 使用泵出机构将制冷剂转移至冷凝器或不断电保持温。

- 排出压缩机润滑油油槽中的冷冻油。

- 拆卸润滑油泵进行检查、清洗，更换油过滤器。

- 清洗润滑油泵、油槽，安装油泵。

- 检查油系统回路和油冷却系统，更换回油过滤器和引射过滤器。

- 更换压缩机润滑油。

- 检查制冷剂冷却系统回路，更换制冷过滤器。

- 拆卸冷凝器水室盖板，清洗冷凝器传热管。（机械清洗）

- 安装冷凝器水室盖板。

10．  蒸发器系统压力泄漏试验。

11．  蒸发器系统抽湿抽真空并进行真空试验。

12．  平衡系统制冷剂压力。

13．  测试压缩机电机，油泵电机绝缘情况。

14．  检查导叶执行机构工作情况。

15．  检查和清理启动柜。

16．  检查和清理控制柜。

17．  检查和清理动力盘。

18．  通过CVC（LID）模块检查机组各控制点和设定点。

19.   通过CVC（LID）模块检查机组对运行报警记录作出分析并作相应处理。

20．  通过测量温度的传感器的电压和电阻确定其准确性。

21．  检查并校正压力传感器的准确性。

22．  进行自动控制测试：

包括：a.电脑模块测试。

b.各压力和温度传感器。

c.油泵和水泵（如接入主机）自动控制

d.导叶启闭测试。

e.数字量输出测试。

23．  清洁机组外表面及工作场地。

24．  如情况许可，机组进行试运行。

25．  提供机组年度保养报告。

附件二：                  螺杆机年度维护保养方案

一、螺杆式机组定期检查工作内容

- 对运行记录判读分析，指出不正常数据，并作相应改善建议；

- 检视冷媒与冷冻油是否有泄露迹象；

- 检视冷媒系统有无明显不正常温度及压力；

- 检查容量控制是否正常，电子膨胀阀工作情况是否良好；

- 机组运行电压及电流是否正常；

- 控制系统功能是否均正常，必要时进行调整；

- 电源与控制线是否坚固清洁；

- 机组有无异常之噪音及震动；

- 机组运行时水温水压是否正常；

10.提交检查报告或建议交业主验收。

二、螺杆式机组年度保养工作内容

1．冷媒系统：

- 机组冷媒系统全面查漏；

- 更换系统干燥过滤器；

- 检查安全阀有无腐蚀、生锈、集灰、结垢、泄漏。

2．冷冻油系统：

- 更换油过滤器（压降应小于2.1bar）。

- 检查润滑油系统单向阀与电磁阀（压降应小于0.4bar）。

3．热交换器检查和清理：

- 检查所有热交换器腐蚀结垢情形，必要时提出相应处理建议。

- 检查所有热交换器之温度传感器是否正常。

4．电器及控制：

- 检查电机绝缘是否良好。

- 检查任何电路有无松脱或过热现象，必要时作相应处理。

- 检查调校各压力、温度、液位传感器：

- 排气压力传感器。

- 吸气压力传感器。

- 油压传感器。

- 经济器压力传感器。

- 电机绕组温度传感器。

- 排气温度传感器。

- 蒸发器液位传感器。

5．保养后之再开机调试：

- 机组加压查漏、真空除湿。

- 控制系统模拟测试。

- 开机运行调校机组：

- 检查冷媒量，必要时建议补充。

- 检查冷冻油，必要时建议补充。

6．提交运行记录与保养验收报告，必要时对操作人员进行操作培训。

附件三：                       循环泵年度保养技术服务方案

1、检查泵管路及结合处有无松动现象。用手转动离心泵，试看泵是否灵活。

2、向轴承体内加入轴承润滑机油，润滑油应及时更换或补充。

3、拧下泵体的引水螺塞，灌注引水(或引浆)。

4、关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。

5、点动电机，试看电机转向是否正确。

6、开动电机，当泵正常运转后，打开出口压力表和进口压力表视其显示出适当压力后，逐渐打开闸阀，同时检查电机负荷情况。

7、尽量控制泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内，以保证泵在最高效率点运转，才能获得最大的节能效果。

8、泵在运行过程中，轴承温度不能超过环境温度35度，最高温度不得超过80度 。

9、如发现泵有异常声音应立即停车检查原因。

10、定期检查轴套的磨损情况，磨损较大后应及时更换。

11、泵在寒冬季节使用时，停车后，需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。防止冻裂。

12、泵长期停用，需将泵全部拆开，擦干水分，将转动部位及结合处涂以油脂装好，妥善保管。

13、做好巡检记录，以保证设备尽可能的处于最佳运转状态。

附件四：                         冷却塔年度保养服务方案

冷却塔的维护保养工序分三个阶段，即停机后的清洗保养，开机前的检查调试，正式开机运行中的巡视检查。

（一） 冷却塔停机后的清洗、保养

1、撒水系统

①检查冷却塔主水管、分水管、喷头有无破损松动，及时时行修补、固定。彻底清除布水管及喷头内部的污物，以保证水管畅通，喷头布水均匀。

②彻底冲洗冷却塔水盘及出水过滤网罩，避免水垢污物积存堵塞管道。清洗完毕应打开泄水阀门，放尽水盘内积水，以免冻坏。

③检查水盘、塔脚是否漏水，如有漏点，及时补胶。

2、散热系统

①清洗冷却塔所有换热材（填料），彻底清除掉热材表面、孔间的水垢污物，保证换热材的洁净。拆装换热材时行修补更换。装填时注意布放紧密，不留间隙。

②清洗挡水帘、消音毯，去除污物。对破损处进行修补更换。挡水帘码放时要求紧密，防止漂水。将冷却塔充水，检查是否漏水（特别是塔体连接处），若漏则更换密封件。

3、传动系统

①电机：检查电机的接线端子是否完好，电机转动是否正常，电机接丝盒作密封，电机轴承加油润滑，电机外壳重新喷漆。长期停机，建议每个月至少运转电机3个小时，保持电机线圈干燥，并润滑轴承表面。

②减速机：检查减速机转动是否正常，如有异声，立即更换减速机轴承。

③皮带、皮带轮：调节顶丝，松开皮带，延长皮带使用寿命。检查皮带有无破损、裂纹，必要时建议业主更换新皮带。校核皮带轮，马达架水平度，紧固松动螺栓，有锈蚀螺栓予以更换。

④风扇：清洗扇叶表面污物，检查扇叶角度，扇叶与风胴间隙，并进行调整。

4、塔体外观

①对风胴、塔、入风导板进行彻底清洗，保证外观清洁美观。

②重新紧固各部位螺栓，并更换生锈螺栓。

③检查塔体外观有无破损、裂纹，及时予以修补。

④检查塔体壁板立缝处是否严密，必要时重新刷胶修补。

5、冷却塔附件

①检查自动补水装置--浮球有无损坏、工作是否正常。发现异常及时修理、更换。

②对冷却塔铁件螺栓重新紧固、更换生锈螺栓，对锈蚀铁件新刷漆。

③检查进、出水管，补水管的塔体法兰盘有无破损、漏水、冷却塔清洗保养完毕，建议业主用彩条围挡布将冷却塔风胴包裹密封，以防杂物进入冷却塔内部。

（二） 冷却塔开机前的检查、调式

①去掉风胴遮挡，调节顶丝，调整皮带松紧程度。

②认真检查冷却塔传动系统的电机、减速机运转是否正常。

③检查清理冷却塔水盘、过滤网处污物，放水检查水盘，塔脚的密闭性，调整浮球位置，使水盘水位符合使用要求。

④调整扇叶角度，测度电机电流，使其达到最佳工况标准。

⑤调节冷却塔进、出水阀门，使冷却塔水流量达到要求。

要求具备，正式开机。

（三） 冷却塔运行中的巡视、检查

①定期巡视检查运行中的冷却塔，征求用户意见，了解冷却塔使用情况

②认真测试冷却塔进、出水温度、电机运转电流等技术数据。

③仔细检查电机、减速机等传动装置的运转状况。检查布水系统的实际工况。

④发现故障，立即处理。

附件五：         离心机和螺杆机保养冷配件报价明细                单位（人民币）：元

| 序号 | 部品/作业名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额/￥ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻油 |  | 桶 | 12 | 1,850.00 | 22,200.00 | 3台离心机 |
| 2 | 油过滤器 |  | 个 | 3 | 580.00 | 1,740.00 |  |
| 3 | 干燥过滤器 |  | 个 | 3 | 880.00 | 2,640.00 |  |
| 4 | 冷冻油 |  | 桶 | 11 | 580.00 | 6,380.00 | 1台螺杆机 |
| 5 | 油过滤器 |  | 个 | 3 | 1,850.00 | 5,550.00 |  |
| 13 | 不含税总计 |  |  |  |  | 38,510.00 |  |
| 14 | 税金（6%服务发票） |  |  |  | 13.00% | 5,006.30 |  |
| 15 | 价税总计 | 肆万叁仟伍佰壹拾陆元叁角整 |  |  |  | 43,516.30 |  |
| 备注：报价范围外的费用另计。 |  |  |  |  |  |  |  |