## Sheet1
销售成本清单
项目名称 | 金川集团热电有限公司 热电二分厂-热泵站1期1-4#机组 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 甘肃金昌金川区新华大道新华东路21-8号 |  |  | 客服电话 | 01052892873 400-636-7337
联系人 | 范工 |  |  | 项目单号 | NHY-20240407-W-02-01-001
联系电话 | 18894599930 |  |  | 销售代表 | 王慧娟 13366920263
传真/邮箱 |  |  |  | 技术支持 | 郭佩港 13366920557
机 组 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 一期吸收式热泵机组（1#-3#） | 双良 | XRI-35-27-2500(60-90) | 台 | 3 | 2012-07-01 | 制热量：25Mkw
2 | 一期吸收式热泵机组（4#-5#） | 双良 | XRI-35-27-2700(60-90) | 台 | 2 | 2018-08-01 | 制热量：27Mkw
机组现状 | 1、2#热泵2#组件抽真空情况较差影响机组换热，最终确定吸收器内部铜管泄露、3#热泵2#组件溶液不循环、3#热泵机组PLC控制系统远程传输故障； 2、4#、5#热泵机组原凝结水-溴化锂溶液换热器为机组自带板式换热器。2018年投运以来，2021年冬季大负荷运行期间，5#热泵机组板式换热器泄露，2022年利用项目配置的换热器备件更换，2023年冬季大负荷运行期间，4#热泵机组凝结水-溴化锂溶液换热器泄露解列。导致4#热泵凝结水出口温度较高增加了热量散失，降低了热泵运行效率。
处理方案 | 1、热电二分厂1#、2#、3#热泵机组检查维修，对机组吸收器、蒸发器、冷凝器、发生器、溴化锂溶液换热器、凝结水换热器进行内部检查： 1.1 对1#、2#、3#热泵机组的吸收器、蒸发器、冷凝器、发生器进行气密性检测。检测方式为正压检测，通过通入氮气提高机组压力至120kpa,观察24h，判断压力波动情况，检查机组气密性。泄露传热管进行封堵，保证传热管气密性合格; 1.2 对1#、2#、3#热泵机组凝水换热器及溶液换热器进行检漏，并进行解体检查。如遇内部铜管泄露，需对泄露传热管进行封堵，使其恢复正常; 1.3 3#热泵机组PLC控制系统恢复检查，确保3#热泵就地系统数据能全部传输至DCS盘面；同时在机组启动时PLC控制系统信号能全部传输至热泵机组，确保机组所有程序正常; （甲方负责，乙方不报价） 1.4 3#热泵机组组件二溶液泵更换，更换后确保系统恢复正常，溶液正常循环; 1.5 一期1#、2#、3#热泵机组温度、压力、液位检测探头检查及更换（冷凝器温度传感器2个；凝结水换热器压力传感器2个；发生器压力传感器2个；蒸汽入口温度传感器1个；凝结水出口温度传感器1个）； 1.6 1#、2#、3#热泵的凝水换热器及溶液交换器进、出口管道加装不锈钢球阀（DN80和DN65各6个）； 2、结合4#热泵机组现场条件，重新设计加工管式换热器替代原热泵机组自带板式换热器，恢复4#热泵凝结水-溶液换热器：（先更换4#机组的看效果再决定换5#机组） 2.1 4#热泵凝结水-溶液换热器设计、更换、安装及检漏。其中，该凝结水-溶液换热器材质需为不锈钢材质安装方式为焊接，设计型号、压力、温度见下表。 换热器尺寸：长×宽×高≤5.5m×0.7m×0.7m 2.1.1、换热面积：≮60㎡。 2.1.2、介质参数：换热介质为余热水，入口压力0.1MPa，温度110℃，被冷却后介质温度小于70℃ 2.1.3、凝结水入口管径DN150，凝结水出口管径DN150。 2.1.4、材质：材质：壳体Q345R；管体:不锈钢无缝钢管（316L）；管板：S31603+Q345R 3、施工过程中涉及的保温拆除、脚手架搭建、管道拆除及连接、保温恢复等全部工作。
成 本 明 细 单位（人民币）：元
类别 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
交付 | 准备、路途、培训、撤场等 |  |  | 天 | 4 | 280 | 1120
| 壳体和换热管检漏、补漏、更换传感器和压力变送器，管道拆除 |  |  | 天 | 10 | 280 | 2800
| 氮气打压溴化锂溶液充放注 |  |  | 天 | 20 | 280 | 5600
| 凝水换热器、溶液换热器 解体检漏，补漏、恢复 |  |  | 天 | 15 | 280 | 4200
| 现场脚手架搭建 |  |  | 次 | 4 | 800 | 3200
| 不锈钢球阀安装 |  |  | 天 | 6 | 280 | 1680
| 凝水换热器安装 |  |  | 天 | 6 | 280 | 1680
| 溶液桶购买 |  |  | 次 | 1 | 10000 | 10000
| 焊口油漆、保温、管道恢复 |  |  |  | 4 | 280 | 1120
| 冷却水管路清洗 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 委托第三方检测单位 |  |  |  | 0 | 280 | 0
| 机组调试 |  |  | 天 | 10 | 280 | 2800
| 直燃机年度保养技术服务 |  |  | 台/年 | 0 | 3000 | 0
| 氮气 |  |  | 瓶 | 120 | 100 | 12000
| 工具及辅材 |  |  | 台 | 1 | 1000 | 1000 | 放液管、管件、焊条等
| 交通、运输 |  |  | 单程 | 0 | 550 | 0
| 交通费 |  |  | 单程 | 3 | 1000 | 3000
| 住宿 |  | 外地 | 年 | 71 | 60 | 4260
| 餐费补助 |  | 外地 | 天 | 77 | 60 | 4620
| 房租 |  |  | 年 | 0 | 4320 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 59080
| 毛利 |  | 不含税小计*100% |  |  |  | 59080
| 不含税价小计 | [5 empty] | 118160
| 税金 |  |  |  |  | 0.01 | 1181.6
机 组 概 况 设备名称: 交付价税合计; 机 组 概 况 备注: 119341.6 | 27.32%
采购 | 吸收器紫铜管 |  | φ16*0.8*2300 | 根 | 0 | 51.1611 | 0 | 光管
| 蒸发器紫铜管 |  | Ф16*0.75*4654 | 根 | 0 | 143.7712 | 0 | 麻面管
| 冷凝器紫铜管 |  | Ф16*0.6*4654 | 项 | 0 | 128.7731 | 0 | 螺纹管
| 吸收器、冷凝器和蒸发器不锈钢管 |  |  | 根 | 0 | 53.2205 | 0
| 不锈钢球阀 |  | DN80 | 个 | 6 | 448 | 2688
| 不锈钢球阀 |  | DN65 | 个 | 6 | 307 | 1842
| 凝水换热器及相连接阀门、法兰等 |  | 5200mm*450mm*350mm | 套 | 1 | 51000 | 51000
| 温度传感器 |  | TS-910598220 | 个 | 4 | 350 | 1400
| 压力传感器 |  | PT-8301D | 个 | 2 | 650 | 1300
| 压力传感器 |  | PT-9306B | 个 | 2 | 650 | 1300
| 溶液泵 |  | L-526H4-1015V-F-14/B4 | 台 | 1 | 9500 | 9500
| 溶液测量共计 |  |  | 套 | 1 | 880 | 880
| 高温面漆 |  |  | 公斤 | 0 | 250 | 0
| 溶液再生服务 |  |  | 吨 | 0 | 6800 | 0
| 溴化锂溶液 |  | 55% | 吨 | 0 | 38000 | 0
| 真空泵油 |  | 4升/桶 | 桶 | 0 | 180 | 0
| 水处理药剂 |  |  | 年 | 0 | 10000 | 0
| 清洗剂 |  | 25kg/包 | 包 | 0 | 250 | 0
| 预膜剂 |  |  | kg | 0 | 10 | 0
| 溶液泵 |  |  | 台 | 0 | 19000 | 0
| 冷剂泵 |  |  | 台 | 0 | 8000 | 0
| 喷嘴 |  |  | 个 | 0 | 80 | 0
| 电线 |  |  | 台 | 0 | 4000 | 0
| 蒸汽角阀 |  |  | 个 | 0 | 6800 | 0
| 溶液切换阀 |  |  | 个 | 0 | 2000 | 0
| 流量调节阀 |  |  | 个 | 0 | 2800 | 0
| 过滤器 |  |  | 个 | 0 | 500 | 0
| 软连接 |  |  | 个 | 0 | 1800 | 0
| 涡轮蝶阀 |  |  | 个 | 0 | 900 | 0
| 法兰盘 |  |  | 副 | 0 | 300 | 0
| 温度传感器 |  |  | 套 | 0 | 1500 | 0
| 螺旋焊管 |  |  | 米 | 0 | 500 | 0
| 螺旋焊管 |  |  | 米 | 0 | 650 | 0
| 螺旋焊管 |  |  | 米 | 0 | 600 | 0
| 保温 |  |  | 立方 | 0 | 3000 | 0
| 燃烧机 |  | RS510EFGR（5T） | 台 | 0 | 71548.6726 | 0
| 直燃机配套模块 |  |  | 台 | 0 | 2389.3805 | 0
| 运费 |  |  | 吨 | 0 | 1000 | 0
| 回收 | 铜管 | φ16*0.6*5000 | 根 | 0 | -77.5051 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 69910
| 毛利 |  | 不含税小计*5% |  |  |  | 3495.5
| 税金 |  |  |  |  | 0.13 | 9542.715
机 组 概 况 设备名称: 价税合计; 机 组 概 况 备注: 82948.215 | 18.99%
机 组 概 况 序号: 销售; 机 组 概 况 设备名称: 销售底价; 机 组 概 况 备注: 223489.815 | 51.15%
机 组 概 况 设备名称: 居间费; 机 组 概 况 备注: 21200 | 9.486%
机 组 概 况 设备名称: 合同金额; 机 组 概 况 备注: 436900 | 100%
机 组 概 况 设备名称: 销售部提成; 机 组 概 况 生产日期: 10%; 机 组 概 况 备注: 23461.0185 | 5.37%
机 组 概 况 设备名称: 新客户开发费用; 机 组 概 况 生产日期: 10%; 机 组 概 况 备注: 23461.0185 | 5.37%
机 组 概 况 设备名称: 公司毛利; 机 组 概 况 生产日期: 80%; 机 组 概 况 备注: 187688.148 | 42.96%
机 组 概 况 设备名称: 含税小计; 机 组 概 况 备注: 234610.185 | 53.7%
备注：
Note on F16: =人*天*台
Note on F17: =人*天*台
Note on F18: =人*天*台
Note on F19: =人*天*台
Note on F20: =人*天*台
Note on F21: =人*天*台
Note on F24: =人*天*台
Note on F25: =人*天*台
Note on F26: =人*天*台
Note on F30: 单程（km）*（高速（元/km）+油费(元/km)）*次数
Note on F32: 施工天数*施工人数
Note on F33: 施工天数*施工人数
Note on G40: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G41: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G42: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G43: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02491 *长m
Note on G78: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m