热电二分厂一期1#、2#、3#热泵机组维修及4#热泵机组溴化锂溶液-凝结水换热器检修外委询价单

一、工程说明及招标范围：

工程名称：热电二分厂一期1#、2#、3#热泵机组维修及4#热泵机组溴化锂溶液-凝结水换热器检修

2023年冬季大负荷运行期间出现2#热泵2#组件抽真空差，3#热泵2#组件溶液不循环、4#热泵机组凝结水-溴化锂溶液换热器泄露等问题影响热泵机组安全稳定运行。现将此项检修工作进行外委，询比价范围汇总如下：

（1）对1#、2#、3#热泵机组的吸收器、蒸发器、冷凝器、发生器进行气密性检测。检测方式为正压检测，通过通入氮气提高机组压力至120kpa，观察24h，判断压力波动情况，检查机组气密性。泄露传热管进行封堵，保证传热管气密性合格。

（2）对1#、2#、3#热泵机组凝水换热器及溶液换热器进行检漏，并进行解体检查。如遇内部铜管泄露，需对泄露传热管进行封堵，使其恢复正常。

（3）3#热泵机组PLC控制系统恢复检查，确保3#热泵就地系统数据能全部传输至DCS盘面；同时在机组启动时PLC控制系统信号能全部传输至热泵机组，确保机组所有程序正常。

（4）3#热泵机组组件二溶液泵更换，更换后确保系统恢复正常，溶液正常循环。

（5）一期1#、2#、3#热泵机组温度、压力、液位检测探头检查及更换。

（6）1#、2#、3#热泵的凝水换热器及溶液交换器进、出口管道加装不锈钢球阀。

（7）施工过程中涉及的保温拆除、脚手架搭建、管道拆除及连接、保温恢复等全部工作。

（8）4#热泵凝结水-溶液换热器设计、更换、安装及检漏。其中，换热面积：≮60㎡；凝结水入口管径DN150，凝结水出口管径DN150；材质：壳体Q345R，管体：不锈钢无缝钢管（316L），管板：S31603+Q345R。

此项检修工作实施所需备件、材料数量清单如下：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 不锈钢球阀 | DN80 | 个 | 6 |
| 4 | 不锈钢球阀 | DN65 | 个 | 6 |
| 5 | 凝水换热器及相连接阀门、法兰等 | 5200mm*450mm*350mm | 套 | 1 |
| 6 | 温度传感器 | TS-910598220 | 个 | 4 |
| 7 | 压力传感器 | PT-8301D | 个 | 2 |
| 8 | 压力传感器 | PT-9306B | 个 | 2 |
| 9 | 溶液泵 | L-526H4-1015V-F-14/B4 | 台 | 1 |
| 10 | 油漆 | 专用 | kg | 2 |
| 11 | 溶液测量工具 | 专用 | 套 | 1 |
| 12 | 氮气 | 99.99% | 瓶 | 50 |

二、质量工期要求：

1.技术说明：

（1）气密性检测过程中如果遇到机组内部铜管泄露，在维护过程中，不允许造成溶液损失。

（2）机组气密性检测过程中应采用负压检测与正压检测相结合，正压检测时采购足量氮气，将氮气瓶与机组充氮气阀连接，打开氮气瓶与充氮气阀门，将机组压力充至120Kpa。

（3）对各阀门、焊缝进行气密检测。检测不合格的焊缝处进行重焊。

（4）在气密性检验过程中，如发现热泵机组内部铜管泄露，如破管根数小于总根数5%，就对破管进行堵管处理。

（5）漏点处理完成后对机组进行抽真空处理，保证机组内部的高真空度，防止机内腐蚀。

2.检修验收标准

（1）《第一类溴化锂吸收式热泵机组》GB/T 34620-2017

（2）《蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷水机组》GB/T 18431-2014

（3）《钢筋焊接及验收规范》JCJ18-2002

（4）《建筑工程施工现场使用电安全规范》GB50194-93

（5）《电力建设施工质量验收规程》DL/T5210.5—2018管道及系统

（6）《电力建设施工质量验收规程》DL/T5210.7-2018 焊接工程

（7）按设计提供的技术图纸及技术文件等实施项目。

（8）热泵机组检查、检修、维护后乙方提供机组气密性检测报告作为第一次验收。

（9）试运行验收：热泵机组启动后三个月内对热泵机组的余热水换热性能等指标为第二次使用验收。通过此次检修，热泵机组在投运后应保证机组运行参数恢复设计值，余热水温差应达到7℃，且机组密封性良好。规定1#、2#、3#热泵机组建立循环时间≤0.5h。

三、投标报价：

1、报价原则：各报价方应针对本次工程询价范围、工程质量目标、工程进度要求的实际情况，充分预见到各种风险，依据本询价单要求，对提供全面的服务发生的所有费用进行自主报价。

2、报价要求：请有意承揽本项工作并符合资质要求的单位，提供资质扫描件，按照要求做出报价（含税价），盖单位公章，扫描成报价电子文件，2024年7月10日前发送至指定（rdyxgsbj@163.com）。

3、违约责任：报价单位不按时按要求报价，未通知我公司而放弃报价的，第一次给予口头警告，第二次给予书面警告，第三次中止业务合作。报价单位相互串通报价，排挤其他单位的合理竞争，恶意压价，采取非正常手段谋取利益的，一经查实终止业务合作，致使我公司利益受损的，承担相应经济损失。报价单位不按报价结果签订合同或履约的，视情节严重程度做出处理甚至终止业务合作。

金川集团热电有限公司纪检监督受理电话0935-8810018。

四、质量保证：

确保运行一个大负荷周期，在此期间发生质量和泄露问题，乙方应及时到现场抢修或更换。

五、费用支付：

检修完成，验收合格，办理完验收证书后三个月内支付价款的90%；留总价款（10）%质保金，质保期满无问题一次付清。

主管副总经理：

技术装备部：

热电二分厂：