## 改造方案
销售成本清单
业主单位 | 融科融智-智创中心 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 北京市海淀区唐家岭北环路 6 号院 |  |  | 客 服 | 18001317823 400-636-7337
联系人 | 庄雪娟 |  |  | 报价编号 | NHY-20240409-Q-01-01-001
联系电话 | 15810074130 |  |  | 销售代表 | 王慧娟 13366920263
微信/邮箱 |  |  |  | 技术支持 | 张立昆 17777859609
机 组 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 螺杆机 | 汇中 | HWLS435.2CC2 | 台 | 2 | 2016-01-01
2 | 冷却塔 | 京港 | 350 吨/H | 组 | 2 | 2016-01-01
3 | 冷却塔 | 马利 | 500 吨/H | 台 | 1 | 2023-01-01
4 | 冷却泵 | 方正 | 37KW | 台 | 3 | 2015-09-01
5 | 冷冻泵 | 方正 | 45KW | 台 | 3 | 2015-09-01
现状 | 螺杆机没有减震装置，管道支吊架与主体结构硬性连接传振，设备与管道软接头采用金属软连接抗震效果不佳。
方案 | 1.螺杆机底座加装可调节阻尼弹簧减震器减震器； 2.螺杆机进出口连接管道更换双胶球橡胶软接头； 3.螺杆机附近3个固定吊架改成门字形落地支架，加装减震器； 4.管道穿墙12处加装套管，套管内用离心玻璃棉填充； 5.减震器和双胶球软接头由甲方提供。
成 本 明 细 单位（人民币）：元
类别 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注
交付 | 螺杆机加装减震器 |  | 普工 | 8 | 工 | 300 | 2400 | 4人4天
|  |  | 焊工 | 8 | 工 | 500 | 4000
| 管道固定吊架改支架+减震器3处 |  | 普工 | 2 | 工 | 300 | 600 | 2人2天
|  |  | 焊工 | 2 | 工 | 500 | 1000
| 软接头更换8个 |  | 普工 | 3 | 工 | 300 | 900 | 2人3天
|  |  | 焊工 | 3 | 工 | 500 | 1500
| 管道穿墙12处加装套管，套管内用离心玻璃棉填充 |  | 普工 | 12 | 工 | 300 | 3600 | 3人4天
| 保温恢复 |  | 普工 | 1 | 工 | 300 | 300 | 2人1天
|  |  | 钣金工 | 1 | 工 | 500 | 500
| 车费 |  | / | 1 | 项 | 1500 | 1500
| 餐补 |  | / | 40 | 工 | 30 | 1200
| 规费 |  | / | 40 | 工 | 120 | 4800
| 不含税价小计 | [5 empty] | 22300
| 毛利 |  | 不含税小计*20% |  |  |  | 4460
| 不含税价小计 | [5 empty] | 26760
| 税金 |  |  |  |  | 0.13 | 3478.8
| 交付价税合计 | [5 empty] | 30238.8 | 0.75597
采购 | 可调节阻尼弹簧减震器
可调节阻尼弹簧减震器
双胶球橡胶软接头
双胶球橡胶软接头
| 蝶阀法兰 |  | DN250 | 8 | 个 | 99 | 792
| 型钢 |  | 10#镀锌槽钢 | 24 | 米 | 38 | 912
| 钢板 |  | 200*200*8 | 6 | 块 | 15 | 90
| 保温材料 |  | B1及橡塑保温板，厚度50mm | 2 | ㎡ | 40 | 80
| 保温保护壳 |  | 镀锌钢板，厚度0.5mm | 2 | ㎡ | 45 | 90
| 其他辅材 |  | 螺栓，油漆等 | 1 | 项 | 500 | 500
| 运费 |  |  | 1 | 项 | 200 | 200
| 不含税小计 | [5 empty] | 2664
回收
| 不含税价小计 | [5 empty] | 2664
| 毛利 |  | 不含税小计*5% |  |  |  | 133.2
| 税金 |  |  |  |  | 0.09 | 251.748
| 价税合计 | [5 empty] | 3048.948 | 0.076224
销售 | 销售底价 | [5 empty] | 33287.748
| 居间费 | [6 empty] | 含税
| 合同金额 | [5 empty] | 40000
| 销售部提成 |  |  |  |  | 10% | 671.2252 | 1.678%
| 新客户开发费用 |  |  |  |  | 10% | 671.2252 | 1.678%
| 公司毛利 |  |  |  |  | 80% | 5369.8016 | 13.42%
| 含税小计 | [5 empty] | 6712.252 | 16.78%
备注：