## 改造方案
空调制冷机房减震方案
业主单位 | 融科融智-智创中心 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 北京市海淀区唐家岭北环路 6 号院 |  |  | 客 服 | 18001317823 400-636-7337
联系人 | 庄总/赵总 |  |  | 报价编号 | NHY-20240409-Q-01-01-001
联系电话 | 15810074130/13011191851 |  |  | 销售代表 | 王慧娟 13366920263
微信/邮箱 |  |  |  | 技术支持 | 张立昆 13391923102
机 组 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 螺杆机 | 汇中 | HWLS435.2CC2 | 台 | 2 | 2016-01-01
2 | 冷却塔 | 京港 | 350 吨/H | 组 | 2 | 2016-01-01
3 | 冷却塔 | 马利 | 500 吨/H | 台 | 1 | 2023-01-01
4 | 冷却泵 | 方正 | 37KW | 台 | 3 | 2015-09-01
5 | 冷冻泵 | 方正 | 45KW | 台 | 3 | 2015-09-01
现状 | 螺杆机没有减震装置，管道支吊架与主体结构硬性连接传振，设备与管道软接头采用金属软连接抗震效果不佳。
方案 | 1.螺杆机底座加装可调节阻尼弹簧减震器减震器； 2.螺杆机进出口连接管道更换双胶球橡胶软接头； 3.螺杆机附近3个固定吊架改成门字形落地支架，加装减震器； 4.管道穿墙12处加装套管，套管内用离心玻璃棉填充； 5.减震器和双胶球软接头由甲方提供。
改造报价 单位（人民币）：元
序号 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注
1 | 材料 | 平焊法兰 | DN250 | 8 | 个 | 129 | 1032
|  | 型钢 | 10#镀锌槽钢 | 24 | 米 | 50 | 1200
|  | 钢板 | 200*200*8 | 6 | 块 | 20 | 120
|  | 保温材料 | B1及橡塑保温板，厚度50mm | 2 | ㎡ | 52 | 104
|  | 保温保护壳 | 镀锌钢板，厚度0.5mm | 2 | ㎡ | 59 | 118
|  | 其他辅材 | 螺栓，油漆等 | 1 | 项 | 500 | 500
|  | 运费 |  | 1 | 项 | 300 | 300
|  | 不含税小计 |  |  |  |  | 3374
|  | 税金 |  |  |  | 0.13 | 438.62
|  | 含税小计 |  |  |  |  | 3812.62
2 | 安装 | 螺杆机加装减震器 |  | 2 | 台 | 3800 | 7600
|  | 管道固定吊架改支架+减震器 |  | 3 | 处 | 750 | 2250
|  | 软接头更换 |  | 8 | 个 | 800 | 6400
|  | 管道穿墙12处加装套管，套管内用离心玻璃棉填充 |  | 12 | 处 | 800 | 9600
|  | 保温恢复 |  | 1 | 项 | 1849.43 | 1849.43
|  | 差旅，餐补 |  | 1 | 项 | 2500 | 2500
|  | 规费 |  | 1 | 项 | 3000 | 3000
|  | 不含税小计 |  |  |  |  | 33199.43
|  | 税金 |  |  |  | 9% | 2987.9487
|  | 含税小计 |  |  |  |  | 36187.3787
3 | 工程总计 |  | 39999.9987 |  |  |  | 39999.9987
备注：1、其他费用另计。
报 价 回 复
希望作业 /日期： 年 月 日 |  |  |  |  | 收 货 人：
普通发票: |  |  |  |  | 详细地址：
增值税发票: |  | 请传真一般纳税人证明及税务登记副本 |  |  | 联系电话：
发票单位： |  |  |  |  | 传真号码：
签字盖章（客户）：