## 成本分析表
销售成本清单
业主单位 | 北京国数物业管理有限公司-先导区 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 北京市丰台区看丹南路榆园北京国家数字出版基地负一楼 |  |  | 客 服 | 010-52892872 400-636-7337
联系人 | 陶总/史经理 |  |  | 报价编号 | NHY-20240510-Q-02-01-001
联系电话 | 18501387216/13261099791 |  |  | 销售代表 | 王慧娟 13366920263
微信/邮箱 |  |  |  | 技术支持 | 陈勇 13391923102
机 组 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 直燃机 | 双良 | HZXQII-87H3DM3 | 台 | 1 | 2015年11月 | 制热/冷量:872/696KW
现状 | 1、2023年制冷期间直燃机制冷效果差，每天必须抽真空； 2、溴化锂溶液呈黑色，腐蚀严重； 3、冷凝器和吸收器结垢、腐蚀严重。今年化学清洗冷凝器和吸收器后发现铜管泄漏。
方案 | 1、更换吸收器和冷凝器铜管； 2、溴化锂溶液再生处理服务； 3、内腔清洗； 4、吸收器喷淋盘清洗。
成 本 明 细 单位（人民币）：元
类别 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额/￥ | 备注
交付 | 准备、路途、培训、撤场等 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 检漏、补漏、换液位传感器等 |  |  | 天 | 2 | 280 | 560
| 溴化锂溶液现场再生和内腔清洗预膜（包含过滤、调整PH值等指标、添加表面活性剂异辛醇、缓蚀剂） |  |  | 天 | 8 | 280 | 2240
| 更换铜管 |  | Φ15.8*0.7*3210 | 根 | 596 | 20 | 11920
| 压缩机安装 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 高低温热交换器清洗 |  | LDF-S125B | 天 | 0 | 280 | 0
| 角阀更换 |  | DN300 | 天 | 0 | 280 | 0
| 喷淋清洗 |  | HZXQII-87H3DM3 | 天 | 2 | 280 | 560
| 吸收器、冷凝器清洗、预膜 |  | LDF-S126B | 天 | 0 | 280 | 0
| 新增超温、超压预警功能 |  |  | 项 |  | 38500 | 0
| 换阀门和高发泄漏补焊 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 机组调试 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 熔晶、拆装吸收泵并调试 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 螺杆机年度保养技术服务 |  |  | 台/年 | 0 | 2500 | 0
| 水泵年度保养 |  |  | 台/年 | 0 | 800 | 0
| 冷却塔年度保养 |  |  | 台/年 | 0 | 1000 | 0
| 工具及辅材 |  |  | 台 | 1 | 200 | 200 | 含氮气和脚手架等
| 交通、运输 |  |  | 单程 | 0 | 600 | 0
| 交通费 |  |  | 单程 | 0 | 300 | 0 | 高铁
| 住宿 |  | 外地 | 天 | 0 | 60 | 0
| 餐费补助 |  | 外地 | 天 | 12 | 30 | 360
| 不含税价小计 | [5 empty] | 15840
| 毛利 |  | 不含税小计*100% |  |  |  | 15840
| 不含税价小计 | [5 empty] | 31680
| 税金 |  |  |  |  | 0.01 | 158.4
机 组 概 况 设备名称: 交付价税合计; 机 组 概 况 备注: 31838.4 | 0.20151
采购 | 吸收器铜管 |  | Φ15.8*0.7*3210 | 根 | 428 | 91.3178 | 39084.0036 | 光管
| 冷凝器铜管 |  | Φ15.8*0.7*3210 | 根 | 168 | 91.3178 | 15341.3846
| 蒸发器铜管 |  | Φ22*0.8*6095 | 根 | 0 | 245.672 | 0 | 螺纹管
| 清洗剂 |  | 25kg/包 | 包 | 0 | 250 | 0
| 高发 |  | ZXQ-81H3M3 | 台 | 0 | 76000 | 0
| 起重就位等 |  |  | 项 | 0 | 15000 | 0 | 外包
| 热水型溴冷机 |  | LCC-53DH | 台 | 0 | 86.7257 | 0
| 蒸汽型热水机组 |  | NG-84HD | 台 | 0 | 263.7168 | 0
| 高温面漆 |  |  | 公斤 | 0 | 250 | 0
| 运行人员 |  |  | 元/4个月.人 | 0 | 23500 | 0
| 溶液再生服务 |  | 50% | 吨 | 2.5 | 6800 | 17000
| 溴化锂溶液 |  | 50% | 吨 | 0.5 | 48000 | 24000
| 冷暖切换阀 |  |  | 套 | 0 | 182 | 0
| 发生器液位电击棒 |  |  | 个 | 0 | 280 | 0
| 运费 |  |  | 项 | 1 | 2000 | 2000
| 回收 | 铜管 | Φ15.8*0.7*3210 | 根 | 596 | -37.763 | -22506.7395
|  |  |  | 根 | 0 | -100.1962 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 74918.6487
| 毛利 |  | 不含税小计*5% |  |  |  | 3745.9324
| 税金 |  |  |  |  | 0.06 | 4719.8749
机 组 概 况 设备名称: 价税合计; 机 组 概 况 备注: 83384.456 | 0.52775
销售 | 销售底价 | [5 empty] | 115222.856
机 组 概 况 设备名称: 居间费; 机 组 概 况 备注: 0 | 含税
| 合同金额 | [5 empty] | 158000
机 组 概 况 设备名称: 销售部提成; 机 组 概 况 生产日期: 10%; 机 组 概 况 备注: 4277.7144 | 2.707%
机 组 概 况 设备名称: 客户开发费用; 机 组 概 况 生产日期: 10%; 机 组 概 况 备注: 4277.7144 | 2.707%
机 组 概 况 设备名称: 公司毛利; 机 组 概 况 生产日期: 80%; 机 组 概 况 备注: 34221.7152 | 21.66%
机 组 概 况 设备名称: 含税小计; 机 组 概 况 备注: 42777.144 | 27.07%
备注：
Note on F15: =人*天*台
Note on F16: =人*天*台
Note on F18: =人*天
Note on F19: =人*天*台
Note on F20: =人*天*台
Note on F21: =人*天*台
Note on F22: =人*天*台
Note on F24: =人*天*台
Note on F25: =人*天*台
Note on F26: =人*天*台
Note on F31: 单程（km）*（高速（元/km）+油费(元/km)）*次数
Note on F33: 施工天数*施工人数
Note on F34: 施工天数*施工人数
Note on G42: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G55: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G56: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on H64: 居间0.5w