## 成本分析表
销售成本清单
业主名称 | 北京熠欣顺供暖科技有限公司 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 北京市大兴区庆丰路9号后门 |  |  | 客服电话 | 18001317823 400-636-3773
联 系 人 | 李建江先生 |  |  | 报价编号 | NHY-20241226-L-01-01-049
联系电话 | 13911375463 |  |  | 销售代表 | 赵兴华 18001317823
传真/邮箱 |  |  |  | 技术支持 | 郭佩港 13366920557
概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 水源热泵 | 开利 | 61XW210A | 台 | 2 | 2018/12
现状 | 1.1#机组电子膨胀阀卡死，接触器触电磨损严重，跳闸，无法开机 2.2#机组从安装至今，未进行过更换冷冻油，清洗等保养。 3.两台机组启动或运行中偶尔跳闸，需要更换电闸。
方案 | 1.1#机组更换接触器，更换电子膨胀阀，补充制冷剂 2.2#机组更换冷冻油、油滤，冷凝器化学+物理清洗，补充制冷剂。
成 本 明 细 单位（人民币）：元
类别 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注
交付 | 维修费 |  | / | 4 | 天 | 280 | 1120
| 排水管安装 |  | / | 0 | 项 | 3000 | 0
| 保温安装 |  | / | 0 | 项 | 2000 | 0
| 喷淋清洗 |  | LDF-S126B | 0 | 天 | 280 | 0
| 吸收器、冷凝器清洗、预膜 |  | LDF-S126B | 0 | 天 | 280 | 0
| 新增超温、超压预警功能 |  |  |  | 项 | 38500 | 0
| 安全阀门检测 |  |  | 0 | 个 | 400 | 0
| 调试 |  |  | 1 | 天 | 280 | 280
| 直燃机年度保养技术服务 |  |  | 0 | 台/年 | 3000 | 0
| 工具及辅材 |  |  | 0 | 项 | 500 | 0 | 含氮气和脚手架等
| 交通、运输 |  |  | 0 | 单程 | 300 | 0
| 交通费 |  |  | 4 | 单程 | 50 | 200
| 住宿 |  | 外地 | 0 | 天 | 60 | 0
| 餐费补助 |  | 外地 | 5 | 天 | 30 | 150
| 不含税价小计 | [5 empty] | 1750
| 毛利 |  | 不含税小计*100% |  |  |  | 1750
| 不含税价小计 | [5 empty] | 3500
| 税金 |  |  |  |  | 0.01 | 17.5
概 况 设备名称: 交付价税合计; 概 况 备注: 3517.5 | 0.095693
采购 | 电子膨胀阀 |  |  | 1 | 个 | 4558 | 4558
| 接触器 |  |  | 4 | 个 | 1172 | 4688
| 接触器 |  |  | 2 | 个 | 730 | 1460
| 断路器 |  |  | 1 | 个 | 2108 | 2108
| 冷冻油 |  |  | 2 | 桶 | 1800 | 3600
| 滤芯 |  |  | 1 | 套 | 455 | 455
| 制冷剂 |  | / | 3 | 瓶 | 720 | 2160
| 垃圾清运 |  | / | 0 | 项 | 500 | 0
| 高温面漆 |  |  | 0 | 公斤 | 250 | 0
| 48%溴化锂溶液 |  |  | 0 | 公斤 | 48 | 0
| 冷暖切换阀 |  |  | 0 | 套 | 182 | 0
| 发生器液位电击棒 |  |  | 0 | 个 | 280 | 0
| 运费 |  |  | 0 | 项 | 500 | 0
| 不含税小计 | [5 empty] | 19029
| 回收 | 铜管 | φ16*0.8*2300 | 0 | 根 | -17.8262 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 19029
| 毛利 |  | 不含税小计*5% |  |  |  | 951.45
| 税金 |  |  |  |  | 0.13 | 2597.4585
概 况 设备名称: 价税合计; 概 况 备注: 22577.9085 | 0.61423
销售 | 销售底价 | [5 empty] | 27095.4085
概 况 设备名称: 居间费; 概 况 备注: 1000 | 含税
| 成本合计 | [5 empty] | 28095.4085
| 合同金额 | [5 empty] | 36758
概 况 设备名称: 销售部提成; 概 况 生产日期: 10%; 概 况 备注: 966.2591 | 2.629%
概 况 设备名称: 新客户开发费用; 概 况 生产日期: 10%; 概 况 备注: 966.2591 | 2.629%
概 况 设备名称: 公司毛利; 概 况 生产日期: 80%; 概 况 备注: 7730.0732 | 21.03%
概 况 设备名称: 含税小计; 概 况 备注: 9662.5915 | 26.29%
备注：
Note on E15: =人*天*台
Note on E16: =人*天*台
Note on E17: =人*天*台
Note on E18: =人*天*台
Note on E20: =人*天*台
Note on E21: =人*天*台
Note on E24: 单程（km）*（高速（元/km）+油费(元/km)）*次数
Note on E26: 施工天数*施工人数
Note on E27: 施工天数*施工人数
Note on G47: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m