询比价单

| 询价方：北京首华物业管理有限公司 |  |  |  | 供应商（盖单位公章）： 北京三汇能环科技发展有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容与需求 | 报价要求 | 服务周期 | 报价金额 （不含税价格、含税价格以及税率）（元） | 报价包含内容 | 备注 |
|  | 一、采购内容 国家体育总局训练局提供冷水机组维保、冷却水处理维保服务。 - 采购需求 - 服务内容：国家体育总局训练局为解决羽排馆、乒乓球馆、西院教学楼三台冷水机组进行全面维修、保养工作问题（包含更换冷冻油、滤芯），三套中央空调循环冷却水系统结垢、腐蚀、消毒、藻类滋生等问题，每年夏季开机前对羽排馆、乒乓球馆、西院教学楼各两台，共六台冷凝器进行物理清洗维护。在接到报修电话后，在两小时内派遣技术人员到达现场进行必要的维修，对甲方人员进行现场操作培训。 - 服务标准： （一）冷机服务标准； 开机前对机组进行全面维修、保养工作 1.检查机组启动柜和控制柜内的电气接线连接紧固，接触器、继电器接点接触可靠并清理。 2.检查压缩机电机、油泵电机绝缘程度，绝缘测试，对启动柜进行模拟检测。 3.检查电机保护装置的内部设定。 4.检查整定所有操作和安全控制器，确保各种安全控制器可靠、有效。 5.检查电脑装置，查看运行程序里的安全设定值，更新控制软件版本。 6.压力试验，系统检漏。 7.检查机组内冷冻水、冷却水的流量符合机组要求。 8.检查油加热器、油箱的油位及其油质，更换3台冷机的冷冻润滑油。 9.更换油精过滤器滤芯及电机喷液用干燥过滤器。 10.检查制冷剂系统回路，更换制冷剂过滤器。 11.校整压力、温度传感器，检查压缩机运行噪声状况。 12.压缩机一般故障维修（小修范围）为无偿服务，零件市场价格低于1000元的由乙方免费提供。 13.对机组做满负载试运行，并据此出具机组满负载运行状态分析报告，包括运行工况、油、工质、各温度压力情况。 14.机组维保试运行成功后，要求打印试运行记录交甲方，并出具维保质量报告。 15.机组维保结束，提供机组年度检查报告，包括：运行记录，控制点、设定参数记录，运行报警记录。 机组运行后进行定期巡视检查工作 1.检查用户的操作程序和运行日志。 2.检查机组运行情况，记录运行工况。 3.检查润滑油油位，根据需要补充润滑油。 4.检查油温及冷却膨胀阀工作情况。 5.检查油泵和主机的起、停情况。 6.检查机组是否有不正常的震动与噪音。 7.检查冷冻水温度设定点与实际出水温度是否符合。 8.检查蒸发温度、冷凝温度及对应的冷冻水、冷却水进、出水温差情况。 9.检查机组是否有泄漏。 10.检查压缩机电机电流并与实际电力需求进行比较，是否有异常。 11.检查冷机的过热度及过冷度参数情况。 12.检查机组控制参数设定。 13.检查供电电压。 14.分析机组运行工况，提供分析报告。 15.每年停机后提供油质检测报告。 16.停机封存时，将制冷剂收回冷凝器并关闭相关阀门。 （二）冷却水服务标准 ◆乙方对甲方水质进行分析，确定药剂配比，提供全部所需药剂并负责冷却水系统全部药剂日常投加。 ◆系统运行前进行预膜剂投加及阻垢缓蚀剂基础投加。 ◆系统运行期间，由专人负责进行现场服务及药剂投加。每周次对冷却水水质进行监测，并提供水质分析报表，检测内容包括PH值、电导率、总硬、总碱、氯根等。通过对各项水指标的监测，及时调整系统药剂投加量及系统排污量。 ◆每周定期往冷却水系统加入灭藻剂，以防藻类滋生。 ◆每周定期往冷却水系统加入消毒剂，以防噌肺军团菌滋生传播。 ◆夏季机组远行期间，乙方负责对加药设备、时控开关、电磁阀和过滤器进行维护。出现问题，甲方电话告知乙方，乙方将派技术人员在2小时内赶到到现场，并在24小时内解决问题。 ◆每年夏季开机前，对三个系统7台冷却塔布水盘积水盘进行清扫并将垃圾运至指定位置。 ◆夏季制冷期间，乙方取冷却水样及冷凝水样交疾控中心进行军团菌检测，检测费用由乙方承担。 ◆运行期间负责冷却塔布水盘积水盘绣片、污泥普杂物清理，保证水流顺畅无漂水现象发生。 ◆在接到甲方故障通知时需在2小时内到达现场，并在24小时内解决问题。 3、乙方需向甲方提供增值税专用发票。 4、服务期限：2025年5月1日至2025年11月30日 | 1.单次服务费用报价 2.年服务费用报价（包含管理费税费等） | 7个月 | 维 保 费 用不含税价格172264.15元、含税价格182600元，税率6% | 1、人员工资（包含但不仅限于工资、社会保险、加班费、各项福利费）; 2、材料费、工器具及相关设备费； 3、相关税费； 4、在服务过程中因操作不当造成设备损坏或因服务不当影响设备正常运行，甲方有权追究乙方责任，并对造成的损害进行修复或赔偿相应损失。 5、乙方人员在服务期间因工作不慎造成人员伤亡责任自行承担。 |  |
| 日期 |  | 2025年 月 日 |  | 日期 | 2025年 月 日 |  |

说明：经比价小组确认，以不含税总价最低价为中选价格，报价最低单位即为中选单位。