项目名称：直燃机年度保养技术服务合同

北京三汇能环科技发展有限公司

2025年3月

甲方：北京海润弘毅企业管理有限公司

乙方：北京三汇能环科技发展有限公司

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》，经过友好协商，甲方委托乙方就

北京市丰台区卢沟桥杜家坎环岛东北侧晓月广场3台直燃机年度保养技术服务事宜达成一致协议，具体内容如下：

- 概况：

| 业主单位 |  | 晓月广场 |  |  |  | 报价单位 |  | 北京三汇能环科技发展有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 北京市丰台区杜家坎环岛东北角 |  |  |  | 客 服 |  | 18001317827 400-636-7337 |  |  |
| 联系人 |  | 张舒先生 |  |  |  | 报价编号 |  | NHY-20250311-L-01-01-049 |  |  |
| 联系电话 |  | 13911674640 |  |  |  | 销售代表 |  | 赵兴华 18001317823 |  |  |
| 微信 |  |  |  |  |  | 技术支持 |  | 郭佩港 13366920557 |  |  |
| 机 组 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 品牌 | 型号 | 单位 |  | 数量 |  | 生产日期 | 备注 |
| 1 | 直燃机 |  | 双良 | ZXQ-465H2M3 | 3 |  | 台 |  | 2013年7月 | 制冷/热量:4650/3720KW |
| 现状 | 直燃机运行正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案 | 直燃机年度保养技术服务（具体内容见附件一）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、甲方的权利和义务：

- 免费、及时的提供必要的水、电及相关协助；

- 监督乙方的保养质量及进度。

- 及时支付乙方各项费用；

- 在乙方的施工记录、施工验收单及巡检记录上如无异议签字认可。

- 乙方的权利和义务（保养内容见附件一）：

1、机组制冷停机期间和机组启动之前。对机组进行二次全面检查、维护。做好维保记录并存档；

2、机组运行期间，乙方每月派员巡检一次。做好巡检记录并存档。发现问题及时处理。机组出现故障，接客户电话后3小时内赶到现场抢修；

3、配件费用根据市场价格由乙方代购或甲方自行采购；

4、遵守甲方的规章制度，作到人走料尽地净。

5、 如因乙方检修诊断错误产生费用一律由乙方自行承担，全额退还甲方所付款项，并继续查找故障原因，直至解决故障，设备正常运行。

6、 年度维保更换零配件单价金额人民币1000元以内（含1000元），配件费由乙方承担，超过1000元的配件由甲方承担。凡乙方提供的配件，乙方保证合格，不合格的免费更换。

7、常用配件更换后，承诺质保期为一年，所更换配件若在质保期内出现故障，免费更换该配件，并承诺新更换配件保质期为一年。

8、如需更换主机大型部件工期不超过15个工作日，更换高发、铜管等大修项目除外。

9、故障处理完成后3个月内，此故障不得在同故障点重复出现。

10、首次签约前，直燃机务必正常运行，如需修理，费用另计。换季前必须做好维保工作（4月、9月），乙方须确保空调能正常使用（需要大修的项目费用不在该合同范围内）。

11、如未做到以上约定事项，乙方重做或返工，乙方不改正的每次扣除维保费1000元。

四、履行的地点：甲方机房。

五、履行的期限：2025年3月 16 日起至2026年 3月 15 日止。

六、合同总金额： 单位（人民币）：元

| 序号 | 部品/作业名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直燃机年度保养技术服务 | ZXQ-465H2M3 | 3 | 台/年 | 37,000.00 | 111,000.00 |  |
| 2 | 不含税总计 |  |  |  |  | 111,000.00 |  |
| 3 | 税金 |  |  |  | 0.06 | 6,660.00 |  |
| 4 | 价税总计 |  | 壹拾壹万柒仟陆佰陆拾元整 |  |  | 117,660.00 |  |
| 备注：报价范围外的费用另计。 |  |  |  |  |  |  |  |

七、结算方式

| 付款时间 | 占合同的价百分比 | 金额/元 |
| --- | --- | --- |
| 2025年3月31日前 | 60% | 70,596.00 |
| 2026年3月15日前 | 40% | 47,064.00 |
| 合 计 |  | 117,660.00 |

      - 款到之日起，七个工作日内乙方开具等额专用发票给甲方。

2.甲方的开票信息：

名称：北京海润弘毅企业管理有限公司

税号：91110106MA02A76HX0

地址及电话：北京市丰台区卢沟桥杜家坎环岛东北侧晓月广场四层6号

010-83386881

开户行及账号：北京农村商业银行股份有限公司宛平支行

0203040103000015838

3.支付方式：汇款至乙方指定帐号

名称：北京三汇能环科技发展有限公司

税号：9111 010 6666 295220 C

地址及电话：北京市丰台区高立庄616号新华国际中心A座216室

电话：  010-50408023

开户行及地址：民生银行北京西客站支行

账号：161980674

行号：305100001112

八、违约责任：

- 如果对方违约，违约方需要支付守约方总合同金额20%违约金；

- 违约方至逾期之日起，以合同价款为基数按照每日万分之五的标准支付守约方违约金；

- 违约金不足以支付守约方实际损失的，违约方应该赔偿守约方所有的实际损失；

- 本合同生效后如果一方违约，违约方除了应当承担违约责任支付违约金以外，还应当承担守约方向违约方主张权利所产生的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、公证费、鉴定费等等。

九、争议处理办法：双方友好协商或按相关法律、法规处理。

九、其他约定事项：

1．未尽事宜由双方友好协商解决。

2．不可抗力或非我方人员故意或过失造成主机损坏的，费用另计。

十、附则：

1.本合同自甲乙双方签章后生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充

应当采取书面形式，并经双方签字确认，作为本合同的附件。合同附件与本合同

具有同等的法律效力。

2.本合同共一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章）：北京海润弘毅企业管理有限公司 | 单位名称（盖章）：北京三汇能环科技发展有限公司 |
| 联系人：张舒 | 联系人：赵力泽 13391921932 |
| 电话：13911674640 | 客 服：18001317823/18001317827 |
| 通讯地址：北京市丰台区卢沟桥杜家坎环岛东北侧晓月广场四层6号 | 联系地址： 北京市丰台区高立庄616号A座216室 |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

附件一               溴化锂机组维保内容

- 维保的必要性：

溴化锂机组使用一段时间之后，机组的密封元件(橡胶等)出现老化,造成密封不严,机组漏气容易进入氧气,形成腐蚀。电器元件老化,造成漏电,误动作甚至烧毁显示屏,程序控制器等元件。机组铜管腐蚀和结垢,造成铜管破裂和传热效果下降。溴化锂溶液发生质变对机组形成腐蚀。所以必须对机组进行每年一次维护保养。以保证机组高效安全的运行,防止故障的发生,延长机组的使用寿命。

- 维保检修内容：

1.    整机整体检修：

- 机组气密性检查：仪器测漏，发现漏点及时处理。

- 机组设定参数调整：如冷媒水出水低温保护设定、冷却水高温报警设定、高发高压报警设定、高发溶液温度高温报警设定等等。

- 时间继电器设定调整：设定时间继电器延时时间，使设备在适当时间内启动。

- 热继电器设定调整：主要有真空泵热继电器、溶液泵热继电器、冷剂泵热继电器。主要设定延时时间，检测热继电器接触是否良好，保护是否正常。

- 温度控制器调整：修正温度控制器温度偏差，使其与实际相符。

- 压力控制器参数调整：调整机组各部的报警压力。

- 压力表检查：检查（用标准压力表）压力表（特别是真空压力表）是否显示正常，不正常的更换。

- 炉膛清理：贵单位机组以气为能源，长时间燃烧会积聚很多碳及其他废物。碳及其他废物会堵塞烟管，从而影响正常燃烧；影响高发溶液加热；影响制冷和采暖效果，导致能耗增加。

a拆开高发炉膛两端盖；

b抽出烟管波纹条并清理；

c用铁刷和轴连接，清刷烟管内测，然后用吸尘器清理污垢；

d装上波纹条并用铁丝穿连（以防燃烧时将其吹出烟管，达不到节能效果）波纹条前端；

e清除高发两端板上的石棉密封绳；

f用厚白漆粘石棉密封绳，将两端板装上。

（9）整机吸收器、冷凝器、蒸发器铜管内部检查,制冷季前每年一次物理清洗。

2. 机组保护装置检修：

（1）水靶流保护装置检修：冷温水温度保护装置、冷却水靶流保护装置检修。检查靶流开关动作是否灵活，断水实验是否报警。根据检查、实验结果，决定是否更换靶流开关；

（2）高发超温保护装置检修：检查高发温度探头是否失灵，显示温度是否准确。接线是否牢固。根据检查结果决定是否更换温度探头。

（3）高发压力控制器检修：检查高发安全阀片是否正常。决定是否更换膜片；

（4）高发液位、冷剂液位保护检修：检修液位探头，确保线头连接牢固，传感液位信号准确。

(5）屏蔽泵绝缘检修：检查屏蔽泵接线，绝缘是否良好，运行温度温度是否正常。

3．自动调节性能检修：

（1）机组负荷自动调节性能检修：机组负荷性能自动调节主要根据机组低温保护自动停机、燃烧机大、小火等进行调节。因此要检查燃烧机进行调节。调节溶液阀、冷剂阀，使其达到最佳效果。

（2）高发液位自动调节检修：高发液位是通过液位探头进行控制。检查是否有假液位现象。如有假液位现象，拆下探头进行清洗，清洗干净后用螺纹胶密封并调节探头位置。

（3）冷却塔风机自动控制检修（主机部分）：对与机组联动的冷却塔风机控制部分进行灵敏度进行检查，控制器件是否完好。

（4）冷剂液位自动调节检修：此项与“液位自动调节检修”一样。

4．机组性能调节检修：

（1）溶液循环阀、冷剂喷淋调节调节：根据高发液位、冷剂水箱液位、制冷温度等调节溶液阀、冷剂水，使溶液、冷剂水循环适度。

（2）溶液浓度调节：直燃机溶液浓度混合溶液一般为53%--55%。抽机组溶液检测浓度。如浓度较低，就抽冷剂水，抽多少冷剂水就加多少升溶液。如浓度较高，就加冷剂水。

（3）冷剂水污染分析：取冷剂水样测其浓度应低于1.04。

5．电控柜检修：绝缘检修、清灰除尘、紧固接线端子、电源接地检修、指示灯检修。

6. 真空泵检修：

（1）传动带松紧调整

（2）电机绝缘检修

（3）泵腔清洗

7．燃烧机调节

（1）燃烧头位置调节

（2）风门位置调节

（3）排烟成分检测

（4）燃烧效率分析

8．机组停机期间冷热切换

9．燃烧机检修：

（1）过滤器清洗检漏

（2）火焰检测器清理

（3）点火电极位置调整

（4）风机叶轮清洗

（5）燃气调压器检修

（6）蝶阀检修

（7）燃气比例调节

（8）燃气放散操作

（9）燃气压力调节

（10）燃气空气比例开关检修

（11）燃气电磁阀检修

（12）燃烧电机绝缘检修

10．机组机械电器维护

（1）整机检漏

（2）阀门膜片检查

（3）老化电器元件更换

（4）制冷结束维护

（5）供热结束维护

（6）角阀密封件更换

（7）水室橡胶板更换

三.   保修服务标准

| 服务项目 | 服务标准 | 项目是否适用 （√适用/×不适用） |
| --- | --- | --- |
| 常规的技术支持 | 随时向用户提供技术咨询与支持 | √ |
| 周期性的专用保养 | A级保养或B级保养（B级保养1次/1月，A级保养1次/年，A级保养时，B级保养内容同时做） | √ |
| 配件和物料更换 | 乙方现场确认故障配件，经甲方确认后更换，常规配件2日内内到货安装，在备货期内，保证机组在备货期能够正常运行，待配件到货后更换安装（燃烧器无备用件顶替，如故障无法运行，需停机） | √ |
| 定期性能测试 | 1次/制冷、制热工况 | √ |
| 高效故障响应 | 7×24小时 | √ |
| 额外的增值服务 | 含蒸发器、冷凝器和吸收器铜管物理清洗（1次/年）。 | √ |
|  | 溴化锂溶液维护（添加缓蚀剂）及系统检查工作（1次/年） | √ |
| 年度服务质量的测评 | 1次/年 | √ |

注：（1）专业保养服务项目（A级保养或B级保养）根据空调主机现场条件（开机运行或年度检修），按照附件一<主机维保服务保养项目表>每月进行一次。（2）本协议执行期间，对空调主机日常维护、维修工作过程中所需求的配件〖自然灾害（火灾、水灾等）、人为因素或外部系统原因引起的空调主机物料除外〗，乙方将给予免费提供。

附件二                  空调主机年保修现场A级保养计划表（1次/年）

1、A级保养计划表

| 机型 | 保养项目 |  | 保养内容、方法及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.真空检查与保养 |  |  |
| ○/△ | 1.1机组真空 | 1.气泡法测真空，记录抽真空与极限真空时的气泡差异个数；2.真空度确认； |  |
| ○/△ | 1.2主机真空密封件更换 | 检查失效的真空密封件并更换； |  |
| ○/△ | 1.3真空泵 | 1.真空泵电机绝缘电阻检测≥5兆欧；2.清洁真空泵及电机外壳，表面应无油污、脏污；3.真空泵性能检测，根据检测结果实施真空泵大保养（内腔保养及密封件损件）。 |  |
|  | 2.工质检查 |  |  |
| ○/△ | 2.1溶液送检 | 机内溶液充分稀释后，取样200ML进行检验； |  |
| ○/△ | 2.2冷剂水检查 | 1.完全旁通冷剂水；2.连接冷剂水取样阀和加液阀，使部分溶液进入冷剂泵； |  |
|  | 3.外部系统检查与保养 |  |  |
| ○/△ | 3.1水系统检查 | 1.协助用户打开各水室盖板检查管板及水室内侧是否腐蚀、结垢；2.协助对主机水室和过滤器的物理清洗；3.长期停机保养时，应放尽传热管内积水；4.协助用户水泵过滤器检查。 |  |
|  | 4.电气检查与保养 |  |  |
| ○/△ | 4.1控制柜 | 1.用压缩空气或氮气对控制柜器件清洁及除尘；2.控制柜进行线路紧固和检查； |  |
| ○/△ | 4.2压力/温度检查 | 1.显示值正常；2.接线牢固； |  |
| ○/△ | 4.3水泵连锁 | 1.接线牢固；2.动作正常； |  |
| ○/△ | 4.4靶流开关安全试验 | 1.安装正确；2.动作灵敏；3.接线牢固；4.不漏水； |  |
| ○/△ | 4.5控制模块 | 1.检查各输入输出点的逻辑是否符合；2.检查模块的设置；3.接线牢固； |  |
| ○/△ | 4.6变频器 | 1.变频器设置检查；2.风扇/散热翅片清灰； |  |
| ○/△ | 4.7蒸汽电动阀 | 1.手动启停电动阀测试其动作的可靠性；2.传动齿轮加油；3、不漏汽 |  |
| ○/△ | 4.8故障报警安全试验 | 1.报警动作正常； |  |
| ○/△ | 4.9调节/安全参数检查 | 1.安全参数/调节参数校核与调整 |  |
| ○/△ | 4.10溶液泵/冷剂泵 | 1.摇表检测绝缘电阻≥5兆欧；2.手动运转；3.接线牢固； |  |
| ○/△ | 4.11机组接地检查 | 1.摇表检测机组接地电阻≤10欧姆； |  |
|  | 5.燃烧器检查与保养 |  |  |
| △ | 5.1烟管、炉膛烟垢 | 1.检查烟管/炉膛内烟垢情况，据需实施清垢处理；2.烟箱凝水排水管是否畅通； |  |
| △ | 5.2部件检查 | 1.清洁电眼并确认感光部位透明无损/清洗火焰探针积炭；2.清洁燃料系统过滤器；3.对点火电极/喷嘴清洗并确认其无损坏、位置正确；4.对燃烧器各部件进行电气检查；5.风门及钢带传动机构清污并添加润滑脂；6.燃烧器本体各部件污垢清理； |  |
| △ | 燃气阀组/检漏仪检查 | 检查燃气阀组/泄漏检测装置动作是否正常； |  |
| △ | 压力开关检查 | 试验上、下压力超限动作是否正常 |  |
|  | 6.外观检查与保养 |  |  |
| ○/△ | 6.1油漆 | 检查机组的锈蚀情况，进行相应的除锈补漆工作或进行整体油漆处理； |  |
| ○/△ | 6.2外观清洁 | 检查机组外观清洁度并协助清洁工作； |  |

注：1、△为直燃型溴化锂空调主机；○为蒸汽型溴化锂空调主机。2、年维护A级保养适用于年度检修期间的特级维护保养，年度至少一次。

空调主机年保修现场B级保养计划表（1次/月）

2、B级保养计划表

| 机型 | 保养项目 | 保养内容、方法及要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.真空检查与保养 |  |
| ○/△ | 1.1机组真空 | 1.机组真空度检测及真空合格度确认，自抽压力显示值及真空读数是否正常；2.自抽系统工作是否正常；3.据需实施气泡法测真空验证主机真空是否合格； |
| ○/△ | 1.2真空泵 | 1.极限性能的确认；2.阀门及其连接管道的密封；3.真空泵油面及油质检查、更换；4.电器的常规检查；5.真空泵表面污垢清理； |
|  | 2.运行质量检查 |  |
| ○/△ | 2.1调阅运行记录 | 1.查阅作业员记录的运行数据；2.查阅主机的历史记录，分析其中的异常数据记录；3.查阅故障参数信息； |
| ○/△ | 2.2运行观察、性能测试 （至少60分钟） | 1.主机的负荷与出力情况观察，制冷效率是否稳定；2.（高压）发生器液位是否稳定，机组有无异响；3.变频器、溶液泵、冷剂泵的工作是否正常；4.主机各运行部件有无噪音等异常；5.燃烧器/蒸汽调节阀是否频繁启停/开关；6.对主机的运行数据进行记录，对运行性能方面存在的问题提出运行改进或维护建议； |
| ○/△ | 2.3现场技术交流（至少20分钟） | 1.了解操作人员的习惯，进行操作要领培训；2.集中讲解故障疑点及技术难点； |
|  | 3.工质检查及保养 |  |
| ○/△ | 3.1冷剂水检查 | 1.目测透明清澈无杂质；2.冷剂水密度； |
| ○/△ | 3.2溶液检查 | 1.稀溶液浓度检测；2.浓溶液浓度检测与显示校验； |
| ○/△ | 3.3循环量（变频器）调整 | 1.稀溶液循环量调节阀阀位；2.参数调整；3.变频器散热部件清灰； |
| ○/△ | 3.4蒸汽品质检查 | 1.蒸汽压力检查；2.蒸汽温度检测； |
| ○/△ | 3.5冷水/冷却水水质化验 | 1.主要检测指标检测,如达不到标准，与用户沟通进行处理。 |
|  | 4.电气检查与保养 |  |
| ○/△ | 4.1压力/温度检查 | 1.显示值正常；2.接线牢固； |
| ○/△ | 4.2 控制/安全参数检查 | 1. 安全参数/调节参数校对； |
| ○/△ | 4.3供电电源电压、电流检查 | 1.万用表检测供电电压；2.钳型表检测电流值； |
| ○/△ | 4.4液位传感器校验 | 1.液位显示校验；2.接线牢固；3.动作灵敏； |
| ○/△ | 4.5靶流开关安全试验 | 1.安装正确；2.动作灵敏；3.接线牢固；4.不漏水； |
| ○/△ | 4.6故障报警安全试验 | 1.报警显示校验；2.接线牢固；3.动作灵敏； |
| ○/△ | 4.7水泵连锁 | 1.动作正常；2.接线牢固 |
| ○/△ | 4.8变频器 | 1.电器保养；2.风机机械保养；3.风扇/散热片清灰； |
| ○/△ | 4.9溶液泵/冷剂泵 | 1.摇表检测绝缘电阻≥5兆欧（每年一次）；2.接线牢固； |
| ○/△ | 4.10机组接地检查 | 1.摇表检测机组接地电阻，≤10欧姆（每年一次）； |
|  | 5.燃烧器检查与保养 |  |
| △ | 5.1燃烧情况检查 | 1.烟气分析（运行期间一次）；2.燃烧器风机运行有无异常振动及杂音，风门机构传动是否正常；3.有条件的观察燃气流量及压力，确定燃烧器是否在正常负荷工作； |
| △ | 5.2燃烧器本体保养 | 1.清除积灰、污垢；2.风机电机的电压及电流检测；2.接线牢固 |
| △ | 5.3阀组及燃烧器燃气管路检查 | 检查各部件连接处是否有泄漏； |
| △ | 5.4燃气（油）系统过滤器检查 | 检查并清洗过滤器（燃油油泵、喷咀） |
| △ | 5.5传动机构保养检查 | 1.清除钢带上的灰尘和水渍，防止生锈；2.检查风门及转动情况，进风口清灰处理； |
| △ | 5.6燃气阀组/检漏仪检查 | 检查燃气阀组/泄漏检测装置动作是否正常； |
| △ | 5.7燃气/空气压力开关校验 | 试验供气压力上、下超限反应； |

注：1、△为直燃型溴化锂空调主机；○为蒸汽型溴化锂空调主机。2、年保修B级保养每月实施一次，适用于主机运行与停运期间的例行检查保养。