制冷机维修技术要求

| 维修项目名称 | 第八联合车间制冷机维修服务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报送单位 | 炼化公司第八联合车间 | 费用列支 | 2025年大修 |
| 技术联系人 |  | 联系方式 |  |
| 一、设备概况： 维修设备明细： 序号; 设备名称; 规格型号; 所属装置; 品牌（厂家）; 数量 （台套）; 备注. 1; 制冷机; LCC-32D; 供水装置; 大连三洋; 3. ……. 二、故障现象或维修内容： 1.故障现象：1）制冷机B和C制冷效果降低，抽真空困难，结晶较为频繁，冷凝器、吸收器管板严重腐蚀，多处出现较深腐蚀坑，2017年更换管束后至今先后出现几次管束泄漏； 2）制冷机A制冷效果差，溴化锂溶液浑浊，热交换器堵，设备频繁结晶，且难以融晶。 2.维修内容：1）制冷机A更换热交换器（甲供），蒸发器、吸收器、再生器、冷凝器检修、捡漏、清洗，抽真空系统、电仪系统检查，溶液（甲供）分析、补充，缓蚀剂和分散剂（乙供）添加，溶液系统改造加装过滤器（乙供），防止热交换器、溶液泵故障。 2）制冷机B和C检修项目相同处包含上述A机检修项目外还包括以下几点，拆除更换冷凝器和吸收器管板（乙供）和管板上全部铜管（甲供），冷凝器和吸收器内壁防腐。 三、质量要求、技术标准： 1.制冷量达到896kw。 2.质保3年。 - 工期要求： - 甲方提出检修开始的需求后应在一周时间内到甲方地点开展业务，自检修开始后共计20天完成全部工作。 五、甲、乙双方责任界定： 1.物料除两套设备冷凝器和蒸发器的管板、缓蚀剂、分散剂由乙方提供外，其余物料均由甲方提供。 2.甲方负责现场使用的水、电、氮气，一级脚手架等通用工具，专业工具由乙方负责。 3.乙方负责编写详细的施工方案并经甲方审批后才能开展业务，制冷机维护须做充氮防腐，因操作不当造成腐蚀由乙方承担责任。 4.甲方负责提供安全培训，乙方应遵守甲方相关规定。 4.连续稳定运行1个月后进行验收。 六、附件（必要的图纸、铭牌等）： |