## 维修明细表
溴化锂冷、热水机组大修项目表
序号 | 维修项目 | 维修项目建议 | 备注
1 | 蒸发器换热管除垢维修 | / | 运行时间过长 结构影响换热需维修处理
2 | 吸收器器换热管除垢维修 | / | 运行时间过长 结构影响换热需维修处理
3 | 冷凝器换热管除垢维修 | / | 运行时间过长 结构影响换热需维修处理
4 | 高发烟管除垢维修 | / | 运行时间过长 结构影响换热需维修处理
5 | 溴化锂调整 | / | 溴化锂含量指标不符合厂家规定 含量超出规定值需调整
6 | 温度转换板 | / | 电子元器件老化 运行时间长 超出使用周期需更换
7 | PLC 模块套（含程序） | / | 电子元器件老化 运行时间长 超出使用周期需更换
8 | 通讯模块 | / | 电子元器件老化 运行时间长 超出使用周期需更换
9 | 电源模块 | / | 电子元器件老化 运行时间长 超出使用周期需更换
10 | 接触器 | / | 电子元器件老化 运行时间长 超出使用周期需更换
11 | 电源变压器 | / | 电子元器件老化 运行时间长 超出使用周期需更换
12 | 真空传感器 | / | 电子元器件老化 运行时间长 超出使用周期需更换
13 | 私服马达 | / | 电子元器件老化 运行时间长 超出使用周期需更换
14 | 火焰检测器 | / | 电子元器件老化 运行时间长 超出使用周期需更换
15 | 控制屏（含程序） | / | 电子元器件老化 运行时间长 超出使用周期需更换
16 | 与新设备联动及增加远传管控 | / | 增加新设备后提升机组与现场其他新设备标准统一以便完成数据的提取以及监控