## Sheet2
1、基础维保清单-本溪科创中心一期3台直燃机维保及软水水质管理（按实际完成量结算）：
序号 | 名称 | 项目维护内容 | 工程量 |  | 频次 | 单价 | 合计
|  |  | 单位 | 数量 | 次/年
1 | 真空保养 | 1.真空泵极限真空确认：极限真空＜100Pa | 台 | 3 | 12
2.确认主体、高发真空及气密性。28℃以下
主体真空值＜1000pa，高发温度＜1000pa
3.真空泵油位在上限与下限之间，油体清澈，泵内无异物和水蒸气等残留；
4.真空管清理，钢线及管壁异常已更换新管。
2 | 真空油 | 真空泵每使用一次必须更换真空油，每次启动使用时长不超过6h。 | 台 | 3 | 12
3 | 真空泵 | 保养：确保使用高速真空泵油，油位应在油标规定的范围内。开启泵抽真空前，应关闭抽气入口阀门，真空泵须预热约10分钟。如真空泵油出现轻微浑浊，应适当开启气镇阀，直到油变得清澈才能使用。抽气过程中当真空泵油明显浑浊，应更换真空泵油。更换时必须排尽浑浊的油，再加入合格的真空泵油。定期检查泵极限真空及排气口气泡数，达不到要求需检修。 | 台 | 1 | 1
4 | 主机电控柜 | 1.机房及控制柜接线规范，无从机组电控柜内对外私接电源。 | 台 | 3 | 4
2.电箱内部清扫除尘；
3.测试直燃机与水泵系统联动控制正常，冷却水泵控制频率异常做调整；4.PLC程序监测，调整ModBus通讯方式；5.校验S8VM输出直流稳定；6.检查机组运行电流、运行电压稳定
5 | 变频器维护 | 1.制冷前打开变频器底部卡扣，拆除风扇插拔连接电缆，拆下风扇；2.用软毛刷和抹布清理风道；3.拆下控制板、主控板、用吹风机和毛刷吹扫内部IGBT模块、输入、出电感器部位；4.内部导线绝缘无腐蚀和破损痕迹； | 台 | 9 | 4
5.取下输出端用兆欧表测量电缆相间及接地电阻＜1MΩ
6 | 密封件检查并确认密封性 | 密封件有变形、破损、压坏等现象，立即更换，更换时必须采用规格完全相同密封件。 | 台 | 3 | 1
7 | 冷水流量三级保护及校验 | 1.定期清洁，防止杂质、污垢附着影响检测精度2.检查靶片长度，对破损或结垢严重靶片进行更换3.测试水流量与电流是否匹配 | 台 | 12 | 1
8 | 压力控制器 | 1.核对新压控器设定值与原设定是否相符，若相差较大，需校准、调整。2.打压检漏及抽真空时，检查压控器动作是正常；检漏部位包括活接头上、下及压控器内活塞处。 | 台 | 3 | 2
9 | 真空压力表 | 1.检查真空压力表的工作状态，及时发现异常，防止数据错误导致误判，确保其精度。 | 台 | 3 | 2
2.检查压力表外壳是否有损伤、破裂、锈蚀或变形，确保其外观完好‌。3.打开测试阀，检查指针是否准确指示压力值，确保其归零和指示准确‌。4.通过改变压力或真空度，检查指针的反应速度和准确性，确保其灵敏度‌。
5.检测或更换完成后关闭测试阀。
10 | 电动阀 | 1.检查阀门：检查阀门执行器动作方向，确认执行器零位、满位限位开关可靠性。将控制器切换到手动模式→按▼或▲键小幅度地关阀／开阀→观察执行器是否往关阀或开阀的方向动作。2.阀门校验：启动阀门，使传动螺杆向下运行，导向板与传动螺杆同时运动，直到传动螺杆相应位置的螺牙略低于导向板约2mm，此时阀门的 A - C 已完全打开，调整压杆拨片使满位限位开关动作（断开），然后锁紧压杆拨片。 | 台 | 15 | 2
11 | 溴化锂溶液送检及调整 | 1.送检溶液取样，要求每年对每台机组的溴化锂溶液取样并寄回总部化验1次。 | 台 | 3 | 1
2.将溶液泵频率提升至40Hz以上，在机内溶液得到充分循环后，旋下稀溶液取样阀堵头，打开阀，取样约200ml后关阀，用清水将取样阀嘴内残留溶液清洗干净并擦干，装好堵头罐装至专用取样瓶，贴好标签后，于15日内邮寄至理化实验室进行样品成份测试。
12 | 再生器 | 1.检查滤芯，用竹制牙签从开放端直接塞住断裂的毛细管，清除已断裂小管，并更换所有密封件。2.每次使用完后需按反冲法流程将滤芯彻底洗净，并用氮气吹干。 | 台 | 3 | 1
3.贮存须用湿法保养，否则滤芯毛细管易因干燥而断裂。因此需将再生器真空抽到位，然后灌注洁净溴化锂稀溶液进行湿保养。
4.采用再生器过滤的溶液温度不要超过45℃，否则会烫坏滤芯。过滤器入口需有一定压力，所以只能在溶液泵运转时才可过滤。
13 | 恒温阀 | 保养阀门时，需更换阀轴密封圈、阀板密封圈、阀体密封圈。安装新密封圈前，需清洁密封槽，除阀板密封圈外的密封件需涂抹真空脂。① 阀轴密封圈，通过铜套、铜垫、O型密封圈来密封阀轴与阀体的间隙，先装入铜套，然后交替装入铜垫和 O 型密封圈，再使用扳手旋紧压紧螺母将铜垫和密封圈压入，最后紧固压紧螺母。 | 台 | 6 | 2
14 | 燃烧机 | 1.检查确认燃气过滤网，对脏堵严重过滤网进行清洗或更换；2.检查确认燃烧机进风量风口及风门挡板动作正常，无卡顿异常，风量平稳；3.燃气蝶阀动作正常，燃气量进气平稳，开度在正常范围之内；4.燃烧机点火顺畅，无爆燃和点火失败情况；5，风压开关动作稳定，在风压过大或过小异常时及时报警；6.火焰检测电流信号稳定。7.检查确认烟道排烟系统通畅，打开烟道检修孔检查不存在堵塞情况； | 台 | 3 | 4
8.冷凝水管无腐蚀，排水通畅；9.烟道最低点设置U型防止漏气装置，杜绝烟气排入机房内。
15 | 稳压器 | 稳压阀里调压弹簧的更换 如果稳压阀内所配型号的调压弹簧无法达到所需的压力，可以更换其它型号的调压弹簧；取下保护盖，逆时针方向转动调节螺栓，弹簧放松，将整个调节装置取下，更换弹簧，将新弹簧所对应的标签贴到铭牌上 | 台 | 3 | 4
16 | 燃气电磁阀 | 1.电磁阀的密封性能、动作灵活性和响应时间。检查时，应确保电磁阀的线圈和插头连接良好，无松动或损坏现象。同时，确认电磁阀在工作时是否有异常声音或泄漏情况，应及时处理。2.电磁阀在清洁过程中，应使用柔软的布擦拭电磁阀的外壳和连接部件，确保无灰尘和污垢残留，检查清理电磁阀内部过滤器。3.定期更换原密封件相同规格和材质的新密封件。以确保电磁阀的密封性能。 | 台 | 3 | 4
17 | 风压检测 | 1.检查并清洗燃气阀门和风量调节器的工作状态，保证其正常开关。2.检测风压开关通断值和灵敏度，用高压气体导通通气管，体现真实压力；3.测试电触点不存在虚接情况。 | 台 | 3 | 4
18 | 上下限压力开关 | 1.清洗上下限燃气过滤网；2.检测上下限压力开关通断值和灵敏度，用高压气体导通通气管，体现真实压力；3.测试电触点不存在虚接情况。 | 台 | 6 | 4
19 | 燃气球阀 | 1.定期检查管道球阀的密封性，通过排污嘴来检查，如有内漏，需及时进行处理；2.对管道球阀开关一次，以检查球阀操作的灵活性，同时注入适量的润滑脂，防止球体和阀座胶合或球体干磨；3.入冬前需排除阀腔内和执行机构内的水，防止气温低导致冻结，影响阀门的正常使用；4.齿轮传动机构内的润滑脂每年至少需要更换一次； | 台 | 3 | 4
5.清除表面的锈蚀物，定期对外部进行维护；
20 | 阀门组件及管道气密性检测 | 对阀门组件进行气密性检验时球阀和电磁阀必须关闭。向电磁阀1加压，确认电磁阀1与2之间压力是否上升，关闭电磁阀2，确认阀1与阀2之间压力是否下降。 | 台 | 3 | 4
21 | 阀后压力调整 | 电磁阀后压力应调整至60-80mbar之间，以满足燃气流量的需求，定期校验阀后压力。 | 台 | 3 | 4
22 | 点火位置调整 | 点火时蝶阀位置为10°～20°，风门位置为20°左右。点火成功后，开球阀重新点火用烟气分析仪检测有无CO，如有，则检测O2 含量，如较高则试着增大燃气压力，直至无CO。多次点火不能成功，可将风门位置适当调小。 | 台 | 3 | 4
23 | 点火电极 | 由高压瓷套管、金属电极组成。利用点火变压器提供的1万伏的高电压，击穿空气，产生火花，点燃与空气混合的气体。打磨点火电极，保持高灵敏性，检测点火电缆线有无破损，及时更换，切勿将高电压泄露。 | 台 | 3 | 4
24 | 燃烧火焰检测校验 | 定期检测电流信号稳定性，清洁光电管。若发生异常，火焰检测器将此信号反馈给燃烧机电控柜内的PLC，由PLC关闭电磁阀并停止燃烧。保持表面无裂痕，电流信号稳定。 | 台 | 3 | 4
25 | 燃气量校验 | 定期检查高发温度及空调负荷的变化，对应燃气最大和最小流量的调整，使得燃烧充分不浪费能源且能满足大负荷时热量供应。 | 台 | 3 | 4
26 | 测试燃烧尾气成份 | 检查燃烧后烟气成份，确认烟气中不包含一氧化碳，氮氧化物及硫化物均在正常范围，大、小火燃烧无爆燃。 | 台 | 3 | 4
27 | 低发发生泵 | 1.检查低发发生泵对地绝缘电阻，对地电阻＜0.5MΩ；2.电流在额定范围之内，温度低于60℃；3.打开主线盒接头处无发热情况，线盒内无溶液渗出，确认泵体不存在漏真空情况；4.泵体保温无破损，无腐蚀。 | 台 | 3 | 4
28 | 高发发生泵 | 1.检查高发发生泵对地绝缘电阻，对地电阻＜0.5MΩ；2.电流在额定范围之内，温度低于60℃；3.打开主线盒接头处无发热情况，线盒内无溶液渗出，确认泵体不存在漏真空情况；4.泵体保温无破损，无腐蚀。 | 台 | 3 | 4
29 | 冷剂泵 | 1.检查冷剂泵对地绝缘电阻，对地电阻＜0.5MΩ；2.电流在额定范围之内，温度低于60℃；3.打开主线盒接头处无发热情况，线盒内无溶液渗出，确认泵体不存在漏真空情况；4.泵体保温无破损，无腐蚀。 | 台 | 3 | 4
30 | 吸收泵 | 1.检查吸收泵对地绝缘电阻，对地电阻＜0.5MΩ；2.电流在额定范围之内，温度低于60℃；3.打开主线盒接头处无发热情况，线盒内无溶液渗出，确认泵体不存在漏真空情况；4.泵体保温无破损，无腐蚀。 | 台 | 3 | 4
31 | 排气泵 | 1.检查排气泵对地绝缘电阻，对地电阻＜0.5MΩ；2.电流在额定范围之内，温度低于60℃；3.打开主线盒接头处无发热情况，线盒内无溶液渗出，确认泵体不存在漏真空情况；4.泵体保温无破损，无腐蚀。 | 台 | 3 | 4
32 | 高发液控 | 1.控制高发溶液泵变频器输出频率，控制流入高发的溶液量，使高发液位控制在C区内。 | 台 | 3 | 4
2.对应高发温度的最小频率：需根据实际情况设置，目的是保证高发溶液不致于因溶液泵频率过低而从稀液管倒流。3.打磨修复探针，保持探针的灵敏度，测试阻值确认完好性。4.确认液控升降频逻辑，调整液位稳定。
33 | 低发液控 | 1.控制低发溶液泵变频器输出频率，控制流入低发的溶液量，使低发液位不溢流不结晶。 | 台 | 3 | 4
2. 打磨修复探针，保持探针的灵敏度，测试阻值确认完好性。
3. 确认液控升降频逻辑，调整液位稳定。
34 | 冷剂液控 | 1.控制冷剂泵变频器的输出频率，调节冷剂水喷淋水量，使冷剂水液位控制在B区内。2.对应冷水出水温度的最小频率：需根据实际情况设置，保持液位，不频繁启停燃烧机。 | 台 | 3 | 4
3.打磨修复探针，保持探针的灵敏度，测试阻值确认完好性。
4.确认液控升降频逻辑，调整液位稳定。
35 | 传感器 | 1.清洁与检查‌：定期清洁传感器表面，去除灰尘和污垢。用干净的布擦拭传感器表面，检查传感器的外观是否有损坏，如外壳裂纹、变形或接线松动等，及时更换损坏部件‌。 | 个 | 54 | 2
2.校准与测试‌：定期使用精密温度计校准传感器，确保测量准确性，消除温度漂移问题。
连接检查与防护‌：检查传感器与测量系统的连接，包括接线端子、插头和电缆，确保稳固可靠，无松动、断开或损坏‌。使用防护罩、密封材料或防护套管等保护传感器。
36 | 自动抽排气 | 当贮气满（贮气量传感器检测不到液位）或排气间隔时间到，机组进入自动排气程序：首先排气泵启动，将溶液经进液管打入贮气室（溶液进多出少），压缩不凝性气体，压力达到真空排气阀动作值后贮气室开始排气；排气达到设定时间或排气传感器检测到液位后，排气泵停止，贮气室内溶液经回流管流回吸收器，自动排气结束。定期检查手动阀动作情况，确认是否存在粘连，测试真空排气阀启停灵敏性，防止漏气进入主体，为排气液位传感器打磨、除锈，保持灵敏度。 | 台 | 3 | 2
37 | 烟管 | 1.检查扰流片与烟管焊口位置平齐，无突出，固定铁线无破损、断裂。 | 台 | 3 | 1
2.清理烟管及炉膛、保证无结垢、铁锈，前后烟箱处清理炉膛废渣，保证排气通畅。
3.烟道冷凝水管疏通排水，去除管到中废渣。
38 | 烟气换热器 | 1.检查清理烟气进出口处废渣； | 台 | 3 | 1
2.检查换热器进出口温差和流量，排除泄露；
3.换热器凝水管清理，防止堵塞造成腐蚀。
39 | 真空阀 | 定期对真空阀密封性能做检测，保证阀体的动作正常且能保持真空度。 | 个 | 48 | 1
40 | 软水器 | 1.检查盐箱，盐量不足盐箱1/3，则添加盐 | 台 | 1 | 2
2.检查并清理软水器进水口过滤器3.确认环境温度＞0℃，进水温不超过40℃；4.确认水压不超过0.6MPa5.检查树脂罐及树脂，并补充适量树脂6.闲置时要做防树脂脱水与滋生菌藻的处理7.更换水压表、盐液安全阀、布水器、中心管、盐箱内各部件及电气元件8.人工加盐因软水器在工作中会不断消耗再生盐，为保证软水器正常工作，盐箱内需人工添加有足够的再生盐。每次加盐至满便可。9.添加树脂每年有约占装填量5~10％的树脂会被损耗掉，应及时进行添加。
41 | 水室密封 | 1.打开水室清理密封条表面淤泥和管道废渣等，保持密封表面清洁；2.检查密封条有无破损，开合水室盖板，测试密封条弹性； | 台 | 36 | 1
3.打磨水室隔板，锈蚀严重需要焊接修复；
42 | 烟道CO检测 | 检查CO检测系统工作情况，确认取样电机进气量，清理进气过滤网，清理排气冷凝水，防止堵塞，校验传感器检测数据的准确性，更换到期或检测异常testo检测传感器。 | 台 | 3 | 2
43 | 高发极限温控 | 高发极限温控试验，精确保护值已在工厂来料检测部门调校。试验时，拆下高发温控传感器，开启燃烧机，用少许保温棉将感温 包包裹，然后用明火烤感温包直至极限温控器动作，燃烧机停火，并报“高发严重超温”故障。 动作值：170℃左右。 | 台 | 3 | 4
44 | 空调水泵 | 1.测试冷水泵与直燃机联动控制信号匹配； | 台 | 4 | 2
2.检查电机转动是否灵活，是否有振动,检测电机运行时电压及电流;
3.检查冷温水泵夏季工频运行，冬季可根据环境温度变频运行，及时调节水流量；
45 | 冷却水泵 | 1.测试冷却泵与直燃机联动控制信号匹配； | 台 | 4 | 2
2.检查电机转动是否灵活，是否有振动,检测电机运行时电压及电流;
3.检查冷却泵夏季变频运行频率信号；
46 | 冷却塔 | 1.测试风机与直燃机联动控制信号匹配； | 台 | 3 | 2
2.检查风扇转动灵活，风叶螺栓紧固，转动是否有振动,检测电机运行时电压及电流;
3.检查冷却塔布水器情况，及时调节水流量；
4.检查淋水填料水垢情况，进行清洗；
5.检查冷却塔生物黏泥附着情况，进行清理；
6.检查调节各供水阀门供水均衡；
7.检查集水池水垢和黏泥情况进行清理；
8.检查集水回水过滤器堵塞情况进行清理。
47 | 冷凝器清洗 | 1.主机端盖拆、装 | 台 | 3 | 1
|  | 2.溶垢实验 | 台 | 3 | 1
|  | 3.清洗除垢 | 台 | 3 | 1
|  | 4.缓蚀处理 | 台 | 3 | 1
|  | 5.中和处理 | 台 | 3 | 1
|  | 6.铜管表面预膜处理 | 台 | 3 | 1
|  | 7.主机铜管物理通炮 | 台 | 3 | 1
|  | 8.水室盖板除锈防腐 | 台 | 3 | 1
48 | 吸收器清洗 | 1.主机端盖拆装 | 台 | 3 | 1
|  | 2.溶垢实验 | 台 | 3 | 1
|  | 3.清洗除垢 | 台 | 3 | 1
|  | 4.缓蚀处理 | 台 | 3 | 1
|  | 5.中和处理 | 台 | 3 | 1
|  | 6.铜管表面预膜处理 | 台 | 3 | 1
|  | 7.主机铜管物理通炮 | 台 | 3 | 1
|  | 8.水室盖板除锈防腐 | 台 | 3 | 1
49 | 蒸发器清洗 | 1.主机端盖拆装 | 台 | 3 | 1
|  | 2.溶垢实验 | 台 | 3 | 1
|  | 3.清洗除垢 | 台 | 3 | 1
|  | 4.缓蚀处理 | 台 | 3 | 1
|  | 5.中和处理 | 台 | 3 | 1
|  | 6.铜管表面预膜处理 | 台 | 3 | 1
|  | 7.主机铜管物理通炮 | 台 | 3 | 1
|  | 8.水室盖板除锈防腐 | 台 | 3 | 1
50 | 热水器清洗 | 1.主机端盖拆装 | 台 | 3 | 1
|  | 2.溶垢实验 | 台 | 3 | 1
|  | 3.清洗除垢 | 台 | 3 | 1
|  | 4.缓蚀处理 | 台 | 3 | 1
|  | 5.中和处理 | 台 | 3 | 1
|  | 6.铜管表面预膜处理 | 台 | 3 | 1
|  | 7.主机铜管物理通炮 | 台 | 3 | 1
|  | 8.水室盖板除锈防腐 | 台 | 3 | 1
51 | 总计：
2、本溪科创中心一期-主要材料、设备消耗明细（按实际发生量结算）
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
1 | CPU单元 | CJ2M-CPU14 | 个 | 1
2 | 通信单元 | CJ1W-SCU41-V1 | 个 | 1
3 | 输入单元 | CJ1W-ID231 | 个 | 1
4 | D/A单元 | CJ1W-DA08C | 个 | 1
5 | 输出单元 | CJ1W-OD231 | 个 | 1
|  | CJ1W-OC211 | 个 | 1
6 | 主单元 | CJ1W-DRM21 | 个 | 1
7 | 温度传感单元 | DRT2-TS04P | 个 | 1
8 | 直流电源 | S8VM-03024CD | 个 | 1
9 | 液位控制器 | 61F-G4ND | 个 | 1
|  | 61F-G4N BB | 个 | 1
10 | 隔离转换器 | ADAM-4520 | 个 | 1
11 | 变频器(溶液泵) | ATV312HD11N4 | 个 | 1
12 | 变频器(冷剂泵) | ATV312HU30N4 | 个 | 1
13 | 主令开关 | P1-32/EA/SVB/N | 个 | 1
14 | 空气开关 | GV3-P40 GV2-ME32 | 个 | 1
|  | GV2-ME16 | 个 | 1
|  | GV2-ME07 | 个 | 1
|  | OSMC32N2C6 | 个 | 1
|  | GV2-ME08 | 个 | 1
|  |  | 个 | 1
15 | 卫生热水、温水恒温阀执行器 | RLD305020-Ⅱ | 个 | 1
16 | 热继电器 | LRD-06 | 个 | 1
|  | LRD-32 | 个 | 1
17 | 交流接触器 | LC1-D09M7 | 个 | 1
|  | LC1-D32M7 | 个 | 1
18 | 继电器 | MY2-J | 个 | 1
|  | MY4-J | 个 | 1
|  | G2R-2-SN(S) 24V | 个 | 1
19 | 真空泵密封套装 | FX32 | 套 | 1
20 | 变压器 | ABL 6TS40U | 个 | 1
|  | ABL 6TS06U | 个 | 1
21 | 散热风扇 | A2175-HBL | 个 | 1
22 | 靶式流量器 | WFS-1003-H | 个 | 5
23 | 压控器 | KPI 35 | 个 | 2
24 | 温度控制器 | RT120 | 个 | 1
25 | 液位探头 | 自制 | 跟 | 1
26 | 冷剂电动阀 | 60KTYZ DN25 | 个 | 1
27 | 排气泵 | NPH30-10A/012H4-BSZN1306038-8 | 个 | 1
28 | 微动开关 | D4MC-5000 | 个 | 1
29 | 日光灯 | TGB-8W | 个 | 1
30 | 溶液泵 | L-526C2/4-1015V-F10.5kw29.6A | 台 | 1
31 | 联网转换器 | UC-7101 | 个 | 1
32 | 电源单元 | CJ1W-PA205R | 个 | 1
33 | 冷剂泵 | NP100-50D/321H2/4-FH2.2kw 6.5A | 台 | 1
34 | 密封件维修包 | BZ300 | 台 | 3
35 | 电池 | C500-BAT08 | 块 | 1
|  | CJIW-BAT01 | 块 | 1
36 | 传感器 | ST02B14E3L100 | 个 | 10
37 | 爆破膜片 | YE80-0.17-160 | 个 | 1
38 | 真空压力表 | Y-100-0.1-0.3mpa | 个 | 3
39 | 精密压力表 | YB-1500-1.6mpa | 个 | 3
40 | 电磁阀 | 6052165065/11 | 个 | 1
41 | 调压器 | FRS5065 | 个 | 1
42 | 燃气过滤器 | 15132726512 | 个 | 1
43 | 波纹管 | 15132726662 | 个 | 1
44 | 燃烧机球阀 | 15133126772 | 个 | 1
45 | 燃烧机轴承 | 6206 | 个 | 4
46 | 空气压力开关 | LGW50A2P | 个 | 1
47 | 气压表 | 0-400mbar | 个 | 1
48 | 燃气上限开关 | GW500A5 | 个 | 1
49 | 燃气下限开关 | GW50A6 | 个 | 1
50 | 火焰检测 | QRA2 | 个 | 2
51 | 点火变压器 | W-ZG03 230V | 个 | 1
52 | 点火电极 | 21832411017 | 个 | 1
53 | 点火电缆线 | 15131600022WM-G20 | 根 | 1
54 | 风门执行器 | STE50 3NM | 个 | 1
55 | 伺服电机 | STE50 1.2NM | 个 | 1
56 | 燃烧机电机 | D132/210-2 | 台 | 1
57 | 风机叶轮 | 21150408142 | 个 | 1
58 | 燃烧管理器 | W-FM50 | 个 | 1
59 | 马达接触器 | B7.230v | 个 | 1
60 | 燃烧机蝶阀 | DN65 | 个 | 1
61 | 旋风盘 | 29060414227 | 个 | 1
G/RGL60
62 | 调节套筒 | 21160414177 G/RGL60 | 个 | 1
63 | 功率接触器 | A12-30-22 | 个 | 1
64 | 星三角继电器 | CT-YDEW | 套 | 1
65 | CPU | CP1H-EX40DT-D | 个 | 1
66 | 散热风扇 | FU9803A+KA1238HA2+连接件 | 个 | 1
67 | 直流电源 | S8VM-03024CD | 个 | 1
68 | 在线硬度分析仪 | PFG-3085 | 个 | 1
69 | 在线电导率仪 | DDG-2090AX | 个 | 1
70 | 福碧源电子控制阀及附件 | F21-NXT-6#(2) | 个 | 1
71 | 盐箱 | 750L | 个 | 1
72 | 计量泵 | LB04SB 3.8L/H | 个 | 1
73 | 计量泵 | LB04SB 7.6L/H | 个 | 1
74 | 离子交换树脂 | 001*7 | L | 1
75 | 加卸料口树脂罐 | 2460 | 个 | 1
76 | PE圆药箱 | 100L | 个 | 1
77 | PE圆药箱 | 20L | 个 | 1
78 | 不锈钢电动二通阀 | DN40 CE认证 | 个 | 1
79 | 氧气乙炔 | / | 套 | 5
80 | 氮气 | 99.99% | 瓶 | 30
81 | 真空阀 | DN10 | 个 | 5
|  | DN20 | 个 | 5
82 | CO传感器 | Testo340 | 个 | 3
83 | 真空泵 | FX32 | 台 | 1
84 | 更换烟管 | BZ400 | 根 | 1
85 | 波纹片 | BZ400 | 根 | 1
86 | 蒸发器换热管 | Ф19麻 | 米 | 1
87 | 吸收器换热管 | Ф25.4光 | 米 | 1
88 | 冷凝器换热管 | Ф25.4光 | 米 | 1
89 | 热水器换热管 | Ф25.4光 | 米 | 1
90 | 低发换热管 | Ф19麻 | 米 | 1
91 | 可编程序终端 | NS12-TS00B-V2/TPC570Gi | 个 | 1
92 | 溴化锂溶液 | 54% | Kg | 1
93 | 溶液再生 | / | 吨 | 1
94 |  | 系统清洗剂 | Kg | 750
|  | 系统预膜剂 | Kg | 750
|  | 杀菌灭藻A | Kg | 160
|  | 杀菌灭藻B | Kg | 160
| 冷却水系统全年水质管理 | 离子交换树脂再生剂 | Kg | 3500
|  | 阻垢缓剂 | Kg | 550
|  | 湿保剂 | Kg | 100
|  | 水质化验 | 次 | 4
|  | 巡点加药 | 次 | 10
|  | 冷却塔清洗 | 次 | 10
95 | 总计
3、基础维保清单-本溪科创中心二期2台直燃机维保及软水水质管理（按实际完成量结算）：
序号 | 名称 | 项目维护内容 | 工程量 |  | 频次 | 单价 | 合计
|  |  | 单位 | 数量 | 次/年
1 | 真空保养 | 1.真空泵极限真空确认：极限真空＜100Pa | 台 | 2 | 12
2.确认主体、高发真空及气密性。28℃以下
主体真空值＜1000pa，高发温度＜1000pa
3.真空泵油位在上限与下限之间，油体清澈，泵内无异物和水蒸气等残留；
4.真空管清理，钢线及管壁异常已更换新管。
2 | 真空油 | 真空泵每使用一次必须更换真空油，每次启动使用时长不超过6h。 | 台 | 2 | 12
3 | 真空泵 | 保养：确保使用高速真空泵油，油位应在油标规定的范围内。开启泵抽真空前，应关闭抽气入口阀门，真空泵须预热约10分钟。如真空泵油出现轻微浑浊，应适当开启气镇阀，直到油变得清澈才能使用。抽气过程中当真空泵油明显浑浊，应更换真空泵油。更换时必须排尽浑浊的油，再加入合格的真空泵油。定期检查泵极限真空及排气口气泡数，达不到要求需检修。 | 台 | 1 | 1
4 | 主机电控柜 | 1.机房及控制柜接线规范，无从机组电控柜内对外私接电源。 | 台 | 2 | 4
2.电箱内部清扫除尘；
3.测试直燃机与水泵系统联动控制正常，冷却水泵控制频率异常做调整；4.PLC程序监测，调整ModBus通讯方式；5.校验S8VM输出直流稳定；6.检查机组运行电流、运行电压稳定
5 | 变频器维护 | 1.制冷前打开变频器底部卡扣，拆除风扇插拔连接电缆，拆下风扇；2.用软毛刷和抹布清理风道；3.拆下控制板、主控板、用吹风机和毛刷吹扫内部IGBT模块、输入、出电感器部位；4.内部导线绝缘无腐蚀和破损痕迹； | 台 | 6 | 4
5.取下输出端用兆欧表测量电缆相间及接地电阻＜1MΩ
6 | 密封件检查并确认密封性 | 密封件有变形、破损、压坏等现象，立即更换，更换时必须采用规格完全相同密封件。 | 台 | 2 | 1
7 | 冷水流量三级保护及校验 | 1.定期清洁，防止杂质、污垢附着影响检测精度2.检查靶片长度，对破损或结垢严重靶片进行更换3.测试水流量与电流是否匹配 | 台 | 8 | 1
8 | 压力控制器 | 1.核对新压控器设定值与原设定是否相符，若相差较大，需校准、调整。2.打压检漏及抽真空时，检查压控器动作是正常；检漏部位包括活接头上、下及压控器内活塞处。 | 台 | 2 | 2
9 | 真空压力表 | 1.检查真空压力表的工作状态，及时发现异常，防止数据错误导致误判，确保其精度。 | 台 | 2 | 2
2.检查压力表外壳是否有损伤、破裂、锈蚀或变形，确保其外观完好‌。3.打开测试阀，检查指针是否准确指示压力值，确保其归零和指示准确‌。4.通过改变压力或真空度，检查指针的反应速度和准确性，确保其灵敏度‌。
5.检测或更换完成后关闭测试阀。
10 | 电动阀 | 1.检查阀门：检查阀门执行器动作方向，确认执行器零位、满位限位开关可靠性。将控制器切换到手动模式→按▼或▲键小幅度地关阀／开阀→观察执行器是否往关阀或开阀的方向动作。2.阀门校验：启动阀门，使传动螺杆向下运行，导向板与传动螺杆同时运动，直到传动螺杆相应位置的螺牙略低于导向板约2mm，此时阀门的 A - C 已完全打开，调整压杆拨片使满位限位开关动作（断开），然后锁紧压杆拨片。 | 台 | 10 | 2
11 | 溴化锂溶液送检及调整 | 1.送检溶液取样，要求每年对每台机组的溴化锂溶液取样并寄回总部化验1次。 | 台 | 2 | 1
2.将溶液泵频率提升至40Hz以上，在机内溶液得到充分循环后，旋下稀溶液取样阀堵头，打开阀，取样约200ml后关阀，用清水将取样阀嘴内残留溶液清洗干净并擦干，装好堵头罐装至专用取样瓶，贴好标签后，于15日内邮寄至理化实验室进行样品成份测试。
12 | 再生器 | 1.检查滤芯，用竹制牙签从开放端直接塞住断裂的毛细管，清除已断裂小管，并更换所有密封件。2.每次使用完后需按反冲法流程将滤芯彻底洗净，并用氮气吹干。 | 台 | 2 | 1
3.贮存须用湿法保养，否则滤芯毛细管易因干燥而断裂。因此需将再生器真空抽到位，然后灌注洁净溴化锂稀溶液进行湿保养。
4.采用再生器过滤的溶液温度不要超过45℃，否则会烫坏滤芯。过滤器入口需有一定压力，所以只能在溶液泵运转时才可过滤。
13 | 恒温阀 | 保养阀门时，需更换阀轴密封圈、阀板密封圈、阀体密封圈。安装新密封圈前，需清洁密封槽，除阀板密封圈外的密封件需涂抹真空脂。① 阀轴密封圈，通过铜套、铜垫、O型密封圈来密封阀轴与阀体的间隙，先装入铜套，然后交替装入铜垫和 O 型密封圈，再使用扳手旋紧压紧螺母将铜垫和密封圈压入，最后紧固压紧螺母。 | 台 | 4 | 2
14 | 燃烧机 | 1.检查确认燃气过滤网，对脏堵严重过滤网进行清洗或更换；2.检查确认燃烧机进风量风口及风门挡板动作正常，无卡顿异常，风量平稳；3.燃气蝶阀动作正常，燃气量进气平稳，开度在正常范围之内；4.燃烧机点火顺畅，无爆燃和点火失败情况；5，风压开关动作稳定，在风压过大或过小异常时及时报警；6.火焰检测电流信号稳定。7.检查确认烟道排烟系统通畅，打开烟道检修孔检查不存在堵塞情况； | 台 | 2 | 4
8.冷凝水管无腐蚀，排水通畅；9.烟道最低点设置U型防止漏气装置，杜绝烟气排入机房内。
15 | 稳压器 | 稳压阀里调压弹簧的更换 如果稳压阀内所配型号的调压弹簧无法达到所需的压力，可以更换其它型号的调压弹簧；取下保护盖，逆时针方向转动调节螺栓，弹簧放松，将整个调节装置取下，更换弹簧，将新弹簧所对应的标签贴到铭牌上 | 台 | 2 | 4
16 | 燃气电磁阀 | 1.电磁阀的密封性能、动作灵活性和响应时间。检查时，应确保电磁阀的线圈和插头连接良好，无松动或损坏现象。同时，确认电磁阀在工作时是否有异常声音或泄漏情况，应及时处理。2.电磁阀在清洁过程中，应使用柔软的布擦拭电磁阀的外壳和连接部件，确保无灰尘和污垢残留，检查清理电磁阀内部过滤器。3.定期更换原密封件相同规格和材质的新密封件。以确保电磁阀的密封性能。 | 台 | 2 | 4
17 | 风压检测 | 1.检查并清洗燃气阀门和风量调节器的工作状态，保证其正常开关。2.检测风压开关通断值和灵敏度，用高压气体导通通气管，体现真实压力；3.测试电触点不存在虚接情况。 | 台 | 2 | 4
18 | 上下限压力开关 | 1.清洗上下限燃气过滤网；2.检测上下限压力开关通断值和灵敏度，用高压气体导通通气管，体现真实压力；3.测试电触点不存在虚接情况。 | 台 | 4 | 4
19 | 燃气球阀 | 1.定期检查管道球阀的密封性，通过排污嘴来检查，如有内漏，需及时进行处理；2.对管道球阀开关一次，以检查球阀操作的灵活性，同时注入适量的润滑脂，防止球体和阀座胶合或球体干磨；3.入冬前需排除阀腔内和执行机构内的水，防止气温低导致冻结，影响阀门的正常使用；4.齿轮传动机构内的润滑脂每年至少需要更换一次； | 台 | 2 | 4
5.清除表面的锈蚀物，定期对外部进行维护；
20 | 阀门组件及管道气密性检测 | 对阀门组件进行气密性检验时球阀和电磁阀必须关闭。向电磁阀1加压，确认电磁阀1与2之间压力是否上升，关闭电磁阀2，确认阀1与阀2之间压力是否下降。 | 台 | 2 | 4
21 | 阀后压力调整 | 电磁阀后压力应调整至60-80mbar之间，以满足燃气流量的需求，定期校验阀后压力。 | 台 | 2 | 4
22 | 点火位置调整 | 点火时蝶阀位置为10°～20°，风门位置为20°左右。点火成功后，开球阀重新点火用烟气分析仪检测有无CO，如有，则检测O2 含量，如较高则试着增大燃气压力，直至无CO。多次点火不能成功，可将风门位置适当调小。 | 台 | 2 | 4
23 | 点火电极 | 由高压瓷套管、金属电极组成。利用点火变压器提供的1万伏的高电压，击穿空气，产生火花，点燃与空气混合的气体。打磨点火电极，保持高灵敏性，检测点火电缆线有无破损，及时更换，切勿将高电压泄露。 | 台 | 2 | 4
24 | 燃烧火焰检测校验 | 定期检测电流信号稳定性，清洁光电管。若发生异常，火焰检测器将此信号反馈给燃烧机电控柜内的PLC，由PLC关闭电磁阀并停止燃烧。保持表面无裂痕，电流信号稳定。 | 台 | 2 | 4
25 | 燃气量校验 | 定期检查高发温度及空调负荷的变化，对应燃气最大和最小流量的调整，使得燃烧充分不浪费能源且能满足大负荷时热量供应。 | 台 | 2 | 4
26 | 测试燃烧尾气成份 | 检查燃烧后烟气成份，确认烟气中不包含一氧化碳，氮氧化物及硫化物均在正常范围，大、小火燃烧无爆燃。 | 台 | 2 | 4
27 | 低发发生泵 | 1.检查低发发生泵对地绝缘电阻，对地电阻＜0.5MΩ；2.电流在额定范围之内，温度低于60℃；3.打开主线盒接头处无发热情况，线盒内无溶液渗出，确认泵体不存在漏真空情况；4.泵体保温无破损，无腐蚀。 | 台 | 2 | 4
28 | 高发发生泵 | 1.检查高发发生泵对地绝缘电阻，对地电阻＜0.5MΩ；2.电流在额定范围之内，温度低于60℃；3.打开主线盒接头处无发热情况，线盒内无溶液渗出，确认泵体不存在漏真空情况；4.泵体保温无破损，无腐蚀。 | 台 | 2 | 4
29 | 冷剂泵 | 1.检查冷剂泵对地绝缘电阻，对地电阻＜0.5MΩ；2.电流在额定范围之内，温度低于60℃；3.打开主线盒接头处无发热情况，线盒内无溶液渗出，确认泵体不存在漏真空情况；4.泵体保温无破损，无腐蚀。 | 台 | 2 | 4
30 | 吸收泵 | 1.检查吸收泵对地绝缘电阻，对地电阻＜0.5MΩ；2.电流在额定范围之内，温度低于60℃；3.打开主线盒接头处无发热情况，线盒内无溶液渗出，确认泵体不存在漏真空情况；4.泵体保温无破损，无腐蚀。 | 台 | 2 | 4
31 | 排气泵 | 1.检查排气泵对地绝缘电阻，对地电阻＜0.5MΩ；2.电流在额定范围之内，温度低于60℃；3.打开主线盒接头处无发热情况，线盒内无溶液渗出，确认泵体不存在漏真空情况；4.泵体保温无破损，无腐蚀。 | 台 | 2 | 4
32 | 高发液控 | 1.控制高发溶液泵变频器输出频率，控制流入高发的溶液量，使高发液位控制在C区内。 | 台 | 2 | 4
2.对应高发温度的最小频率：需根据实际情况设置，目的是保证高发溶液不致于因溶液泵频率过低而从稀液管倒流。3.打磨修复探针，保持探针的灵敏度，测试阻值确认完好性。4.确认液控升降频逻辑，调整液位稳定。
33 | 低发液控 | 1.控制低发溶液泵变频器输出频率，控制流入低发的溶液量，使低发液位不溢流不结晶。 | 台 | 2 | 4
2. 打磨修复探针，保持探针的灵敏度，测试阻值确认完好性。
3. 确认液控升降频逻辑，调整液位稳定。
34 | 冷剂液控 | 1.控制冷剂泵变频器的输出频率，调节冷剂水喷淋水量，使冷剂水液位控制在B区内。2.对应冷水出水温度的最小频率：需根据实际情况设置，保持液位，不频繁启停燃烧机。 | 台 | 2 | 4
3.打磨修复探针，保持探针的灵敏度，测试阻值确认完好性。
4.确认液控升降频逻辑，调整液位稳定。
35 | 传感器 | 1.清洁与检查‌：定期清洁传感器表面，去除灰尘和污垢。用干净的布擦拭传感器表面，检查传感器的外观是否有损坏，如外壳裂纹、变形或接线松动等，及时更换损坏部件‌。 | 个 | 36 | 2
2.校准与测试‌：定期使用精密温度计校准传感器，确保测量准确性，消除温度漂移问题。
连接检查与防护‌：检查传感器与测量系统的连接，包括接线端子、插头和电缆，确保稳固可靠，无松动、断开或损坏‌。使用防护罩、密封材料或防护套管等保护传感器。
36 | 自动抽排气 | 当贮气满（贮气量传感器检测不到液位）或排气间隔时间到，机组进入自动排气程序：首先排气泵启动，将溶液经进液管打入贮气室（溶液进多出少），压缩不凝性气体，压力达到真空排气阀动作值后贮气室开始排气；排气达到设定时间或排气传感器检测到液位后，排气泵停止，贮气室内溶液经回流管流回吸收器，自动排气结束。定期检查手动阀动作情况，确认是否存在粘连，测试真空排气阀启停灵敏性，防止漏气进入主体，为排气液位传感器打磨、除锈，保持灵敏度。 | 台 | 2 | 2
37 | 烟管 | 1.检查扰流片与烟管焊口位置平齐，无突出，固定铁线无破损、断裂。 | 台 | 2 | 1
2.清理烟管及炉膛、保证无结垢、铁锈，前后烟箱处清理炉膛废渣，保证排气通畅。
3.烟道冷凝水管疏通排水，去除管到中废渣。
38 | 烟气换热器 | 1.检查清理烟气进出口处废渣； | 台 | 2 | 1
2.检查换热器进出口温差和流量，排除泄露；
3.换热器凝水管清理，防止堵塞造成腐蚀。
39 | 真空阀 | 定期对真空阀密封性能做检测，保证阀体的动作正常且能保持真空度。 | 个 | 32 | 1
40 | 软水器 | 1.检查盐箱，盐量不足盐箱1/3，则添加盐 | 台 | 1 | 2
2.检查并清理软水器进水口过滤器3.确认环境温度＞0℃，进水温不超过40℃；4.确认水压不超过0.6MPa5.检查树脂罐及树脂，并补充适量树脂6.闲置时要做防树脂脱水与滋生菌藻的处理7.更换水压表、盐液安全阀、布水器、中心管、盐箱内各部件及电气元件8.人工加盐因软水器在工作中会不断消耗再生盐，为保证软水器正常工作，盐箱内需人工添加有足够的再生盐。每次加盐至满便可。9.添加树脂每年有约占装填量5~10％的树脂会被损耗掉，应及时进行添加。
41 | 水室密封 | 1.打开水室清理密封条表面淤泥和管道废渣等，保持密封表面清洁；2.检查密封条有无破损，开合水室盖板，测试密封条弹性； | 台 | 24 | 1
3.打磨水室隔板，锈蚀严重需要焊接修复；
42 | 烟道CO检测 | 检查CO检测系统工作情况，确认取样电机进气量，清理进气过滤网，清理排气冷凝水，防止堵塞，校验传感器检测数据的准确性，更换到期或检测异常testo检测传感器。 | 台 | 2 | 2
43 | 高发极限温控 | 高发极限温控试验，精确保护值已在工厂来料检测部门调校。试验时，拆下高发温控传感器，开启燃烧机，用少许保温棉将感温 包包裹，然后用明火烤感温包直至极限温控器动作，燃烧机停火，并报“高发严重超温”故障。 动作值：170℃左右。 | 台 | 2 | 4
44 | 空调水泵 | 1.测试冷水泵与直燃机联动控制信号匹配； | 台 | 2 | 2
2.检查电机转动是否灵活，是否有振动,检测电机运行时电压及电流;
3.检查冷温水泵夏季工频运行，冬季可根据环境温度变频运行，及时调节水流量；
45 | 冷却水泵 | 1.测试冷却泵与直燃机联动控制信号匹配； | 台 | 2 | 2
2.检查电机转动是否灵活，是否有振动,检测电机运行时电压及电流;
3.检查冷却泵夏季变频运行频率信号；
46 | 冷却塔 | 1.测试风机与直燃机联动控制信号匹配； | 台 | 2 | 2
2.检查风扇转动灵活，风叶螺栓紧固，转动是否有振动,检测电机运行时电压及电流;
3.检查冷却塔布水器情况，及时调节水流量；
4.检查淋水填料水垢情况，进行清洗；
5.检查冷却塔生物黏泥附着情况，进行清理；
6.检查调节各供水阀门供水均衡；
7.检查集水池水垢和黏泥情况进行清理；
8.检查集水回水过滤器堵塞情况进行清理。
47 | 冷凝器清洗 | 1.主机端盖拆、装 | 台 | 2 | 1
|  | 2.溶垢实验 | 台 | 2 | 1
|  | 3.清洗除垢 | 台 | 2 | 1
|  | 4.缓蚀处理 | 台 | 2 | 1
|  | 5.中和处理 | 台 | 2 | 1
|  | 6.铜管表面预膜处理 | 台 | 2 | 1
|  | 7.主机铜管物理通炮 | 台 | 2 | 1
|  | 8.水室盖板除锈防腐 | 台 | 2 | 1
48 | 吸收器清洗 | 1.主机端盖拆装 | 台 | 2 | 1
|  | 2.溶垢实验 | 台 | 2 | 1
|  | 3.清洗除垢 | 台 | 2 | 1
|  | 4.缓蚀处理 | 台 | 2 | 1
|  | 5.中和处理 | 台 | 2 | 1
|  | 6.铜管表面预膜处理 | 台 | 2 | 1
|  | 7.主机铜管物理通炮 | 台 | 2 | 1
|  | 8.水室盖板除锈防腐 | 台 | 2 | 1
49 | 蒸发器清洗 | 1.主机端盖拆装 | 台 | 2 | 1
|  | 2.溶垢实验 | 台 | 2 | 1
|  | 3.清洗除垢 | 台 | 2 | 1
|  | 4.缓蚀处理 | 台 | 2 | 1
|  | 5.中和处理 | 台 | 2 | 1
|  | 6.铜管表面预膜处理 | 台 | 2 | 1
|  | 7.主机铜管物理通炮 | 台 | 2 | 1
|  | 8.水室盖板除锈防腐 | 台 | 2 | 1
50 | 热水器清洗 | 1.主机端盖拆装 | 台 | 2 | 1
|  | 2.溶垢实验 | 台 | 2 | 1
|  | 3.清洗除垢 | 台 | 2 | 1
|  | 4.缓蚀处理 | 台 | 2 | 1
|  | 5.中和处理 | 台 | 2 | 1
|  | 6.铜管表面预膜处理 | 台 | 2 | 1
|  | 7.主机铜管物理通炮 | 台 | 2 | 1
|  | 8.水室盖板除锈防腐 | 台 | 2 | 1
51 | 总计：
4、本溪科创中心二期-主要材料、设备消耗明细（按实际发生量结算）
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
1 | CPU单元 | CJ2M-CPU14 | 个 | 1
2 | 通信单元 | CJ1W-SCU41-V1 | 个 | 1
3 | 输入单元 | CJ1W-ID231 | 个 | 1
4 | D/A单元 | CJ1W-DA08C | 个 | 1
5 | 输出单元 | CJ1W-OD231 | 个 | 1
|  | CJ1W-OC211 | 个 | 1
6 | 主单元 | CJ1W-DRM21 | 个 | 1
7 | 温度传感单元 | DRT2-TS04P | 个 | 1
8 | 直流电源 | S8VM-03024CD | 个 | 1
9 | 液位控制器 | 61F-G4ND | 个 | 1
|  | 61F-G4N BB | 个 | 1
10 | 隔离转换器 | ADAM-4520 | 个 | 1
11 | 变频器(溶液泵) | ATV312HU55N4 ATV312HU30N4 | 个 | 1
|  |  | 个 | 1
12 | 变频器(冷剂泵) | ATV312H075N4 | 个 | 1
13 | 主令开关 | P3-63/EA/SVB/N | 个 | 1
14 | 空气开关 | GV2-ME10 GV2-ME07 | 个 | 1
|  | GV2-ME32 | 个 | 1
|  | GV2-ME22 | 个 | 1
|  | OSMC32N2C6 | 个 | 1
|  | GV2-ME08 | 个 | 1
|  | GV2-ME16 | 个 | 1
|  |  | 个 | 1
15 | 卫生热水恒温阀 | DN200(100YYJT120-3) | 个 | 1
16 | 温水恒温阀 | DN125(90YYJT60-3) | 个 | 1
17 | 热继电器 | LRD-06 | 个 | 1
|  | LRD-32 | 个 | 1
18 | 交流接触器 | LC1-D09M7 | 个 | 1
|  | LC1-D32M7 | 个 | 1
19 | 继电器 | MY2-J | 个 | 1
|  | MY4-J | 个 | 1
|  | G2R-2-SN(S) 24V | 个 | 1
20 | 真空泵密封套装 | FX32 | 套 | 1
21 | 变压器 | ABL 6TS40U | 个 | 1
|  | ABL 6TS06U | 个 | 1
22 | 散热风扇 | A2175-HBL | 个 | 1
23 | 靶式流量器 | WFS-1003-H | 个 | 5
24 | 压控器 | KPI 35 | 个 | 2
25 | 温度控制器 | RT120 | 个 | 1
26 | 液位探头 | 自制 | 跟 | 1
27 | 冷剂电动阀 | 60KTYZ DN25 | 个 | 1
28 | 排气泵 | NPH30-10A/012H4-BSZN1306038-8 | 个 | 1
29 | 微动开关 | D4MC-5000 | 个 | 1
30 | 日光灯 | TGB-8W | 个 | 1
31 | 溶液泵（高发） | NP125-80E/421H2/4-F 5.5kw 15A | 台 | 1
32 | 溶液泵（低发） | NP100-50D/321H2/4-F2.2KW6.5A | 台 | 1
33 | 联网转换器 | UC-7101 | 个 | 1
34 | 电源单元 | CJ1W-PA205R | 个 | 1
35 | 冷剂泵 | LY-118C2/4-0510A-B 0.8kw 3.1A | 台 | 1
36 | 密封件维修包 | BZ200 | 台 | 2
37 | 电池 | C500-BAT08 | 块 | 1
|  | CJIW-BAT01 | 块 | 1
38 | 传感器 | ST02B14E3L-100 | 个 | 10
39 | 爆破膜片 | YE80-0.17-160 | 个 | 1
40 | 真空压力表 | Y-100-0.1-0.3Mpa | 个 | 2
41 | 精密压力表 | YB-150 0-1.6Mpa | 个 | 2
42 | 电磁阀 | 605676.4545 | 个 | 1
43 | 调压器 | FRS5065 | 个 | 1
44 | 燃气过滤器 | 15132726512 | 个 | 1
45 | 波纹管 | 15132726662 | 个 | 1
46 | 燃烧机球阀 | 15133126772 | 个 | 1
47 | 燃烧机轴承 | 6206 | 个 | 4
48 | 空气压力开关 | LGW50A2P | 个 | 1
49 | 气压表 | 0-400mbar | 个 | 1
50 | 燃气上限开关 | GW500A5 | 个 | 1
51 | 燃气下限开关 | GW50A6 | 个 | 1
52 | 火焰检测 | QRA2 | 个 | 2
53 | 点火变压器 | W-ZG03 230V | 个 | 1
54 | 点火电极 | 21832411017 | 个 | 1
55 | 点火电缆线 | 15131600022WM-G20 | 根 | 1
56 | 风门执行器 | STE50 3NM | 个 | 1
57 | 伺服电机 | STE50 1.2NM | 个 | 1
58 | 燃烧机电机 | D132/210-2 | 台 | 1
59 | 风机叶轮 | 21150408142 | 个 | 1
60 | 燃烧管理器 | W-FM50 | 个 | 1
61 | 马达接触器 | B7.230v | 个 | 1
62 | 燃烧机蝶阀 | DN65 | 个 | 1
63 | 旋风盘 | 29060414227 | 个 | 1
G/RGL60
64 | 调节套筒 | 21160414177 G/RGL60 | 个 | 1
65 | 功率接触器 | A12-30-22 | 个 | 1
66 | 星三角继电器 | CT-YDEW | 套 | 1
67 | CPU | CP1H-EX40DT-D | 个 | 1
68 | 散热风扇 | FU9803A+KA1238HA2+连接件 | 个 | 1
69 | 直流电源 | S8VM-03024CD | 个 | 1
70 | 在线硬度分析仪 | PFG-3085 | 个 | 1
71 | 在线电导率仪 | DDG-2090AX | 个 | 1
72 | 福碧源电子控制阀及附件 | F21-NXT-6#(2) | 个 | 1
73 | 盐箱 | 750L | 个 | 1
74 | 计量泵 | LB04SB 3.8L/H | 个 | 1
75 | 计量泵 | LB04SB 7.6L/H | 个 | 1
76 | 离子交换树脂 | 001*7 | L | 1
77 | 加卸料口树脂罐 | 2460 | 个 | 1
78 | PE圆药箱 | 100L | 个 | 1
79 | PE圆药箱 | 20L | 个 | 1
80 | 不锈钢电动二通阀 | DN40 CE认证 | 个 | 1
81 | 氧气乙炔 | / | 套 | 3
82 | 氮气 | 99.99% | 瓶 | 18
83 | 真空阀 | DN10 | 个 | 4
|  | DN20 | 个 | 4
84 | CO传感器 | Testo340 | 个 | 2
85 | 真空泵 | FX32 | 台 | 1
86 | 更换烟管 | BZ300 | 根 | 1
87 | 扰流片 | BZ300 | 台 | 1
88 | 蒸发器换热管 | Ф19麻 | 米 | 1
89 | 吸收器换热管 | Ф25.4光 | 米 | 1
90 | 冷凝器换热管 | Ф25.4光 | 米 | 1
91 | 热水器换热管 | Ф25.4光 | 米 | 1
92 | 低发换热管 | Ф19麻 | 米 | 1
93 | 可编程序终端 | NS12-TS00B-V2/TPC570Gi | 个 | 1
94 | 溴化锂溶液 | 54% | Kg | 1
95 | 溶液再生 | / | 吨 | 1
96 | 冷却水系统全年水质管理 | 系统清洗剂 | Kg | 480
|  | 系统预膜剂 | Kg | 480
|  | 杀菌灭藻A | Kg | 120
|  | 杀菌灭藻B | Kg | 120
|  | 离子交换树脂再生剂 | Kg | 2500
|  | 阻垢缓剂 | Kg | 340
|  | 湿保剂 | Kg | 80
|  | 水质化验 | 次 | 4
|  | 巡点加药 | 次 | 10
|  | 冷却塔清洗 | 次 | 10
97 | 合计：
5、基础维保清单-滑翔院区2台直燃机维保及软水水质管理（按实际完成量结算）：
序号 | 名称 | 项目维护内容 | 工程量 |  | 频次 | 单价 | 合计
|  |  | 单位 | 数量 | 次/年
1 | 真空保养 | 1.真空泵极限真空确认：极限真空＜100Pa | 台 | 2 | 12
2.确认主体、高发真空及气密性。28℃以下
主体真空值＜1000pa，高发温度＜1000pa
3.真空泵油位在上限与下限之间，油体清澈，泵内无异物和水蒸气等残留；
4.真空管清理，钢线及管壁异常已更换新管。
2 | 真空油 | 真空泵每使用一次必须更换真空油，每次启动使用时长不超过6h。 | 台 | 2 | 12
3 | 真空泵 | 保养：确保使用高速真空泵油，油位应在油标规定的范围内。开启泵抽真空前，应关闭抽气入口阀门，真空泵须预热约10分钟。如真空泵油出现轻微浑浊，应适当开启气镇阀，直到油变得清澈才能使用。抽气过程中当真空泵油明显浑浊，应更换真空泵油。更换时必须排尽浑浊的油，再加入合格的真空泵油。定期检查泵极限真空及排气口气泡数，达不到要求需检修。 | 台 | 1 | 1
4 | 主机电控柜 | 1.机房及控制柜接线规范，无从机组电控柜内对外私接电源。 | 台 | 2 | 4
2.电箱内部清扫除尘；
3.测试直燃机与水泵系统联动控制正常，冷却水泵控制频率异常做调整；4.PLC程序监测，调整ModBus通讯方式；5.校验S8VM输出直流稳定；6.检查机组运行电流、运行电压稳定
5 | 变频器维护 | 1.制冷前打开变频器底部卡扣，拆除风扇插拔连接电缆，拆下风扇；2.用软毛刷和抹布清理风道；3.拆下控制板、主控板、用吹风机和毛刷吹扫内部IGBT模块、输入、出电感器部位；4.内部导线绝缘无腐蚀和破损痕迹； | 台 | 6 | 4
5.取下输出端用兆欧表测量电缆相间及接地电阻＜1MΩ
6 | 密封件检查并确认密封性 | 密封件有变形、破损、压坏等现象，立即更换，更换时必须采用规格完全相同密封件。 | 台 | 2 | 1
7 | 冷水流量三级保护及校验 | 1.定期清洁，防止杂质、污垢附着影响检测精度2.检查靶片长度，对破损或结垢严重靶片进行更换3.测试水流量与电流是否匹配 | 台 | 8 | 1
8 | 压力控制器 | 1.核对新压控器设定值与原设定是否相符，若相差较大，需校准、调整。2.打压检漏及抽真空时，检查压控器动作是正常；检漏部位包括活接头上、下及压控器内活塞处。 | 台 | 2 | 2
9 | 真空压力表 | 1.检查真空压力表的工作状态，及时发现异常，防止数据错误导致误判，确保其精度。 | 台 | 2 | 2
2.检查压力表外壳是否有损伤、破裂、锈蚀或变形，确保其外观完好‌。3.打开测试阀，检查指针是否准确指示压力值，确保其归零和指示准确‌。4.通过改变压力或真空度，检查指针的反应速度和准确性，确保其灵敏度‌。
5.检测或更换完成后关闭测试阀。
10 | 溴化锂溶液送检及调整 | 1.送检溶液取样，要求每年对每台机组的溴化锂溶液取样并寄回总部化验1次。 | 台 | 2 | 1
2.将溶液泵频率提升至40Hz以上，在机内溶液得到充分循环后，旋下稀溶液取样阀堵头，打开阀，取样约200ml后关阀，用清水将取样阀嘴内残留溶液清洗干净并擦干，装好堵头罐装至专用取样瓶，贴好标签后，于15日内邮寄至理化实验室进行样品成份测试。
11 | 再生器 | 1.检查滤芯，用竹制牙签从开放端直接塞住断裂的毛细管，清除已断裂小管，并更换所有密封件。2.每次使用完后需按反冲法流程将滤芯彻底洗净，并用氮气吹干。 | 台 | 2 | 1
3.贮存须用湿法保养，否则滤芯毛细管易因干燥而断裂。因此需将再生器真空抽到位，然后灌注洁净溴化锂稀溶液进行湿保养。
4.采用再生器过滤的溶液温度不要超过45℃，否则会烫坏滤芯。过滤器入口需有一定压力，所以只能在溶液泵运转时才可过滤。
12 | 燃烧机 | 1.检查确认燃气过滤网，对脏堵严重过滤网进行清洗或更换；2.检查确认燃烧机进风量风口及风门挡板动作正常，无卡顿异常，风量平稳；3.燃气蝶阀动作正常，燃气量进气平稳，开度在正常范围之内；4.燃烧机点火顺畅，无爆燃和点火失败情况；5，风压开关动作稳定，在风压过大或过小异常时及时报警；6.火焰检测电流信号稳定。7.检查确认烟道排烟系统通畅，打开烟道检修孔检查不存在堵塞情况； | 台 | 2 | 4
8.冷凝水管无腐蚀，排水通畅；9.烟道最低点设置U型防止漏气装置，杜绝烟气排入机房内。
13 | 稳压器 | 稳压阀里调压弹簧的更换 如果稳压阀内所配型号的调压弹簧无法达到所需的压力，可以更换其它型号的调压弹簧；取下保护盖，逆时针方向转动调节螺栓，弹簧放松，将整个调节装置取下，更换弹簧，将新弹簧所对应的标签贴到铭牌上 | 台 | 2 | 4
14 | 燃气电磁阀 | 1.电磁阀的密封性能、动作灵活性和响应时间。检查时，应确保电磁阀的线圈和插头连接良好，无松动或损坏现象。同时，确认电磁阀在工作时是否有异常声音或泄漏情况，应及时处理。2.电磁阀在清洁过程中，应使用柔软的布擦拭电磁阀的外壳和连接部件，确保无灰尘和污垢残留，检查清理电磁阀内部过滤器。3.定期更换原密封件相同规格和材质的新密封件。以确保电磁阀的密封性能。 | 台 | 2 | 4
15 | 风压检测 | 1.检查并清洗燃气阀门和风量调节器的工作状态，保证其正常开关。2.检测风压开关通断值和灵敏度，用高压气体导通通气管，体现真实压力；3.测试电触点不存在虚接情况。 | 台 | 2 | 4
16 | 上下限压力开关 | 1.清洗上下限燃气过滤网；2.检测上下限压力开关通断值和灵敏度，用高压气体导通通气管，体现真实压力；3.测试电触点不存在虚接情况。 | 台 | 4 | 4
17 | 燃气球阀 | 1.定期检查管道球阀的密封性，通过排污嘴来检查，如有内漏，需及时进行处理；2.对管道球阀开关一次，以检查球阀操作的灵活性，同时注入适量的润滑脂，防止球体和阀座胶合或球体干磨；3.入冬前需排除阀腔内和执行机构内的水，防止气温低导致冻结，影响阀门的正常使用；4.齿轮传动机构内的润滑脂每年至少需要更换一次； | 台 | 2 | 4
5.清除表面的锈蚀物，定期对外部进行维护；
18 | 阀门组件及管道气密性检测 | 对阀门组件进行气密性检验时球阀和电磁阀必须关闭。向电磁阀1加压，确认电磁阀1与2之间压力是否上升，关闭电磁阀2，确认阀1与阀2之间压力是否下降。 | 台 | 2 | 4
19 | 阀后压力调整 | 电磁阀后压力应调整至60-80mbar之间，以满足燃气流量的需求，定期校验阀后压力。 | 台 | 2 | 4
20 | 点火位置调整 | 点火时蝶阀位置为10°～20°，风门位置为20°左右。点火成功后，开球阀重新点火用烟气分析仪检测有无CO，如有，则检测O2 含量，如较高则试着增大燃气压力，直至无CO。多次点火不能成功，可将风门位置适当调小。 | 台 | 2 | 4
21 | 点火电极 | 由高压瓷套管、金属电极组成。利用点火变压器提供的1万伏的高电压，击穿空气，产生火花，点燃与空气混合的气体。打磨点火电极，保持高灵敏性，检测点火电缆线有无破损，及时更换，切勿将高电压泄露。 | 台 | 2 | 4
22 | 燃烧火焰检测校验 | 定期检测电流信号稳定性，清洁光电管。若发生异常，火焰检测器将此信号反馈给燃烧机电控柜内的PLC，由PLC关闭电磁阀并停止燃烧。保持表面无裂痕，电流信号稳定。 | 台 | 2 | 4
23 | 燃气量校验 | 定期检查高发温度及空调负荷的变化，对应燃气最大和最小流量的调整，使得燃烧充分不浪费能源且能满足大负荷时热量供应。 | 台 | 2 | 4
24 | 测试燃烧尾气成份 | 检查燃烧后烟气成份，确认烟气中不包含一氧化碳，氮氧化物及硫化物均在正常范围，大、小火燃烧无爆燃。 | 台 | 2 | 4
25 | 低发发生泵 | 1.检查低发发生泵对地绝缘电阻，对地电阻＜0.5MΩ；2.电流在额定范围之内，温度低于60℃；3.打开主线盒接头处无发热情况，线盒内无溶液渗出，确认泵体不存在漏真空情况；4.泵体保温无破损，无腐蚀。 | 台 | 2 | 4
26 | 高发发生泵 | 1.检查高发发生泵对地绝缘电阻，对地电阻＜0.5MΩ；2.电流在额定范围之内，温度低于60℃；3.打开主线盒接头处无发热情况，线盒内无溶液渗出，确认泵体不存在漏真空情况；4.泵体保温无破损，无腐蚀。 | 台 | 2 | 4
27 | 冷剂泵 | 1.检查冷剂泵对地绝缘电阻，对地电阻＜0.5MΩ；2.电流在额定范围之内，温度低于60℃；3.打开主线盒接头处无发热情况，线盒内无溶液渗出，确认泵体不存在漏真空情况；4.泵体保温无破损，无腐蚀。 | 台 | 2 | 4
28 | 吸收泵 | 1.检查吸收泵对地绝缘电阻，对地电阻＜0.5MΩ；2.电流在额定范围之内，温度低于60℃；3.打开主线盒接头处无发热情况，线盒内无溶液渗出，确认泵体不存在漏真空情况；4.泵体保温无破损，无腐蚀。 | 台 | 2 | 4
29 | 排气泵 | 1.检查排气泵对地绝缘电阻，对地电阻＜0.5MΩ；2.电流在额定范围之内，温度低于60℃；3.打开主线盒接头处无发热情况，线盒内无溶液渗出，确认泵体不存在漏真空情况；4.泵体保温无破损，无腐蚀。 | 台 | 2 | 4
30 | 高发液控 | 1.控制高发溶液泵变频器输出频率，控制流入高发的溶液量，使高发液位控制在C区内。 | 台 | 2 | 4
2.对应高发温度的最小频率：需根据实际情况设置，目的是保证高发溶液不致于因溶液泵频率过低而从稀液管倒流。3.打磨修复探针，保持探针的灵敏度，测试阻值确认完好性。4.确认液控升降频逻辑，调整液位稳定。
31 | 低发液控 | 1.控制低发溶液泵变频器输出频率，控制流入低发的溶液量，使低发液位不溢流不结晶。 | 台 | 2 | 4
2. 打磨修复探针，保持探针的灵敏度，测试阻值确认完好性。
3. 确认液控升降频逻辑，调整液位稳定。
32 | 冷剂液控 | 1.控制冷剂泵变频器的输出频率，调节冷剂水喷淋水量，使冷剂水液位控制在B区内。2.对应冷水出水温度的最小频率：需根据实际情况设置，保持液位，不频繁启停燃烧机。 | 个 | 2 | 4
3.打磨修复探针，保持探针的灵敏度，测试阻值确认完好性。
4.确认液控升降频逻辑，调整液位稳定。
33 | 传感器 | 1.清洁与检查‌：定期清洁传感器表面，去除灰尘和污垢。用干净的布擦拭传感器表面，检查传感器的外观是否有损坏，如外壳裂纹、变形或接线松动等，及时更换损坏部件‌。 | 台 | 36 | 2
2.校准与测试‌：定期使用精密温度计校准传感器，确保测量准确性，消除温度漂移问题。
连接检查与防护‌：检查传感器与测量系统的连接，包括接线端子、插头和电缆，确保稳固可靠，无松动、断开或损坏‌。使用防护罩、密封材料或防护套管等保护传感器。
34 | 自动抽排气 | 当贮气满（贮气量传感器检测不到液位）或排气间隔时间到，机组进入自动排气程序：首先排气泵启动，将溶液经进液管打入贮气室（溶液进多出少），压缩不凝性气体，压力达到真空排气阀动作值后贮气室开始排气；排气达到设定时间或排气传感器检测到液位后，排气泵停止，贮气室内溶液经回流管流回吸收器，自动排气结束。定期检查手动阀动作情况，确认是否存在粘连，测试真空排气阀启停灵敏性，防止漏气进入主体，为排气液位传感器打磨、除锈，保持灵敏度。 | 台 | 2 | 2
35 | 烟管 | 1.检查扰流片与烟管焊口位置平齐，无突出，固定铁线无破损、断裂。 | 台 | 2 | 1
2.清理烟管及炉膛、保证无结垢、铁锈，前后烟箱处清理炉膛废渣，保证排气通畅。
3.烟道冷凝水管疏通排水，去除管到中废渣。
36 | 烟气换热器 | 1.检查清理烟气进出口处废渣； | 个 | 2 | 1
2.检查换热器进出口温差和流量，排除泄露；
3.换热器凝水管清理，防止堵塞造成腐蚀。
37 | 真空阀 | 定期对真空阀密封性能做检测，保证阀体的动作正常且能保持真空度。 | 台 | 32 | 1
38 | 软水器 | 1.检查盐箱，盐量不足盐箱1/3，则添加盐 | 台 | 1 | 2
2.检查并清理软水器进水口过滤器3.确认环境温度＞0℃，进水温不超过40℃；4.确认水压不超过0.6MPa5.检查树脂罐及树脂，并补充适量树脂6.闲置时要做防树脂脱水与滋生菌藻的处理7.更换水压表、盐液安全阀、布水器、中心管、盐箱内各部件及电气元件8.人工加盐因软水器在工作中会不断消耗再生盐，为保证软水器正常工作，盐箱内需人工添加有足够的再生盐。每次加盐至满便可。9.添加树脂每年有约占装填量5~10％的树脂会被损耗掉，应及时进行添加。
39 | 水室密封 | 1.打开水室清理密封条表面淤泥和管道废渣等，保持密封表面清洁；2.检查密封条有无破损，开合水室盖板，测试密封条弹性； | 台 | 24 | 1
3.打磨水室隔板，锈蚀严重需要焊接修复；
40 | 烟道CO检测 | 检查CO检测系统工作情况，确认取样电机进气量，清理进气过滤网，清理排气冷凝水，防止堵塞，校验传感器检测数据的准确性，更换到期或检测异常testo检测传感器。 | 台 | 2 | 2
41 | 高发极限温控 | 高发极限温控试验，精确保护值已在工厂来料检测部门调校。试验时，拆下高发温控传感器，开启燃烧机，用少许保温棉将感温 包包裹，然后用明火烤感温包直至极限温控器动作，燃烧机停火，并报“高发严重超温”故障。 动作值：170℃左右。 | 台 | 2 | 4
42 | 空调水泵 | 1.测试冷水泵与直燃机联动控制信号匹配； | 台 | 3 | 2
2.检查电机转动是否灵活，是否有振动,检测电机运行时电压及电流;
3.检查冷温水泵夏季工频运行，冬季可根据环境温度变频运行，及时调节水流量；
43 | 冷却水泵 | 1.测试冷却泵与直燃机联动控制信号匹配； | 台 | 3 | 2
2.检查电机转动是否灵活，是否有振动,检测电机运行时电压及电流;
3.检查冷却泵夏季变频运行频率信号；
44 | 冷却塔 | 1.测试风机与直燃机联动控制信号匹配； | 台 | 3 | 2
2.检查风扇转动灵活，风叶螺栓紧固，转动是否有振动,检测电机运行时电压及电流;
3.检查冷却塔布水器情况，及时调节水流量；
4.检查淋水填料水垢情况，进行清洗；
5.检查冷却塔生物黏泥附着情况，进行清理；
6.检查调节各供水阀门供水均衡；
7.检查集水池水垢和黏泥情况进行清理；
8.检查集水回水过滤器堵塞情况进行清理。
45 | 冷凝器清洗 | 1.主机端盖拆、装 | 台 | 2 | 1
|  | 2.溶垢实验 | 台 | 2 | 1
|  | 3.清洗除垢 | 台 | 2 | 1
|  | 4.缓蚀处理 | 台 | 2 | 1
|  | 5.中和处理 | 台 | 2 | 1
|  | 6.铜管表面预膜处理 | 台 | 2 | 1
|  | 7.主机铜管物理通炮 | 台 | 2 | 1
|  | 8.水室盖板除锈防腐 | 台 | 2 | 1
46 | 吸收器清洗 | 1.主机端盖拆装 | 台 | 2 | 1
|  | 2.溶垢实验 | 台 | 2 | 1
|  | 3.清洗除垢 | 台 | 2 | 1
|  | 4.缓蚀处理 | 台 | 2 | 1
|  | 5.中和处理 | 台 | 2 | 1
|  | 6.铜管表面预膜处理 | 台 | 2 | 1
|  | 7.主机铜管物理通炮 | 台 | 2 | 1
|  | 8.水室盖板除锈防腐 | 台 | 2 | 1
47 | 蒸发器清洗 | 1.主机端盖拆装 | 台 | 2 | 1
|  | 2.溶垢实验 | 台 | 2 | 1
|  | 3.清洗除垢 | 台 | 2 | 1
|  | 4.缓蚀处理 | 台 | 2 | 1
|  | 5.中和处理 | 台 | 2 | 1
|  | 6.铜管表面预膜处理 | 台 | 2 | 1
|  | 7.主机铜管物理通炮 | 台 | 2 | 1
|  | 8.水室盖板除锈防腐 | 台 | 2 | 1
48 | 热水器清洗 | 1.主机端盖拆装 | 台 | 2 | 1
|  | 2.溶垢实验 | 台 | 2 | 1
|  | 3.清洗除垢 | 台 | 2 | 1
|  | 4.缓蚀处理 | 台 | 2 | 1
|  | 5.中和处理 | 台 | 2 | 1
|  | 6.铜管表面预膜处理 | 台 | 2 | 1
|  | 7.主机铜管物理通炮 | 台 | 2 | 1
|  | 8.水室盖板除锈防腐 | 台 | 2 | 1
49 | 总计：
6.滑翔院区-主要材料、设备消耗明细（按实际发生量结算）
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 真空泵 | FX32 | 台 | 1
2 | 更换烟管 | BZ600 | 根 | 1
3 | 扰流片 | BZ600 | 台 | 1
4 | 更换蒸发器换热管 | Ф19麻 | 米 | 1
5 | 更换吸收器换热管 | Ф25.4光 | 米 | 1
6 | 更换冷凝器换热管 | Ф25.4光 | 米 | 1
7 | 更换热水器换热管 | Ф25.4光 | 米 | 1
8 | 更换低发换热管 | Ф19麻 | 米 | 1
9 | 可编程序终端 | TPC1550NI | 个 | 1
10 | 溴化锂溶液 | 54% | Kg | 1
11 | 溶液再生 | / | 吨 | 1
12 | CPU单元 | CJ2M-CPU14 | 个 | 1
13 | 通信单元 | CJ1W-SCU41-V1 | 个 | 1
14 | 输入单元 | CJ1W-ID231 | 个 | 1
15 | D/A单元 | CJ1W-DA08C | 个 | 1
16 | 输出单元 | CJ1W-OD231 | 个 | 1
|  | CJ1W-OC211 | 个 | 1
17 | 主单元 | CJ1W-DRM21 | 个 | 1
18 | 温度传感单元 | DRT2-TS04P | 个 | 1
19 | 直流电源 | S8VM-03024CD | 个 | 1
20 | 液位控制器 | 61F-G4ND | 个 | 1
|  | 61F-G4N BB | 个 | 1
21 | 隔离转换器 | ADAM-4520 | 个 | 1
22 | 变频器(溶液泵) | FC-051P11KT4E20H3+LCP1 | 个 | 1
FC-051P5K5T4E20H3+LCP1
|  |  | 个 | 1
23 | 变频器(冷剂泵) | FC-051P4K0T4E20H3+LCP1 | 个 | 1
24 | 主令开关 | V5C+KCF3PZC+VZ13 | 个 | 1
25 | 空气开关 | GV3-P40 GV2-ME07C | 个 | 1
|  | GV2-ME32C | 个 | 1
|  | GV2-ME22C | 个 | 1
|  | OSMC32N2C6 | 个 | 1
|  | GV2-ME08C | 个 | 1
|  |  | 个 | 1
26 | 热继电器 | LRD-06 | 个 | 1
|  | LRD-32 | 个 | 1
27 | 交流接触器 | LC1-D09M7C | 个 | 1
|  | LC1-D32M7C | 个 | 1
28 | 继电器 | MY2-GS | 个 | 1
|  | G2R-2-SN(S) 24V | 个 | 1
29 | 真空泵密封套装 | FX32 | 套 | 1
30 | 变压器 | ABL 6TS40U | 个 | 1
|  | ABL 6TS06U | 个 | 1
31 | 散热风扇 | A2175-HBL | 个 | 1
32 | 靶式流量器 | LKB-01BbYD | 个 | 4
33 | 压控器 | KPI 35 | 个 | 2
34 | 温度控制器 | RT120 | 个 | 1
35 | 液位探头 | 自制 | 跟 | 1
36 | 冷剂电动阀 | 60KTYZ DN25 | 个 | 1
37 | 排气泵 | NPH30-10A/012H4-BSZN1306038-8 | 个 | 1
38 | 微动开关 | D4MC-5000 | 个 | 1
39 | 日光灯 | TGB-8W | 个 | 1
40 | 溶液泵（高发） | NP125-80E/421H2/4-FH | 台 | 1
41 | 溶液泵（低发） | NP125-80D/322H2/4-FH | 台 | 1
42 | 联网转换器 | GT-6501 | 个 | 1
43 | 电源单元 | CJ1W-PA205R | 个 | 1
44 | 冷剂泵 | NP125-80D/322H2/4-F | 台 | 1
45 | 密封件维修包 | BZ600 | 台 | 2
46 | 电池 | C500-BAT08 | 块 | 1
|  | CJIW-BAT01 | 块 | 1
47 | 传感器 | HICT-PT100-5-75 | 个 | 4
|  | HICT-PT100-5-35 | 个 | 4
48 | 爆破膜片 | YE80-0.17-160 | 个 | 1
49 | 真空压力表 | Y-100-0.1-0.3Mpa | 个 | 2
50 | 精密压力表 | YB-150 0-1.6Mpa | 个 | 2
51 | 电磁阀 | 605676.4545 | 个 | 1
52 | 调压器 | FRS5065 | 个 | 1
53 | 燃气过滤器 | 15132726512 | 个 | 1
54 | 波纹管 | 15132726662 | 个 | 1
55 | 燃烧机球阀 | 15133126772 | 个 | 1
56 | 燃烧机轴承 | 6206 | 个 | 4
57 | 空气压力开关 | LGW50A2P | 个 | 1
58 | 气压表 | 0-400mbar | 个 | 1
59 | 燃气上限开关 | GW500A5 | 个 | 1
60 | 燃气下限开关 | GW50A6 | 个 | 1
61 | 火焰检测 | QRA2 | 个 | 2
62 | 点火变压器 | W-ZG03 230V | 个 | 1
63 | 点火电极 | 21832411017 | 个 | 1
64 | 点火电缆线 | 15131600022WM-G20 | 根 | 1
65 | 风门执行器 | STE50 3NM | 个 | 1
66 | 伺服电机 | STE50 1.2NM | 个 | 1
67 | 燃烧机电机 | D132/210-2 | 台 | 1
68 | 风机叶轮 | 21150408142 | 个 | 1
69 | 燃烧管理器 | W-FM100 | 个 | 1
70 | 马达接触器 | B7.230v | 个 | 1
71 | 燃烧机蝶阀 | DN65 | 个 | 1
72 | 旋风盘 | 29060414227 | 个 | 1
G/RGL60
73 | 调节套筒 | 21160414177 G/RGL60 | 个 | 1
74 | 功率接触器 | A12-30-22 | 个 | 1
75 | 星三角继电器 | CT-YDEW | 套 | 1
76 | 福碧源电子控制阀及附件 | F21-NXT-6#(2) | 个 | 1
77 | 盐箱 | 750L | 个 | 1
78 | 计量泵 | LB04SB 3.8L/H | 个 | 1
79 | 计量泵 | LB04SB 7.6L/H | 个 | 1
80 | 离子交换树脂 | 001*7 | L | 1
81 | 加卸料口树脂罐 | 2460 | 个 | 2
82 | PE圆药箱 | 100L | 个 | 1
83 | PE圆药箱 | 20L | 个 | 1
84 | 氧气乙炔 | / | 套 | 6
85 | 氮气 | 99.99% | 瓶 | 40
86 | 真空阀 | DN10 | 个 | 4
|  | DN20 | 个 | 4
| 冷却水系统全年水质管理 | 系统清洗剂 | Kg | 850
|  | 系统预膜剂 | Kg | 850
|  | 杀菌灭藻A | Kg | 200
|  | 杀菌灭藻B | Kg | 200
|  | 离子交换树脂再生剂 | Kg | 4000
87 |  | 阻垢缓剂 | Kg | 500
|  | 湿保剂 | Kg | 120
|  | 水质化验 | 次 | 4
|  | 巡点加药 | 次 | 10
|  | 冷却塔清洗 | 次 | 10
88 | 合计：