## 改造方案
比目鱼创业园烟气型溴化锂吸收式冷水机组安装方案
项目名称 | 比目鱼创业园 |  |  | 服务方 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 北京市朝阳区马泉营存722 |  |  | 客服电话 | 18001317823 18001317827
联系人 | 唐总 |  |  | 方案编号 | NHGC-20250418-Q-01-001
联系电话 | 13910572527 |  |  | 销售代表 | 徐利斌 18911280030
邮箱 |  |  |  | 技术支持 | 张立昆 13366920565
现状 | 1、项目现场有一台烟气型溴化锂吸收式冷温水机组，制冷量2000kw，制热量1647kw； 2、溴化锂机组2017年投入使用，使用过程中换热管破裂，经多次维修，现已无维修价值。
改造方案 | 1、更换溴化锂吸收式冷温水机组，新机组为烟气型溴化锂吸收式冷温水机组（不含旧设备拆除）； 2、机组散装到货，经一层通道分块运至机房，在安装位置搭设龙门架作为吊装支撑，配合厂家机组现场进行组装（报价人工定量120个以内，超出部分另计）； 3、原有冷却水和冷冻水主管道利旧，分支管路及阀门更换并与新机组对接； 4、原有烟囱局部拆除后，与新机组对接位置新做不锈钢双层烟囱； 5、原有燃气管道拆除后封堵，原有设备电源利旧使用，局部移位接至新机组控制箱；
安装报价 单位（人民币）：元
序号 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额/￥ | 备注
1 | 设备/材料销售 | 无缝钢管 | DN250 | 米 | 6 | 450 | 2700
|  | 无缝钢管 | DN200 | 米 | 6 | 359 | 2154
|  | 焊接弯头 | DN250 | 个 | 6 | 341 | 2046
|  | 焊接弯头 | DN200 | 个 | 6 | 224 | 1344
|  | 焊接变径 | DN250*DN200 | 个 | 2 | 160 | 320
|  | 焊接变径 | DN200*DN150 | 个 | 2 | 99 | 198
|  | 涡轮对夹蝶阀 | DN250 | 个 | 2 | 1142 | 2284
|  | 涡轮对夹蝶阀 | DN200 | 个 | 2 | 809 | 1618
|  | Y型过滤器 | DN250 | 个 | 1 | 2075 | 2075
|  | Y型过滤器 | DN200 | 个 | 1 | 2500 | 2500
|  | 橡胶软接头 | DN200 | 个 | 2 | 312 | 624
|  | 橡胶软接头 | DN150 | 个 | 2 | 200 | 400
|  | 焊接法兰 | DN250 | 片 | 10 | 160 | 1600
|  | 焊接法兰 | DN200 | 片 | 10 | 125 | 1250
|  | 法兰堵 | DN80 | 片 | 1 | 82.13 | 82.13
|  | 泄水阀 | DN25 | 个 | 2 | 75 | 150
|  | 压力表 | 0~1.0Mpa | 套 | 4 | 122 | 488
|  | 温度计 | 0~100℃ | 套 | 4 | 94 | 376
|  | 保温材料 | 橡塑B1级，厚度30mm | ㎡ | 12 | 107 | 1284
|  | 双层不锈钢烟囱 | 内层D800*2.0mm，外层0.8mm，硅酸铝保温厚度100mm | 米 | 2 | 3861 | 7722
|  | 电源布线 | GDJ25，YJV5*4 | 米 | 5 | 60 | 300
|  | 其它辅材 | 防护板材，焊材，螺栓，油漆等 | 项 | 1 | 6650 | 6650
|  | 材料运费 | / | 项 | 1 | 2340 | 2340
2 | 安装 | 防火门拆除与恢复 | / | 膛 | 3 | 9360 | 28080
|  | 地面防护板敷设 | / | 项 | 1 | 9360 | 9360
|  | 龙门架搭设 | / | 项 | 1 | 63000 | 63000
|  | 配合设备厂家现场组装 | 4人30天 | 人工 | 120 | 900 | 108000 | 多出工部分另计
|  | 管道阀门安装 | / | 项 | 1 | 78000 | 78000
|  | 烟囱安装 | / | 项 | 1 | 29000 | 29000
|  | 保温安装 | / | 项 | 1 | 5000 | 5000
|  | 电气安装 | / | 项 | 1 | 3500 | 3500
|  | 大型机械租赁 | 吊车叉车 | 项 | 1 | 18500 | 18500
|  | 交通费 | / | 趟/天 | 30 | 480 | 14400 |  | 0
3 | 不含税小计 | [5 empty] | 397345.13 |  | 397345.13
4 | 税金 |  |  |  | 13% |  | 51654.8669
5 | 工程合计 |  | 肆拾肆万玖仟元整 |  |  |  | 448999.9969 |  |  | 449000
注：清单以外另计。 | [9 empty] | 1