维修清单

| 部件 | 部件名称 | 检修内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体 | 冷却水系统不锈钢管 | 2台机组，不锈钢管的内部腐蚀检查、污垢清理 |
|  | 腔室 | 1台机组，所有易积累污垢的腔室内部检查，将积存污垢清理干净，清理完成后腔室打压查漏，保证各处无漏点，保压24小时，平均每小时压力下降不超过0.2%。 |
|  | 管道 | 1台机组，管道内部结晶及污垢疏通清理 |
| 溶液 | 吸收液 | 2台机组，#1溴化锂全部更换1.1吨55%浓度LiBr新溶液至工作液位。#2溴化锂原溶液污染严重，需提纯至55%浓度，补充约0.7吨55%浓度LiBr新溶液至工作液位。 |
|  | 纯水 | 2台机组，两台溴化锂机组纯水更换至工作所需液位（约1.5吨） |
| 泵 | 抽气泵 | 1台，#1溴化锂机组抽气泵主体等部位检查，解体泵体检查结垢、脏污程并进行清理，更换密封、皮带。 |
|  | 溶液泵 | 4台，叶轮等部位检查，拆下泵体检查结垢、脏污程度并进行清理 |
|  | 冷剂泵 | 2台，叶轮等部位检查，拆下泵体检查结垢、脏污程度并进行清理 |
| 板式换热器 | 板式换热器 | 4台，板式换热器更换，尺寸长*宽*高：70*38*30cm（2台），70*10*30cm（2台） |
| 阀门 | 调节阀执行器 | 1台，型号：EVL-1871,扭矩：1800N，速度0.36/0.45mm/s,行程40mm |

备注：1.检修所需材料及备件、人工等都包含在合同内。2.特殊作业（动火等）人员需具备相关证件，并在有效期内。3.因检修需要，其它未列明项目都包含在内，不再额外付费。